노후 상수관 중점관리지역 선정 및 향후 추진 계획

2019. 10.

환   경   부

물이용기획과

I. 배경 및 목적

□ (배경) 인천 적수사태(‘19.5) 이후 전국적인 수돗물 사고*가 발생함에 따라 적수발생이 우려되는 지역에 대해 선제적 관리 필요

* 인천, 서울, 포항, 안산, 경기도 광주, 평택 등 8개 지역 적수사고 발생

○ 상수관로 실태조사를 통한 노후상수도 정비사업을 추진하여 수질 사고 재발 방지를 하는 것이 근본적인 대책이나 최소 3~5년 소요

○ 이에 따라, 단기적 대책으로 지자체 수질사고 발생 우려지역의 모니터링을 강화하여 사전 대응 필요

※ 서울시, 포항시 등 수돗물 사고 발생지역의 경우, 기존 수질민원이 다수 발생했던 구간으로 수질 민원, 노후관로 지역 등 미리 파악시 선제적 대응 가능

□ (목적) 적수사고 등 수돗물 수질사고 발생 우려지역을 상수관로 중점관리지역으로 선정, 집중 관리를 통한 수돗물 사고 재발 방지

○ 매년 지자체 자체적으로 적수 발생 우려지역을 중점관리지역으로 설정, 관 세척․ 개량 등 정비가 완료되기 전까지 특별관리 실시

II. 상수관로 중점관리지역 대상 선정

□ 선정 기준

○ (선정 기준) 급수구역 내 노후관 매설비율, 수질민원, 수질조사 결과 등을 고려, 수질 사고발생 우려지역 등을 중점관리지역으로 선정

- 과거 착색, 적수 및 이물질 발생 지역

- 수질민원 0.2건/km 이상 또는 수질민원 다발 지역

* 상수관망기술진단매뉴얼 수질민원 0.2건/km 이상 “심각“ 등급 분류

- 기술진단 결과에 따른 급수구역 내 노후관 매설 비율이 높은 지역(지자체별 약 30~80%)

- 수계전환 또는 수압변동 시 역류 발생 가능 지역

- 저유속 등으로 이물질 침적 및 유속변화 시 재부상 우려 지역

- 급수인구, 대수용가, 학교· 병원 등 민감시설이 밀집하여 수질사고 발생 시 피해 규모가 큰 지역

* 지방상수도 현대화 사업 등 노후관 교체 공사 예정지는 관로 정비 완료 후 해제

○ (선정 개수) 지자체별 최소 1개소 이상 급수구역(소블럭 또는 읍면동) 선정 추진

□ 검토 자료

○ (기초자료) 취수원, 정수처리 및 공급과정 3개 분야, 8개 항목 평가

취수원		정수처리		공급과정
① 취수원 유형, 원수 망간 농도		② 망간처리 공정 현황 ③ 정수 망간 농도		④ 노 후 관, ⑤ 유량변화 ⑥ 관로수질, ⑦ 수질민원 ⑧ 민감시설 밀집 현황

○ (기술자료) 관망기술진단보고서, 지방상수도 운영현황 자료 및 지방상수도 현대화 사업 관로조사 결과 등 추가 기술 검토

□ 선정 절차

3개 분야, 8개 항목           (∼9.11)

기초자료 및 기술자료 검토   (∼9.27)

추가 및 제외 지역, 해당 사유 (∼10.25)

지자체 의견의 타당성 등 검토  (∼10.27)

구역명, 선정사유 등 최종 확인 (∼10.28)

공문시행                  (∼11.1)

① (지자체) 기초자료 작성 · 제출

② (환경부) 중점관리지역 후보지 선정

③ (지자체) 중점관리지역 후보지에 대한 의견 제출

④ (환경부) 지자체 제출 의견 검토

⑤ (환경부) 중점관리지역 최종 선정

⑥ (환경부) 중점관리지역 지자체 통보

□ 중점관리지역 선정 현황

○ 161개 지자체 중 155개 지자체에 대해 중점관리지역으로 700개* 급수구역(소블럭 또는 읍면동) 선정 완료

- 서울시 관말 정체지역 165개소, 이 외 지자체별 평균 3∼5개 급수구역을 중점관리지역으로 지정

* 읍·면·동지역 230개소(33%), 중블럭 11개소(2%), 소블럭 459개소(65%)

○ 기초자료 미제출·부족으로 현황파악이 어렵거나, 수질·관 내부 상태 등이 양호한 6개 지자체는 금번 선정에서 제외

* 기초자료 미제출·부족(대전, 시흥, 양양, 제주), 수질·관리 양호 등(울산, 홍천)

- 지자체 기술진단 등 기초 자료 확보 시 재검토 하여 반영 추진

구분		계	특광역시	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주
전체 지자체		161	8	31	18	11	15	14	22	23	18	1
선정	지자체	155	6	30	16	11	15	14	22	23	18	0
	비율(%)	96	75	94	89	100	100	100	100	100	100	0
미선정	지자체	6	2	1	2	-	-	-	-	-	-	1
	시군명	-	대전 울산	시흥	홍천 양양	-	-	-	-	-	-	제주
중점관리지역	합계	700	192	94	57	54	45	52	71	87	48	0
	읍면동	230	168	19	9	2	4	4	3	14	7	-
	중블럭	11	-	-	-	-	-	-	7	2	2	-
	소블럭	459	24	75	48	52	41	48	61	71	39	-
지자체별 평균 개소		5	32	3	4	5	3	4	3	4	3	0

III. 중점관리지역 관리 및 조치사항

□ 모니터링 강화

○ (수질분석주기) 수도꼭지 수질분석 주기를 월2회로 강화(기존 월1회)

○ (수질분석항목) 기존 수도관 노후지역의 수도꼭지 11개 수질분석항목에 탁도를 포함한 12개 항목 주기적 모니터링 실시

- 수질 분석 결과, 탁도 등이 증가할 경우 관내 오염물질 배수 등 적정 조치 추진

* (노후지역 수도꼭지 검사항목) 일반세균, 총 대장균군, 대장균 또는 분원성 대장균군, 암모니아성 질소, 동, 아연, 철, 망간, 염소이온, 잔류염소 11개 항목

○ (검사대상개수) 기존 수도꼭지 수질분석은 급수인구 약 5천명당 1개 수도꼭지를 대상으로 분석하나, 1천명당 1개*수준으로 확대 추진

* 단, 급수구역 현황이나 여건에 따라 지자체 조정 가능

구분	주기	항목	검사대상 개수
일반 지역	월 1회	5 항목 (일반세균, 총대장균군, 대장균 또는 분원성 대장균군, 잔류염소)	급수인구 5,000명당 1개 등*
노후 지역	월 1회	11 항목 (일반지역 5항목 + 철, 동, 아연, 망간, 암모니아성 질소, 염소이온)	특·광역시 정수장별 2개 이상 일반시·군 정수장별 1개 이상
중점 관리지역	월 2회	12 항목 (노후지역 11항목 + 탁도)	급수인구 1,000명당 1개 (1,000명 미만 시 대표지역 1개)

* (검사대상 수도꼭지 추출 기준) 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 별표 2

□ 조치사항

○ 시․도에서는 지자체별 모니터링 실적 매월 초 제출(양식 별도 통도)

* 추후 국가상수도정보시스템 입력 기능 추가 예정

붙 임 1		중점관리지역 선정 현황

지자체명	중점관리지역		선정 사유
특·광역시	6개 市, 192개소
서울특별시	용산구 등 165개소	중부수도사업소: 30개소 서부수도사업소: 21개소 동부수도사업소: 8개소 북부수도사업소: 20개소 강서수도사업소: 32개소 남부수도사업소: 20개소 강남수도사업소: 20개소 강동수도사업소: 14개소	관말 정체구간
부산광역시	소블럭 3개소	금정22, 부산진41, 사하21	노후관 교체, 세관 및 세척 관리 지역
대구광역시	소블럭 4개소	113, 114, 210, 227	노후관, 수질민원, 민감시설 다수
인천광역시	동지역 3개소, 소블럭 5개소	당하동, 검암동, 만수동 강화읍(901, 903), 212, 313, 608	수질민원, 누수 다수
광주광역시	소블럭 5개소	송정4, 첨단2, 봉선2, 봉선3, 봉선15	노후관, 수질민원, 민감시설 다수
대전광역시	-	-	-
울산광역시	-	-	-
세종자치시	소블럭 7개소	조치원읍(1, 2, 3, 4, 5, 6블럭), 부강면(1블럭)	노후관, 수질민원 다수
경기도	30개 市·郡, 94개소
수원시	동지역 2개소	하광교동, 파장동	수질민원 다수
성남시	소블럭 1개소	SF70	수질민원 다수
의정부시	소블럭 2개소	가능, 의정부	정수 망간 검출, 노후관, 유량변동, 수질민원 다수
안양시	동지역 1개소	안양동	노후관, 급수인구 밀집
부천시	소블럭 4개소	K7, K12, K24, K28	수질민원 다수
광명시	소블럭 4개소	노은A2-3, 노은B-1, 노은B-2, 노은B-3	노후관, 수질민원 다수
평택시	소블럭 4개소	JS-1, JS-2, DG-2, BJ2-4	노후관, 수질민원, 출수불량, 누수 다수
동두천시	소블럭 2개소	SY3, DA02	노후관, 수질민원 다수
안산시	소블럭 2개소	반월성포30, 연성선부10	노후관, 수질민원 다수

지자체명	중점관리지역		선정 사유
고양시	소블럭 3개소	관산, 삼송, 일산	수질민원 다수
과천시	소블럭 2개소	5, 8	노후관, 수질민원 다수
구리시	소블럭 4개소	강북, 인창, 교문, 백교	노후관, 수질민원 다수
남양주시	소블럭 5개소	창현3, 창현8, 창현9, 호평3, 호평8	수질민원 다수
오산시	소블럭 8개소	은계1, 은계2, 은계3, 은계4, 은계5, 은계6, 은계7, 은계8	수도꼭지 망간 검출
시흥시	-	-	-
군포시	소블럭 2개소	군포 저지대, 당동	적수 발생
의왕시	소블럭 1개소	부곡1	수질민원 다수
하남시	동지역 2개소	창우동, 신장동	노후관 지역
용인시	소블럭 3개소	죽전4, 오산1, 유림4	이물질 수질민원 발생
파주시	동단위 1개소	대성동	저유속, 적수 발생
이천시	리단위 1개소	장호원읍 장호원리	노후관 지역
안성시	면단위 1개소	죽산면	노후관 지역
김포시	소블럭 2개소	사후, 북면	노후관 지역
화성시	소블럭 4개소	남양5, 남양6, 병점, 진안	노후관 교체 예정지, 수질민원 발생
광주시	동지역 3개소	광남동, 송정동, 삼동	도장재 이물질 및 적수 발생
양주시	동지역 3개소 소블럭 5개소	고암동, 회정동, 광사동, 덕정3, 백석1, 산북1, 회정1, 장흥1	DCIP 적수 발생, 수질민원 다수
포천시	면지역 1개소 소블럭 1개소	이동면, 영북02	수질민원 발생
여주시	소블럭 2개소	본두2, 강북1	적수 발생, 노후관 교체 우선지역
연천군	소블럭 10개소	전곡, 청산면(GN2, GN3, GN4, GN5, GN6, GN7, GN8, GN9, GN10)	배수지 신설에 따른 수계전환 지역으로 수압변동 발생
가평군	소블럭 4개소	가평통합1-03, 가평통합1-10, 청평3-4, 청평3-8	노후관 교체 우선지역
양평군	면지역 4개소	서종면, 양서면, 강하면, 강상면	노후관, 적수 발생 등으로 수질민원 발생

지자체명	중점관리지역		선정 사유
강원도	16개 市·郡, 57개소
춘천시	면단위 2개소, 소블럭 2개소	신북면, 서면, 용산(YS-10, YS-11)	수질민원, 적수 발생
원주시	동단위 3개소	중앙동, 원인동, 학성동	노후관, 수질민원 다수
강릉시	소블럭 5개소	교동, 포남, 내곡, 옥계, 홍제	노후관, 수질민원 다수
동해시	소블럭 6개소	부곡1, SM1, SM3, 쇄운4-2, 쇄운11, 쇄운12	노후관, 적수발생
태백시	소블럭 3개소	당골 DD1, 혈리 LH2, 문고 LM3	누수사고 지역
속초시	소블럭 5개소	JA02, JA09, JA14, HS4, HS7	노후관, 수질민원 발생
삼척시	소블럭 3개소	마평 MS2, MS7, 근덕 DD2	노후관 교체 우선지역
홍천군	-	-	-
횡성군	소블럭 3개소	HS1, HS2, HS3	관상태Ⅲ등급 비내식성 관로 밀집
영월군	소블럭 5개소	YW01, YW02, YW03, YW04, YW05	급수량, 노후관 지역 (수질민원 발생 우려)
평창군	읍단위 1개소	평창읍	노후관, 녹물 발생
정선군	소블럭 9개소	(임계) 백두대간로1407, 여량3길1~32(관말), (정선) 정선로 1312-1~136, 봉양6길38~봉양6길24, 비봉로38~정선로1337, (남면) 문은단로7~칠현로94, 자미원길2~칠현로46, (신동) 의림로201~103, 예미1길1~예미2길26-64	노후관, 적수민원 발생
철원군	소블럭 3개소	서면 SM6, SM5, SM2	노후관 교체 우선지역
화천군	소블럭 2개소	신대 01, 산양 01	경년관 밀집, 퇴수 시 적수 다량 발생
양구군	면단위 1개소	방산면	DCIP 노후관 지역
인제군	면단위 2개소	남면, 서화면	노후관 및 급수량
고성군	소블럭 2개소	간성 KS2, 거진 GJ2	DCIP 관로 및 정체
양양군	-	-	-

지자체명	중점관리지역		선정 사유
충청북도	11개 市·郡, 54개소
청주시	소블럭 8개소	지죽직수1, 지북직수11, 금천11, 개신12, 강내1, 오창1-2, 미원1, 개신4	노후관, 불순물 수질민원 밀집
충주시	소블럭 1개소	단월4	급수인구, 수질민원 밀집
제천시	소블럭 1개소	시청	노후관 및 관로정비 우선 지역
보은군	소블럭 12개소	보은7, 보은8, 보은9, 속리1, 속리4, 속리5, 내북1, 내북2, 내북3, 원남, 장안1, 장안2	수질민원 심각 또는 현대화 사업 미포함 지역
옥천군	소블럭 2개소	OC1, OC11	관 내부상태 불량, 수질민원 발생
영동군	소블럭 2개소	용산, 신탄	관 내부상태 불량, 수질민원 발생,
증평군	소블럭 9개소	JP5, JP6, JP7, JP8, JP9, JP10, JP11, JP12, JP13	노후관 지역
진천군	소블럭 1개소	진천	저유속, 수질민원, 민감시설 다수, 착색발생
괴산군	소블럭 8개소	사리1, 사리2, 괴산1, 괴산2, 괴산3, 괴산4, 괴산5, 괴산6	노후관 정비사업 제외지, 법정수질검사율 낮음
음성군	소블럭 8개소	음성3, 금왕1, 금왕2, 금왕5, 금왕7, 생극1, 원남2, 삼성1	저유속 정체 구간
단양군	면단위 1개소 리단위 1개소	단성면, 상방리	관말 이물질 발생 DCIP 구간
충청남도	15개 市·郡, 45개소
천안시	소블럭 2개소	남부3, 병천	노후관 ,수도꼭지 탁도 0.3NTU 이상 간헐 검출
공주시	소블럭 8개소	O-OR-8, O-OR-9, O-OR-10, O-OR-11, O-OR-12, O-OR-13, O-OR-14, O-OR2-5	관내 슬러지 다량
보령시	읍단위 1지역 면단위 1지역 동단위 2지역	웅천읍, 남포면 일부, 대천2동, 대천4동	노후관, 수도꼭지 망간 검출, 수질민원 발생
아산시	소블럭 3개소	용화1, 용화3, 용화10	노후관, 수질민원 발생
서산시	소블럭 4개소	B-B, B-A, D-B, SH-G	이물질 민원 발생

지자체명	중점관리지역		선정 사유
논산시	소블럭 1개소	NS-5	노후관, 수질민원
계룡시	소블럭 1개소	북부BB2	착색 발생, 수질민원
당진시	소블럭 1개소	합덕 2	노후관, 관내부 부식
금산군	소블럭 1개소	진산	노후관, 민감시설, 필터 변색
부여군	소블럭 5개소	홍산면 GR1, 구룡면 GR3, 은산면(ES01, BY6, BY7)	노후관, 관내부 부식
서천군	소블럭 2개소	장항1, 서천7	CIP/DCIP 관로 정비 지역
청양군	소블럭 3개소	청양1-1, 청양1-2, 청양1-3	노후(불량)관 지역
홍성군	소블럭 6개소	결성, 홍성2, 홍성4, 홍성7, 홍성8, 광천2	노후관 지역
예산군	소블럭 1개소	NP-5 (삽교읍 목리 이지더원아파트 ~ 보성초등학교 일대)	관말 정체구간 탁수민원 다수 지역
태안군	소블럭 3개소	안면2, 안면3, 남문2	노후관 정비 지역
전라북도	14개 市·郡, 52개소
전주시	소블럭 2개소	삼천동3가(효자1-1), 인후 4-3블럭	수질민원 발생
군산시	소블럭 2개소	나운, 오식도	착색 발생
익산시	소블럭 2개소	신흥, 팔봉 (익산시 동지역 일원)	노후관 지역
정읍시	소블럭 13개소	마곡3, 마곡8, 마곡10, 장명2, 장명3, 장명7, 소성, 옹동, 고부, 영원, 정우, 신태인1, 월락1	DCIP 노후관, 탁수 및 수질민원 발생
남원시	소블럭 1개소	남원	노후관 지역
김제시	소블럭 4개소	만경-MK01, 만경-JB01, 김제-D1-5, 백산-GG14	노후관, 수질민원 발생
완주군	소블럭 3개소	팔봉, 신흥, 금강	착색 발생
진안군	소블럭 2개소	대불1, 대불2	노후관, 망간 등 검출
무주군	읍단위 1개소 소블럭 1개소	무주읍내, MJ-01	적수, 필터착색 민원
장수군	소블럭 1개소	JS4	노후관 집중 매설 (누수복구, 단수 다수)
임실군	소블럭 2단위	관촌, 강진	수질민원 발생

지자체명	중점관리지역		선정 사유
순창군	리단위 2개소 소블럭 1개소	교성리, 남계리, 순화리(3블럭)	현대화 사업 공사 시 민원발생 우려
고창군	리단위 1개소 소단위 2개소	고창읍 월곡리, 교촌리(고창1, 고창2)	노후관, 현대화 사업 공사 시 수질민원 발생
부안군	소블럭 12개소	동진A, 부안G, 유정B, 유정C, 유정D, 유유B, 부안A, 부안B, 부안C, 부안D, 부안E, 부안F	대수용가, 급수인구 밀집, 수질민원 다수
전라남도	22개 市·郡, 71개소
목포시	소블럭 1개소 중블럭 1개소	A블럭, 용궁급수구역	관로정비 사업 제외지
여수시	소블럭 6개소	구여천권, 둔덕, B3(문수주택), H1(해양공원), F4(영락교회), J2(오천공단)	노후관, 민감시설 밀집, 수질민원 심각, 관내시경 Ⅲ등급 지역
순천시	소블럭 3개소	나4, 라1, 라2	누수, 녹물 발생
나주시	소블럭 3개소	금천, 남평, 송월	유량변동, 적수 등 이물질 민원 발생
광양시	소블럭 1개소	광영	노후관, 녹물 발생
담양군	소블럭 1개소	창평	유량변동, 수질민원 발생
곡성군	소블럭 4개소	곡성1, 곡성2, 곡성5, 석곡	노후관, 수질민원 발생
구례군	소블럭 3개소	산동01, 산동02, 산동03	망간 침착, 민원 다수, 노후관 연장 최장
고흥군	중블럭 2개소	고흥중블럭, 도양중블럭	노후관, 유수율 저하
보성군	중블럭 1개소	보성급수구역	수질민원 발생
화순군	소블럭 7개소	화순1, 화순2, 화순3, 화순4, 화순5, 화순광역1, 화순광역2	DCIP/SP 노후관 밀집, 수질문제 발생
장흥군	소블럭 2개소	관산 KS, 장평 JP	이물질, 녹물 발생, 관말 도달시간 과다
강진군	읍단위 1개소 면단위 2개소	강진읍, 강진 병염면, 군동면	현대화 사업 등 관로정비 예정지
해남군	중블럭 3개소	해남/송지/문내 송배수관로	노후관 및 적수 발생
영암군	소블럭 3개소	서호1, 삼호1, 대불주거1	노후관 지역
무안군	소블럭 6개소	무안1, 무안2, 무안3, 해제1, 청계3, 일로1	노후관, 수질민원 및 적수 발생

지자체명	중점관리지역		선정 사유
함평군	소블럭 4개소	HB01, HB02, HP04, HP07	관말 저유속 정제구간 수질저하 우려
영광군	소블럭 4개소	EM-01, EM-02, EM-03, EM-05	관로사고 및 수압변동 시 수질민원 예상
장성군	소블럭 6개소	장성A, 장성B, 장성C, 장성D, 장성E, 장성F	노후관, 수질민원 및 누수 다수
완도군	소블럭 5개소	보길, 노화, 약산, 고금, 양산	상습 망간 적수 발생, 관세척 예정
진도군	소블럭 1개소	남동	망간 적수 발생, 관세척 예정지
신안군	소블럭 1개소	한산HS2	관부식 및 적수 발생
경상북도	23개 市·郡, 87개소
포항시	소블럭 4개소	YG23, WD2, WD3, GD2-2	노후관, 수질민원 다수 및 적수 발생
경주시	중블럭 2개소	보문(정), 감포(정) 급수구역	정수 망간 검출 수질민원 다수,
김천시	소블럭 2개소	성내, 공단1	노후관 우선 교체지역
안동시	소블럭 7개소	임동면(ID02), 송천동(YS06), 북문동(YS09), 태화동(YS14) 법흥, 안막, 송현	노후관, 수질민원 발생
구미시	소블럭 3개소	SS-1-1, SP-1.1, S-4-2	노후관, 수질민원 발생
영주시	소블럭 9개소	YJ05, YJ07, YJ08, YJ09, YJ10, YJ12, YJ13, YJ14 , YJ19	비내식성 노후관, 민감시설 다수
영천시	소블럭 9개소	임고4, 화남1, 화남2, 금호2, 금호3, 대창1, 대창2, 남부1, 남부2	저유속, 이토 필요 지역
상주시	소블럭 3개소	함창2, 함창4, 함창6	노후관 우선 교체지역
문경시	동단위 3개소 리단위 5개소 소블럭 1개소	점촌동, 흥덕동, 신기동, 문경읍 하리, 산양면 불암리, 영순면 율곡리, 가온읍 갈전리, 농암면 농암리, YG1	DCIP, CIP 관부식, 녹물 수질민원 발생
경산시	면단위 1개소 소블럭 2개소	와촌면(하양2배수지관말) 진량JR-상림, 경산D-옥곡,	노후관 우선 교체지역
군위군	소블럭 1개소	동부2	급수인구, 노후관 밀집
의성군	소블럭 7개소	후죽1, 후죽2, 후죽3, 도동1, 도동2, 원당, 중리	수질민원, 민감시설 다수

지자체명	중점관리지역		선정 사유
청송군	리단위 1개소 소블럭 1개소	진보면 이촌리, 안덕	이물질 민원 발생
영양군	소블럭 2개소	영양읍(YY02, YY03)	노후관 우선 교체지역
영덕군	면단위 4개소	남정면, 강구면, 영덕면, 병곡면	정수 망간 검출, 노후관, 수질민원, 착색 발생
청도군	소블럭 1개소	청도	노후관 우선 교체
고령군	소블럭 1개소	GR1	DCP 노후관, 이물질 민원 발생
성주군	소블럭 1개소	초전CCS	노후관 밀집
칠곡군	소블럭 1개소	왜관(YG-3)	수질민원
예천군	소블럭 7개소	예천 YC1, YC2, YC3, YC5, YC6, 호명(원곡방면), 감천(천향방면)	DCIP/CIP관, 밸브 노후화 등 으로 이물질 발생 우려
봉화군	소블럭 3개소	봉화 BH-02, 물야 MY01-2, 상운 SW01-01	급수구역 도달시간 긴 지역
울진군	소블럭 4개소	울진1-1, 울진1-2, 울진2, 평해1-1	노후관 우선 교체지역
울릉군	소블럭 2개소	도동, 저동	급수인구, 직결급수 밀집
경상남도	18개 市·郡, 48개소
창원시	소블럭 2개소	창원 3-1, 진해2-3	노후관, 적수 민원
진주시	소블럭 4개소	5, 7, 2, 18	노후관, 수질민원, 민감시설 다수
통영시	소블럭 6개소	용남, 도남, 죽림, 도산, 광도, 산양	저유속, 정체 CIP관 적수 및 이물질 발생
사천시	소블럭 4개소	YK10, YK11, SS1, 서포	노후관, 저유속, 이물질 수질민원 발생
김해시	소블럭 2개소	대동, 동상	노후관, 착색 발생
밀양시	중블럭 1개소	중부급수구역	급수인구 밀집
거제시	소블럭 7개소	신현, 장승포, 학동, 망치, 옥포, 사등, 일운	노후관, 저유속, 이물질 및 적수민원
양산시	소블럭 4개소	중앙동(SS6, SS7, SS10), 물금읍(SS14)	노후관, 민감시설 다수
의령군	소블럭 3개소	우곡, 화정, 부림	정수·수도꼭지 망간 검출, 민감시설 다수
함안군	소블럭 2개소	칠서이룡, 용성	원수 망간 고농도

지자체명	중점관리지역		선정 사유
창녕군	면단위 1개소	고암면	수질민원
고성군	중블럭 1개소 소블럭 2개소	대독배수지(신), 고성4, 대가	저유속, 노후 DCIP관 적수 및 이물질 발생
남해군	소블럭 2개소	미조, 남면	노후관, 수질민원 급수량 多, 유수율 저조
하동군	소블럭 1개소	두곡2	민감시설
산청군	읍단위 1개소	산청읍	노후관
함양군	면단위 1개소	수동면	적수 민원
거창군	면단위 2개소	웅양면, 주상면	정수 망간 검출, 탁수 민원
합천군	면단위 2개소	삼가면, 쌍백면	노후관
제주도	0개 市·郡, 0개소
제주도	-	-	-