수도계량기 교체공사 시방서(안)

공사명 : 중부수도사업소 관내 소형 수도계량기 교체공사

1. 본 지침서는 서울시 상수도사업본부 중부수도사업소 관할 지역내 설치된 계량기 중 재질기준 위반에 해당되는 50mm이하 소형 수도계량기 교체에 대하여 적용한다.

2. 관계법 준수

가. 계약상대자는 본 계약을 수행함에 있어 건설산업기본법, 근로기준법,  산업안전보건법 등 관련 법규를 성실히 준수하여야 한다.

나. 지침서 및 계약조건에 명시되지 않은 사항이나 판단이 모호한 사항은  계약 관계 법령에 따른다.

3. 자재 관리

가. 본 공사에 사용되는 수도계량기, 봉인, 패킹 등은 반드시 감독원이 지급하는 자재를 사용하여야 한다.

나. 감독원이 지급한 자재는 운반․시공 과정에서 훼손이나 망실되지 않도록 관리를 철저히 하여야 하며, 수도계량기 등 철거품은 변형이나 훼손되지 않은 상태로 발주기관에서 지정한 장소에 보관하여야 하고, 반납 요구시 구경별로 수량파악이 가능하도록 하여 우리시 수도자재관리센터에 반납하여야 한다.

다. 계약상대자는 일일(또는 주간) 자재수불 및 사용현황을 감독원에게 제출하여야 한다.

4. 안전 관리

가. 계약상대자는 현장주변의 교통여건․위험시설물․영조물․계량기실 내  유해가스 등에 대하여 안전사고 예방조치를 취한 후 작업하여야 한다.

나. 계약상대자는 급수설비 등 시설물의 손괴 등이 발생하지 않도록 작업하여야 한다.

다. 발주처에서는 근로자의 안전교육을 위한 수도계량기 교체공사 안전업무 매뉴얼을 제공하여야 한다.

라. 계약상대자는 발주처에서 정하는 방법과 절차에 따라, 안전관리(안전업무매뉴얼)․시민서비스․교체실무 등에 대한 종사원 교육을 이수하여야 한다.

마. 계약상대자는 현장의 배관상태 및 밸브상태를 확인하고 공사로 인한   사고가 발생하지 않도록 안전조치를 취한 후 공사를 시행하여야 한다.

바. 계약상대자는 제반 안전규정을 준수하지 않아 발생하는 모든 피해에   대하여 민․형사상 책임을 진다.

5. 수도계량기 교체업무 등에 관한 사항

가. 수탁업무 범위 : ‘15년부터 ‘17년까지 우리시에 납품 설치된 계량기 중 재질 기준 초과에 해당하는 소형 수도계량기 교체

구경	계	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm
수량	6,039	4,687	450	539	156	149	58

※ 교체장애 등으로 인한 물량변동시 사후정산

나. 시공에 관한 사항

○ 수도계량기 교체(철거 및 설치)

- 업무별 처리내용

업 무 명	업 무 내 용
❶ 작업지시 (감독원⇒도급자)	ㅇ 수도계량기 등 규격별 자재 지급 ㅇ 매일 또는 매주 작업지시
❷ 교체작업 안내 (도급자)	ㅇ 방문 목적과 단수 예정시간 등에 대하여 사전 통보(안내)
❸ 교체현장 방문 (도급자)	ㅇ 단정한 제복과 명찰 등을 패용하고 방문 ㅇ 고객에게 교체원 신분을 확인시키고 입회 요청
❹ 계량기상태확인 (도급자)	ㅇ 기물번호, 봉인 상태, 고장 원인 등을 확인하여 전표 기재 - 봉인탈락, 기물번호 상이 등 이상이 있는 경우, 담당자에게 보고하여 조사결과에 따라 처리
❺ 계량기 철거 (도급자)	ㅇ 주변에 작업 위험요인을 제거하고 인입밸브를 잠근 후 교체 ㅇ 철거 계량기는 철거지침 기재 후 신설계량기와 함께 고객번호를 알수 있도록 하여 디지털 사진 촬영
❻ 계량기 설치 (도급자)	ㅇ 계량기 측면 화살표시가 물 흐름 방향과 일치 ㅇ 계량기 양쪽 연결부에 패킹을 삽입한 후 유니언 너트 체결 ㅇ 계량기와 연결관에 설치봉인 체결
❼ 통수, 주변정리 (도급자)	ㅇ 인입밸브를 서서히 개방하여 계량기 별침 회전 확인 ㅇ 연결부 누수여부 확인 및 보온재 등을 원상 복구하고 주변 정리
❽ 교체내용 통지 (도급자)	ㅇ 수도사용자 등에게 교체완료 안내 - 철거지침 및 설치지침, 연락처 등

- 업무처리 절차

구 분		업무내용	처리방법	처리일정
수도 사업소		○ 수도계량기 등 자재 청구	- 수도사업소 ⇒ 수도 자재관리센터에 자재 관리시스템을 활용하여 청구	- 월1~2회 자재관리센타 와 협의
수도 사업소		○ 작업지시	- 아리수인포 시스템을 활용하여 작업지시	- 수시 또는 주1회 등
도급자		○ 자재 수불현황 보고 ○ 교체작업 및 결과보고	- 자재 일보에 의거 수불 및 재고량 보고 - 작업일보 제출 및 교체장애 현황 보고	- 일일 또는 주간 - 일일 또는 주간
도급자		○ 철거기물 확인 ○ 철거 계량기 반납	- 철거지침 및 기물번호 확인 가능하도록 촬영 - 구경별, 제조사별로 구분하여 감독원 인계	- 매일 - 매일
수도 사업소		○ 대장 정리 ○ 전산 입력 ○ 교체장애수전 정비	- 작업일보에 의거 각종 대장 정리 - 요금관리시스템 입력 - 공사부서에 정비 요구	- 매일 - 매일 - 발생 즉시
수도 사업소 (도급자)		○ 철거자재 반납	- 수도사업소 ⇒ 자재센타	- 수시

○ 부대 업무의 수행

- 봉인 설치 : 15mm 일반용 및 20mm이상 계량기

- 자재 수령 및 반납, 작업 보고서 작성 등

다. 교체원 작업현장 수칙

○ 현장 방문시

- 교체업무 수행시 지정 근무복 착용 및 명찰을 패용하고 방문한다.

- 방문목적과 일시 단수 및 작업예정 시간을 사전에 안내한다.

- 계량기 구경, 기물 및 봉인번호, 당해 급수설비 일치여부 및 누수 등을 확인하고 작업한다.

○ 교체 작업시

- 설치 및 철거 계량기 등은 망실, 훼손, 변형, 성능 저하가 없도록 주의하여 취급하여야 한다.

- 계량기 내부나, 급수관에 오염물질이나 이물질이 투입되지 않도록 한다.

- 기물번호 및 지침 확인을 철저히 하여 다른 급수설비와 바뀌어 설치하지 않도록 하여야 한다.

- 계량기는 수평으로 설치하고, 검침이 용이하도록 설치하여야 한다.

○ 작업 완료 후

- 계량기 설치방향 및 누수여부를 확인하고 인입밸브를 원상태로 유지한다.

- 보온재 등은 교체전의 원상태로 유지하고 물기를 닦은 후 주변을 깨끗이 정리한다.

- 수도사용자에게 철거 및 설치지침, 연락처 등을 안내한다.(부재시 건물 내 투입)

○ 교체작업 유보

- 현장 계량기와 작업지시 내역(기물번호, 구경 등)이 다를 때

- 관 노후, 장애물 적치, 장기 공가 등으로 교체를 할 수 없는 교체장애 수전

- 조작 의심, 봉인 탈락 등 조례 위반 개연성이 있는 계량기

6. 수도계량기 교체공사 관련 책임한계

가. 계약상대자는 계약문서를 준수하여 공사를 이행해야 하며, 발주자의 시정요구 또는 이행 촉구지시가 있을 때에는 이에 따라야 한다.

나. 계약상대자는 교체공사와 관련하여 민원발생 등으로 인하여 발주자 및 외부기관 등으로부터 점검 요청 등이 있을 경우 협조하여야 하며, 이에 따른 시정 지시를 성실히 이행해야 한다.

다. 계약상대자는 현장대리인 등 계약상대자가 해당 공사를 위하여 임명, 지정, 고용한 자 및 계약상대자와 납품계약 또는 하도급 계약 체결한 자의 공사 관련 행위 및 결과에 대한 일체의 책임을 져야 한다.

라. 계약상대자는 공사 현장의 이용 및 작업 효율 증대, 품질 향상, 안전사고와 환경공해 예방, 보건위생 등을 위하여 현장과 주변을 청결하게 유지하여야 한다.

마. 계약상대자가 발주자와 공사감독자에게 하는 보고, 통지, 요청, 문제 또는 이의 제기 등은 서면으로 해야 효력이 있다.

바. 계약상대자는 그 공사에서 발생한 모든 손상과 피해를 즉시 복구하여 시민에게 불편 또는 피해를 주어서는 안된다. 다만, 천재지변 이나 발주자의 귀책사유 및 관 노후 등으로 교체가 불가함을 감독자에게 서면으로 통지하고 감독자가 이를 인정한 경우는 예외로 한다.

사. 계약상대자가 제3자에게 끼친 손해에 대하여는 계약상대자가 손해배상 등 책임을 진다.

아. 계약상대자는 계약상대자가 보관하고 있는 지급자재 등을 분실 또는 손괴한 때에 발주자가 정한 기한 내에 변상 또는 원상복구 하여야 한다.

7. 보고서 제출

가. 작업결과 보고서는 발주처가 지급하는 서식을 사용한다.

※ 특히, 인포시스템에서 다운로드한 엑셀양식에 정확하게 맞춰 제공하여야 한다.

나. 현장조사 내용(교체장애 사유 등)은 자세하게 기재하여 제출한다.

다. 철거 계량기의 기물번호와 사용지침 확인이 가능하도록 디지털 카메라로 촬영한 사진파일을 제출한다.

라. 보고서 제출

○ 일일(또는 주간) 보고

제출 서류명	제출 시기
작업일보 (종사원 전체, 종사원별 출근현황, 교체장애 보고서 포함)	작업 다음 날 10:00까지
일일작업 집계표	〃
자재수불 및 재고 현황	〃

○ 매월 보고

제출 서류명	제출 시기
월별 작업 집계표 (공종별, 일자별, 종사원별)	매달 5일까지
종사원 자체교육 실시 결과	감독원 요구시 제출

8. 하자담보책임기간

가. 건설산업기본법 시행령 제30조 [별표 4]의 15. 전문공사의 12항에 의한 2년으로 한다.

나. 하자 구분은 수도계량기의 역설치, 연결부(유니온)의 누수 등 교체로 인한 사항으로 하며, 계량기의 파손 등으로 인한 하자는 제외 한다.

다. 하자처리는 시민의 피해 최소화 등을 위해 발주자가 우선 긴급히 교체하고, 계약상대자는 발주자의 수도계량기 변상대금표에 의거 교체비용을 현금 납부하여야 한다.