종합시운전 현황보고

뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사

2017. 06. 12

건설사업관리단

뚝도 종합시운전 성능시운전 계획

현 황

□ 2017년 6월 2일 1계열 표준공정의 50,000톤/일 통수

□ 2017년 6월 10일 현재 시운전중인 1계열표준공정 214,000톤/일 생산중

□ 2017년 6월 14일부터 1계열 표준처리공정의 시설용량 350,000톤/일

( 수리적 용량 367,500톤/일) 계획임

1계열 표준공정 367,500톤/일 성능시운전 계획

□ 2017년 6월 14일 ~ 6월18일(성능 확인)

□ 1계열 표준공정 200,000톤/일 여과수 및 고도처리후 정수 수질분석(6/12)

□ 1계열 표준공정 367,500톤/일 여과수 및 고도처리후 정수 수질분석(6/15)

고도처리 630,000톤/일 성능시운전 계획

□ 2017년 6월 19일 ~ 6월 23일(생산량 증가기간)

□ 2017년 6월 23일 ~ 6월 30일 (7일이상 성능시운전 확인)

□ 1계열+2계열 표준공정 630,000톤/일 고도처리후 정수 수질분석(6/23)

표준+고도처리 수리학적 735,000톤/일 성능시운전 계획

□ 2017년 6월 23일 ~ 6월 30일중 시행 (본부+센타 시행일 협의후)

협조 요청사항

□ 증산 추진에 따른 관련부서 협조 -> 물관리계획 및 집행의 한계성 해소

정수지/배수지 최대충수 시간 산정

□ 뚝도 정수지 시설용량

- 1정수지(23,000㎥) + 2,3정수지(28,000㎥) = 51,000㎥(실가용 용량은 15,000㎥)

□ 대현산 배수지 12지중 10지 사용가능

- 대현산배수지 시설용량 200,000㎥(실가용 용량 100,000㎥)

□ 연속운전 가능시간

= 고도처리 시운전 가능용량(115,000㎥) ÷ 26,250㎥/시(63만㎥/일) = 4.4시간

※ 붙임 :  6월 종합시운전 일별 성능시운전 계획

6월 종합시운전 일별 성능시운전 계획

일 자	주요 추진 내용	1,2계열 생산량(㎥/일)			협조사항 (센터)	비 고
		1계열	2계열	합 계
6/9. 금	1계열 유량 증가운전	202,881	127,643	330,524	여과지 #1,2계열 운전조정	1계열 표준공정 생산량증가
6/10. 토		214,152	96,166	310,318
6/11. 일		212,610	93,811	306,421
6/12. 월		262,500	52,500	315,000		수질분석의뢰 (1계열 20만톤/일)
6/13. 화		315,000	-	315,000
6/14. 수	#1계열 표준처리공정 성능시운전	367,500	-	367,500	여과지 #2계열 운전정지
6/15. 목						수질분석의뢰 (1계열 35만톤/일)
6/16. 금
6/17. 토
6/18. 일
6/19. 월	#1 & 2계열 표준처리공정 유량증가 운전	367,500	52,500	420,000	여과지 #2계열 운전조정	생산량증가
6/20. 화			105,000	472,500
6/21. 수			157,500	525,000
6/22. 목			210,000	577,500
6/23. 금	#1 & 2계열 표준+고도처리공정 성능시운전	367,500	262,500	630,000		수질분석의뢰 (60만톤/일)
6/24. 토
6/25. 일
6/26. 월
6/27. 화						735,000톤/일 Test
6/28. 수
6/29. 목
6/30. 금						종합시운전 종료