설계 검토의견(보도포장분야)

문서요청번호			도로과--13641호			담당자	안상진	요청일자	2021.8.30.
사업명		가양역~증미역 간 빗물관리시설 확충사업
공사 내용		개요		- 위치: 강서구 가양동 가양역~증미역 - 내용: 보도정비 및 저영향개발 생태보행로 조성 (폭 2.5~3m, 연장 450m)
		기간		착공일로부터 ~2021.11.
		용역사		㈜광장엔지니어링
검토요청사항				보도구간(자전거도로 제외) 중 보도포장분야 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분				검 토 사 항			참고자료
1	일반				•보도공사 설계 시공 매뉴얼(ver 2.0) 및 보도공사 상세 설계 표준도 준수			•서울시 홈페이지→분야별정보(교통)→자료실→보도블록
2					•보도굴착 통제기간(당해년 12월~다음년 2월) 준수			•보도블록 10계명
3	설계도면				•포장계획 평면도의 작성내용은 상세도(턱 낮춤, 시각장애인 점자블록 등)와 일치하도록 작성			•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」Ver2.0 (매뉴얼75p~91p) •서울시 「보도공사 상세설계 표준도」
					•포장계획 평면도 및 상세도 보완(추가 등) - 평면도(시각장애인 점자블록 설치) 보완 · 지하철 출입구, 환기구 주위 위험한 장소의 전면에 점자블록 설치 추가 · 횡단보도 구간 설치방법 보완(횡단보도 턱 낮춤폭만큼 점형블록 설치, 차도측에서 30㎝이격, 선형블록은 보도 폭의 4/5 지점까지 설치) · 비연속 선형블록 보도의 경우 곡선부 횡단방향 선형블록 끝단의 점형블록은 연속적 보행방향을 안내하는 경우는 제외(매뉴얼91p) · 버스정류장 승차대 유무에 따른 점자블록 설치방법 보완 · 보도공사 실명제 표지판 설치수량 확인 - 경계석 및 포장단면 상세도 보완 · 보도블록(불투수) 재료의 품질기준 표기 - 횡단보도 구간내 빗물받이 설치 지양
4	시방서				•시방서 보완(추가) - 공사로 인하여 수반되는 공종의 시방규정 추가(예: 기존 차도측 포장복구에 필요한 아스팔트 포장, 노면표시 등)			•서울시 홈페이지→분야별정보(주택)→자료실→전문시방서(도로공사)
5	기타				•보도 횡단구배 2% 준수(최대 4%)			•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」Ver2.0
6					•보도와 차도 경계구간 경계석 턱 높이차 준수 - 횡단보도 0㎝, 차량 진출입로 1~3㎝			•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」Ver2.0
7					•빗물의 원활한 침투를 위하여 녹지경계석(집수경계블록 등) 상단은 보도면보다 5㎜ 낮춤 시공			•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」Ver2.0
8					•점자블록(점형, 선형) 설치 시 횡단보행 방향과 방향 일치			•보행약자를 위한 보도환경 개선대책(‘15.11)
9					•시각장애인용 음향신호기(설치예정 포함) 전면 30cm 이격하여 점형블록 2매 표기			•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
10					•공사 중 보행안전시설 및 보행안전도우미 배치 준수, 보도포장 전문교육이수자 공사배치			•보행안전도우미 배치기준 개선계획(‘15.3)
11					•공사용 간판 문구는 다국어 표기			•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」Ver2.0
12					•횡단보도 구간내 빗물받이 이설하고, 부득이한 경우 폭이 좁은 그레이팅으로 정비			•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」Ver2.0
13
14					•줄눈모래 포설 후 마무리(다짐, 청소 등)정리 철저			•서울시 보도공사 전문시방서
15					•투수블록 포장의 경우 투수성 시험성적 확인절차 준수를 위한 품질시험비 반영			•보도공사장 점검 및 관리계획(보행정책과-349, ‘19. 1.)

설계도서 검토내용
연번	구분	검 토 사 항	참고자료
16	기타	•사업구간내 기 정비되었더라도 현 규정에 맞지 않는 시설은 병행하여 정비될 수 있도록 공사 시 적극 검토(점자블록, 횡단보도 턱 낮춤 등)
17		•서울시 보도포장 시스템에 공사정보 입력 및 관리
행정 사항	- 사업구간의 대규모 변경 등 사업 변경사항 발생 시 설계지도점검 재의뢰 - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://news.seoul.go.kr/traffic/block_Collection