설계VE 채택결과

1. 제안 건수

아이디어 건수			설계 보완		비고
제 안	이행 결과
	채 택	미채택	채택	미채택
60	42	8	6	4

2. 설계VE 채택결과

연번	분야	아이디어 내용	반영	미반영	비고
		소 계	48	12
1	건축계획	규준틀 수량을 정확하게 산출하여 반영	0		시공성 향상
2	건축계획	방화스크린셔터 FSS-3을 다른 스크린셔터와 동일하게 적용	0		유지관리성 향상
3	건축계획	객석하부 및 바닥공조부 T10 열반사단열재 변경	0		시공성 향상
4	건축계획	천정마감재 GB 12.5T + 9.5T -> GB 9.5T 2PLY 수정		0
5	건축계획	창고 바닥마감재를 PVC5T -> 3T로 변경	0		시공성 향상
6	건축계획	공조실, 기계실, 발전기실 등 벽체 내부의 마감을 면처리+발수제에서 발수제 삭제	0		시공성 향상
7	건축계획	목모보드 위 친환경페인트를 삭제	0		유지관리성 향상
8	건축계획	단열재 115MM, 135MM, 165MM 단가를 조정하여 적용	0		시공성 향상
9	건축계획	외부와 천정 단열재 설치부위 Cold Bridge 발생치 않도록 변경	0		시공성 향상
10	건축계획	객석하부 카페트 마감재를 비닐타일(PVC타일)로 변경	0		안전성 강화
11	건축계획	상영관 경량철골천정틀 + 익스펜디드메탈 삭제	0		시공성 향상
12	건축계획	지상9층(오피스) 방화유리창호구간 -> T12 투명강화유리 + 방화셔터로 변경	0		시공성 향상
13	건축계획	카페트 단가 수정	0		예산절감
14	건축계획	(가설)사무실 임대보증료 삭제	0		예산절감

연번	분야	아이디어 내용	반영	미반영	비고
15	건축시공	복도, 사무실 등 도장마감부 걸레받이 설치	0		편의성 향상
16	건축시공	무근콘크리트 와이어메쉬 -> 섬유보강재	0		시공성 향상
17	건축시공	1층 로비에 화장실을 확충		0
18	건축시공	우수조, 정화조 외부트렌치와 간이집수정 설치	0		유지관리성 향상
19	건축시공	각종 화장실 청소도구함 설치	0		편의성 향상
20	건축시공	4,7,9층 테라스 배수계획 및 창호하부 방수계획 상세도	0		시공성 향상
21	건축시공	화장실 칸막이 내부 세면대 분리설치	0		편의성 향상
22	건축시공	화장실 남 / 녀 구분	0		편의성 향상
23	건축시공	바닥 마감재 변경(화강석 혼드 -> 포세린타일)	0		시공성 향상
24	구조	계단실#3(지상부) 서측외벽면 Curtain Wall -> Con’c Wall로 변경	0		안전성 강화
25	구조	지하3층 Elevator Wall 삭제 -> 복원	0		안전성 강화
26	구조	기초 Con’c 강도 fck=24Mpa -> 30Mpa로 변경	0		시공성 향상
27	구조	기초 배근간격 @100 -> @150으로 변경	0		시공성 향상
28	구조	중요도1 -> 2로 변경	0		시공성 향상
29	구조	전면부 좌우측 모서리에 Con’c Wall 추가 후 PC(포스트텐션)부분 -> RC로 변경	0		시공성 향상
30	구조	1층에 장비반입구 설치	0		유지관리성 향상
31	구조	영화관 입구2개소 -> 1개소로 변경		0
32	토질	토공가시설 계획관련 지하수위 조건 적정반영		0
33	토질	가시설 안전성 검토시 안전율 제고		0
34	토질	토공 가시설 엄지말뚝 근입장 조정	0		시공성 향상
35	토질	차수공(가설 배면 Grouting) 범위 조정	0		시공성 향상
36	토질	가설 복공면적 적용		0

연번	분야	아이디어 내용	반영	미반영	비고
37	전기	기계측장비용량을 재검토하고 전기수용율을 보완하여 ESS를 삭제	0		시공성 향상
38	전기	옥상부에 통신 ANT를 삭제	0		안전성 강화
39	전기	현재 한전특고압 및 통신선로와 이격거리를 보완	0		안전성 강화
40	전기	외부건물 투시형 프로젝터를 삭제하고 본 건물에 설치		0
41	기계	시상수도 인입관을 스테인레스강관에서 수도용 PE관으로 변경	0		안전성 강화
42	기계	화장실용 전기방열기를 벽걸이형에서 천정형으로 변경	0		안전성 강화
43	기계	저수조 재질을 STS에서 SMC로 변경	0		안전성 강화
44	기계	ESS가 삭제된다면 그 실의 실내기 삭제	0		시공성 향상
45	기계	급수, 환탕, 급탕 배관용접 방식을 100A까지 무용접식으로 변경	0		안전성 강화
46	기계	기계실 소화펌프 흡입측 배관재질을 STS에서 백강관으로 변경	0		시공성 향상
47	기계	압력탱크를 전자식기동용 압력스위치로 변경	0		시공성 향상
48	기계	옥상(10층)의 완강기를 구조대로 변경	0		안전성 강화
49	기계	1층 부출입문을 방화문 또는 이중문으로 변경		0
50	기계	여자화장실 양변기를 대,소변 구분형으로 설치	0		편의성 향상
51	건축계획	발전기실 C2가 상층부 위치 불일치		0	설계보완
52	건축계획	기계실 주차 진입로 협소		0	설계보완
53	건축계획	지하 3층 발전기실 D.A가 지하2층에서 변경되어 없어짐		0	설계보완
54	건축계획	1층 계단실 #1 #2 전실 출입문 방향 수정	0		설계보완
55	건축계획	압출발포스터렌 110mm, 115mm - 규격 통일검토	0		설계보완
56	건축시공	설계도서 Note를 줄이자	0		설계보완
57	건축구조	지하옹벽 설계시 인접 건축물의 상재 하중을 고려하여 설계	0		설계보완
58	전기	감시용 PC사양을 WINDOW 7에서 WINDOW 10으로 변경	0		설계보완
59	전기	인테리어 부분공사의 전기조명시설을 삭제		0	설계보완
60	전기	전기분전반의 선로 불평형률을 보완	0		설계보완