■ 설계VE 채택목록

○ 사업명 : 잠실새내역 역사 환경개선(냉방)공사 보완설계

	아이디어 발상 및 평가 분석

아이디어		VE 제안(32건)			설계보완(7건)
		채택	미채택		채택	미채택
39건		20건	12건		7건	-

■ 채택 및 도서보안 리스트

	채택리스트

분 야	제안번호	제안명	성 능			가 치			초기공사비용				비고
			점 수	향상률		점 수	향상률		개선전	개선후	증감액
건축 시공	A-01	승강장 바닥 마감을 변경한다	602.5	△	20.5%	602.5	△	20.5%	428,936	66,687	▼	460,357
	A-02	직원대기실 등 바닥난방 존의 난방배관을 변경한다	602.5	△	20.5%	602.5	△	20.5%	20,848	10,349	▼	10,449
	A-03	직원대기실 등 바닥난방 존의 천정마감을 변경한다	602.5	△	20.5%	602.5	△	20.5%	8,659	3,921	▼	4,738
	A-04	연결통로 일부구간 바닥재 철거 및 마감재를 변경한다	571.8	△	14.4%	571.8	△	14.4%	135,233	47,169	▼	88,064
	A-05	대합실 통로폭을 확장시킨다	600.0	△	20.0%	600.0	△	20.0%	-	-		-
	A-06	전기실 모서리를 라운드형으로 변경한다	600.0	△	20.0%	600.0	△	20.0%	-	-		-
	A-08	7번 출구 방향 외기 출입문(방풍문)을 삭제한다	562.1	△	12.4%	562.1	△	12.4%	1,435	-	▼	1,435
	소 계(7건)		591.6	△	18.3%	591.6	△	18.3%	595,111	128,127	▼	466,985
정보 통신	T-01	통신케이블을 STP로 변경한다	582.6	△	16.55	582.6	△	16.5%	43	165	△	122
	T-03	이동통신케이블용 수직샤프트를 확보한다	592.7	△	18.5%	759.9	△	52.0%	1,742,504	1,362,168	▼	380,336
	T-04	통신기계실에 항온항습 장비를 설치한다	554.4	△	10.9%	554.4	△	10.9%	3,775	18,120	△	14,345
	소 계(3건)		576.6	△	15.3%	632.3	△	26.5%	1,746,322	1,380,453	▼	365,869

분 야	제안번호	제안명	성 능			가 치			공사비용				비고
			개선후	향상률		개선후	항샹률		개선전	개선후	증감액
기계 (공조)	C-01	오배수 배관 재질을 변경한다	626.2	△	25.2%	1,026.6	△	105.3%	14,546	7,941	▼	6,605
	C-04	외기급기 정화용 자동세정필터의 효율을 개선한다	600.0	△	20.0%	600.0	△	20.0%	243,450	243,450		-
	소 계(2건)		613.1	△	22.6%	813.3	△	62.7%	257,996	251,391	▼	6,605
기계 (소방)	F-02	압력챔버를 전자식 압력스위치로 변경한다	587.9	△	17.6%	1,068.9	△	113.8%	2,037	1,117	▼	921
	F-03	성능시험배관 2차측을 유량조절밸브로 변경한다	576.2	△	15.2%	576.2	△	15.2%	379	2,530	△	2,151
	F-04	일반압력계를 오일압력계로 변경한다	638.6	△	27.7%	638.4	△	27.7%	58	165	△	107
	F-06	용역 및 역무창고의 열감지기를 연기감지기로 변경한다	628.2	△	25.6%	628.2	△	25.6%	12	300	△	288
	F-07	자동화재탐지설비를 아날로그타입으로 변경한다	678.2	△	35.6%	678.2	△	35.6%	1,666	14,844	△	13,178
	소 계(5건)		621.8	△	24.4%	717.9	△	43.6%	4,153	18,955	△	14,803
전기	E-01	SPD용 차단기를 설치한다(SPD 등급표시)	642.8	△	28.6%	642.8	△	28.6%	-	1,334	△	1,334
	E-02	Cable Trench의 접지시설을 계획한다	632.6	△	26.5%	632.6	△	26.5%	-	590	△	590
	E-05	배전반 내 예비용차단기의 용량을 재검토한다	590.3	△	18.1%	590.3	△	18.1%	128	279	△	151
	소 계(3건)		621.9	△	24.4%	621.9	△	24.4%	128	2,203	△	2,075
VE 제안공사비(20건)			603.6	△	20.7%	656.0	△	31.2%	2,603,710	1,781,129	▼	822,581
VE 사업비 총계(20건 포함)			603.6	△	20.7%	621.1	△	24.2%	34,127,042	33,304,460	▼	822,581

	설계보완 리스트

순번		제안명	반영여부	(미)반영사유
01		충압펌프 압력계를 상부로 위치를 변경한다	반영
02		임시소화전 우측 4번째의 위치를 조정한다	반영
03		지침서 36Page의 표를 수정한다	반영
04		변압기의 부하용량을 재검토한다	미반영
05		배선 용량을 재검토한다	반영
06		전력간선의 배선규격을 수정한다	반영
07		적정한 사용전 검사비용을 산정한다	반영