■ 설계VE 제안 및 채택결과

○ 사업명 : 구로2동 주택가 공동주차장 건설 기본 및 실시설계 VE

	아이디어 발상 및 평가 분석

구 분	아이디어 제안			계	채택 여부
	대안 개발	설계보완	기각		반 영		미반영 (대안 및 설·보)	합계
					대안	설계보완
구 조	5	3		8	5	3		8
토질기초	6	3		9	5	3	1	9
토목시공	2	2		4	1	2	1	4
전 기	11	1		12	10	1	1	12
조 경	12	2		14	10	2	2	14
기 계	6	6		12	6	6		12
건 축	6	1		7	4	1	2	7
합 계	48	18	0	66	41	18	7	66

작성요령

1. 기각 : 아이디어 제안을 하여 평가한 결과 대안개발 또는 설계보완으로 발전하지 못하고 자체 종결된 아이디어. 완전삭제 되어 보고서에 기재하지 않는다면 “0”

보고서에 기재될 때만 목록 반영 할 것

2. 반영, 미반영 : 대안 및 설계보완 중에 반영 또는 미반영 되는 제안

3. 채택여부의 합계 : 전체 아이디어 제안 중 기각을 제외한 아이디어 합계

4. 채택아이디어의 유형(품질모델) : 성능분석 시 여러 항목이 향상되었을 때는 대표 1건만 기입

제안 아이디어 : 설계VE팀에서 발주처에 제안 한 목록 (VE팀 작성)

2-1. 채택아이디어 ~ 2-3. 설계보완 : 채택/미채택 아이디어 목록 및 사유작성 (발주처 작성)

1. 제안 아이디어(대안개발)

(단위 : 백만원)

번호	분야	제안명	비용변화(초기공▽사비)			비고
			개선전	개선후	절감액
구조-01	구조	지하구조물 우각부에서 미설치된 헌치를 설치하자	-	19.86	▲ 19.86	공사비 재검토
구조-02		중간슬래브 주철근 직경단부 H22→H19, 중앙부 H19→H16으로 변경하자	115.87	82.78	▽ 33.09
구조-03		배력철근 직경 상부 슬래브 H19 → H16, 중간 슬래브 H16 → H13, 하부 슬래브 H19 → H16, 벽체 H19 → H16으로 변경하자	282.41	192.86	▽ 89.55	공사비 재검토
구조-04		구조물 하부 슬래브 측벽부 보호벽 콘크리트를 삭제하자	4.61	-	▽ 4.61
구조-05		구조물 상부 방근시트 적용범위를 조경식재 구간(대형목)만 적용하자	107.64	39.75	▽ 67.89
토질-01	토질 기초	C.I.P 근입말뚝인 H-BEAM 설치간격을 1.0m → 2.0m로 조정하자	885.00	796.53	▽ 88.47	공사비 재검토
토질-02		SGR차수설치 위치를 굴착면 하부 1.0m~2.0m로 조정하자	19.02	11.64	▽ 7.38	개요도 수정
토질-03		SGR 주입율을 조정하자(37.6%→29%)	402.87	310.68	▽ 92.19
토질-04		단면 E-E 좌측부 앵커 설치각도를 변경하고 앵커설치 간격을 조정하자	62.66	47.24	▽ 15.42
토질-05		단면 E-E우측부 앵커 설치각도를 변경하고 설치간격을 조정하자	77.41	57.93	▽ 19.48
토질-06		E-E단면 우측부 LED E/A 하중계 수량조정 (6EA → 3EA)	5.65	2.83	▽ 2.83
시공-01	시공	흙막이벽 가시설 버팀보 간격을 확대 조정하자(2.0m→2.5~3.0m이상)	868.03	580.75	▽287.28	공사비 재검토
시공-02		CIP 근입장을 적정하게 축소하자(5.0m~6.0m -> 3.0~4.0m)	557.17	496.78	▽ 60.39
전기-01	전기	내진형 케이블트레이를 적용하자	4.02	4.70	▲ 0.68	개요도수정
전기-02		전열 4mm2를 2.5mm2로 적용하자	5.49	5.16	▽ 0.33
전기-03		전등전열설비를 배관배선 일체형으로 적용하자	6.77	4.02	▽ 2.75	개요도수정
전기-04		주차통로의 LED등을 적정수량으로 적용하자	21.20	19.16	▽ 2.04	개요도수정
전기-05		LM PANEL반에 SPD를 적용하자	5.30	5.75	▲ 0.45
전기-06		무선통신설비를 아날로그에서 디지털방식으로 적용하자	57.44	57.44	-
전기-07		피뢰탄 기반은 삭제하여 국선용량 최소화하자	0.69	0.48	▽ 0.21
전기-08		단순반복 설치에 따른 할증적용을 100%에서 90%로 적용하자	33.62	30.28	▽ 3.34	개요도수정
전기-09		주차장 레이스웨이 분리형을 통합형으로 변경하자	119.72	96.81	▽ 22.92	개요도수정

1. 제안 아이디어(대안개발)

(단위 : 백만원)

번호	분야	제안명	비용변화(초기공사비)			비고
			개선전	개선후	절감액
전기-10	전기	주차관계설비 초음파센서를 삭제하자	80.00	-	▽ 80.00	개요도수정
전기-11		화장실 on/off센서를 설치하여 에너지를 절감시키자	0.37	0.39	▲ 0.01
조경-01	조경	포장면을 줄이고 녹지면적과 휴게공간을 확대하자	2.70	30.15	▲ 27.45
조경-02		상록교목을 식재하자	5.63	11.02	▲ 5.39
조경-03		자연석 사이목 수종을 상록성 초화류로 변경하자	-	-	-	개요 수정
조경-04		운동기구의 이용편의성을 위해 간격을 조정하여 개수를 줄이자	4.83	-	▽ 4.83
조경-05		팔각정자의 수량을 증대와 디자인 소재 변경하자	18.76	54.71	▲ 35.94	공사비 재검토
조경-06		야간경관조명을 위해 녹지등을 도입하자	-	1.93	▲ 1.93	개요도 수정
조경-07		저해도컬러와 통일된 패턴으로 포장문양계획을 변경하자	-	-	-
조경-08		모래막이 경계석을 화강석경계석으로 변경하자	0.85	0.58	▽ 0.28
조경-09		자전거 보관대의 위치 조정하고 디자인을 재선정하자	-	-	-	개요도 수정
조경-10		이용효율성을 위해 QC밸브를 녹지내로 위치조정하자	-	-	-
조경-11		녹지경계를 활용한 선형벤치를 설치하자	-	3.60	▲ 3.60	개요도 , 공사비 재검토
조경-12		계단실2 북측의 협소한 포장공간을 녹지대로 변경하자	0.28	0.40	▲ 0.12
기계-01	기계	전기컨벡터(벽체매립형)를 천장형으로 변경하자	0.29	0.42	▲ 0.04
기계-02		옥외 배관용 스테인리스강관을 수도용PE관으로 변경하자	0.73	0.79	▲ 0.07	공사비 재검토
기계-03		소화용 압력탱크를 전자식 기동용 압력스위치로 변경하자	0.64	0.63	▽ 0.02	공사비 재검토
기계-04		충압펌프를 웨스코에서 입형으로 변경하자	3.00	2.57	▲ 0.42	공사비 재검토
기계-05		연결송수구배관을 프리액션밸브 2차측에 연결하자	0.64	0.64	-	개요도 수정
기계-06		연결송수구를 노출형에서 매립형으로 변경하자	0.24	0.24	-	공사비 재검토
건축-01	건축	주차구획에 2개 설치된 카스토퍼를 1개로 줄이자	6.69	3.35	▽ 3.35
건축-02		화장실내 기저귀교환대, 영유아거치대 내역서에 있는 비용을 삭제하자	3.86	-	▽ 3.86	개요도수정

1. 제안 아이디어(대안개발)

(단위 : 백만원)

번호	분야	제안명	비용변화(초기공사비)			비고
			개선전	개선후	절감액
건축-03	건축	화장실 방수한계선 높이를 h=1200mm에서 h=900mm으로 줄이자	1.39	1.04	▽ 0.35
건축-04		1개로 구획된 화장실을 남자, 여자로 구분하여 설치하자	-	10.96	▲ 10.96	개요도 수정
건축-05		지상 1층에 D.A 인근에 설치된 투시형 휀스를 삭제하자	3.69	-	▽ 3.69
건축-06		오픈트렌치의 크기를 변경하자	4.59	6.88	▲ 2.29

2-1. 채택 아이디어

(단위 : 백만원)

번호	분야	제안명	비용변화(초기공사비)			비고
			개선전	개선후	절감액
1	구조	지하구조물 우각부에서 미설치된 헌치를 설치하자	-	19.86	▲ 19.86
2	구조	중간슬래브 주철근 직경단부 H22→H19, 중앙부 H19→H16으로 변경하자	115.87	82.78	▽ 33.09
3	구조	배력철근 직경 상부 슬래브 H19 → H16, 중간 슬래브 H16 → H13, 하부 슬래브 H19 → H16, 벽체 H19 → H16으로 변경하자	282.41	192.86	▽ 89.55
4	구조	구조물 하부 슬래브 측벽부 보호벽 콘크리트를 삭제하자	4.61	-	▽ 4.61
5	구조	구조물 상부 방근시트 적용범위를 조경식재 구간(대형목)만 적용하자	107.64	39.75	▽ 67.89
6	토질	C.I.P 근입말뚝인 H-BEAM 설치간격을 1.0m → 2.0m로 조정하자	885.00	796.53	▽ 88.47
7	토질	SGR 주입율을 조정하자(37.6%→29%)	402.87	310.68	▽ 92.19
8	토질	단면 E-E 좌측부 앵커 설치각도를 변경하고 앵커설치 간격을 조정하자	62.66	47.24	▽ 15.42
9	토질	단면 E-E우측부 앵커 설치각도를 변경하고 설치간격을 조정하자	77.41	57.93	▽ 19.48
10	토질	E-E단면 우측부 LED E/A 하중계 수량조정 (6EA → 3EA)	5.65	2.83	▽ 2.83
11	시공	흙막이벽 가시설 버팀보 간격을 확대 조정하자(2.0m→2.5~3.0m이상)	868.03	580.75	▽287.28
12	전기	내진형 케이블트레이를 적용하자	4.02	4.70	▲ 0.68
13	전기	전열 4mm2를 2.5mm2로 적용하자	5.49	5.16	▽ 0.33
14	전기	전등전열설비를 배관배선 일체형으로 적용하자	6.77	4.02	▽ 2.75
15	전기	주차통로의 LED등을 적정수량으로 적용하자	21.20	19.16	▽ 2.04
16	전기	LM PANEL반에 SPD를 적용하자	5.30	5.75	▲ 0.45
17	전기	무선통신설비를 아날로그에서 디지털방식으로 적용하자	57.44	57.44	-
18	전기	피뢰탄 기반은 삭제하여 국선용량 최소화하자	0.69	0.48	▽ 0.21
19	전기	단순반복 설치에 따른 할증적용을 100%에서 90%로 적용하자	33.62	30.28	▽ 3.34
20	전기	주차장 레이스웨이 분리형을 통합형으로 변경하자	119.72	96.81	▽ 22.92

(단위 : 백만원)

번호	분야	제안명	비용변화(초기공사비)			비고
			개선전	개선후	절감액
21	전기	화장실 on/off센서를 설치하여 에너지를 절감시키자	0.37	0.39	▲ 0.01
22	조경	포장면을 줄이고 녹지면적과 휴게공간을 확대하자	2.70	30.15	▲ 27.45
23	조경	상록교목을 식재하자	5.63	11.02	▲ 5.39
24	조경	자연석 사이목 수종을 상록성 초화류로 변경하자	-	-	-
25	조경	운동기구의 이용편의성을 위해 간격을 조정하여 개수를 줄이자	4.83	-	▽ 4.83
26	조경	저해도컬러와 통일된 패턴으로 포장문양계획을 변경하자	-	-	-
27	조경	모래막이 경계석을 화강석경계석으로 변경하자	0.85	0.58	▽ 0.28
28	조경	자전거 보관대의 위치 조정하고 디자인을 재선정하자	-	-	-
29	조경	이용효율성을 위해 QC밸브를 녹지내로 위치조정하자	-	-	-
30	조경	녹지경계를 활용한 선형벤치를 설치하자	-	3.60	▲ 3.60
31	조경	계단실2 북측의 협소한 포장공간을 녹지대로 변경하자	0.28	0.40	▲ 0.12
32	기계	전기컨벡터(벽체매립형)를 천장형으로 변경하자	0.29	0.42	▲ 0.04
33	기계	옥외 배관용 스테인리스강관을 수도용PE관으로 변경하자	0.73	0.79	▲ 0.07
34	기계	소화용 압력탱크를 전자식 기동용 압력스위치로 변경하자	0.64	0.63	▽ 0.02
35	기계	충압펌프를 웨스코에서 입형으로 변경하자	3.00	2.57	▲ 0.42
36	기계	연결송수구배관을 프리액션밸브 2차측에 연결하자	0.64	0.64	-
37	기계	연결송수구를 노출형에서 매립형으로 변경하자	0.24	0.24	-
38	건축	화장실내 기저귀교환대, 영유아거치대 내역서에 있는 비용을 삭제하자	3.86	-	▽ 3.86
39	건축	화장실 방수한계선 높이를 h=1200mm에서 h=900mm으로 줄이자	1.39	1.04	▽ 0.35
40	건축	지상 1층에 D.A 인근에 설치된 투시형 휀스를 삭제하자	3.69	-	▽ 3.69

(단위 : 백만원)

번호	분야	제안명	비용변화(초기공사비)			비고
			개선전	개선후	절감액
41	건축	오픈트렌치의 크기를 변경하자	4.59	6.88	▲ 2.29

2-2. 미반영 아이디어

(단위 : 백만원)

번호	분야	제안명	미반영 사유	비고
1	토질	SGR차수설치 위치를 굴착면 하부 1.0m~2.0m로 조정하자	보일링 검토 결과 안정성 확보를 위해선 원안과 동일한 차수 근입길이(5∼6m)가 필요한 것으로 확인됨.
2	토질	CIP 근입장을 적정하게 축소하자(5.0m~6.0m -> 3.0~4.0m)	근입장 검토 결과 근입길이(6.0m)가 필요한 것으로 확인되었음.
3	전기	주차관계설비 초음파센서를 삭제하자	공간이 협소하여 이용자 편의성 고려하여 주차장 초음파 센서 설치하여 출입시 사전 모니터링 확인되어 주차장 이용 편의성 제공 계획함.(구로구청 주차관리과 요구협의사항)
4	조경	팔각정자의 수량을 증대와 디자인 소재 변경하자	사업지역이 협소한 도로내부 교통섬 지역인 점과 짧은 시간 활용하는 휴식공간이므로 부지점용이 적은 1개소를 설치하도록 주민 설명회에서 결정된 사항임
5	조경	야간경관조명을 위해 녹지등을 도입하자	소규모 녹지등은 파손 및 분실등의 우려가 있어 유지관리가 어려우며, 주변 가로등과 녹지등으로 인한 야간조명으로 인하여 경관조명의 현실적 향상이 어려움
6	건축	주차구획에 2개 설치된 카스토퍼를 1개로 줄이자	주차공간이 비거나 초급자는 주차 시 후면 벽 추돌사고 발생 가능성이 높아 원안 그대로 1면에 2개소 설치함.
7	건축	1개로 구획된 화장실을 남자, 여자로 구분하여 설치하자	주택가 주민들이 주로 사용하는 지역이므로 관리자용으로 최소규모룰 확보하였으며 협소한 공간은 향후 B/F인증의 어려움등이 예상되어 관리용도로만 사용하도록 함
8
9
10
11
12
13
14
15

2-3. 설계보완

(단위 : 백만원)

번호	분야	제안명	조치 계획	채택 여부
구조-06	구조	중간 슬래브 전단철근(조립철근 포함) 간격(300mm)을 구조도에 표시하자	구조도에 표현하겠음	반영
구조-07		CIP천공간격을 확인하여 통일시키자(산출근거 500, 집계표 400을 508으로 통일)	CIP천공간격을 확인하여 통일하겠음	반영
구조-08		SGR천공간격을 확인하여 통일시키자(산출근거 600, 집계표 400을 508으로 통일)	SGR천공간격을 확인하여 통일하겠음	반영
토질-07	토질	가시설상세도(11), 5연선 앵커상세도를 4연선 앵커 상세도로 변경하고 제거식 앵커도면으로 변경하자	가시설상세도(11), 5연선 앵커상세도를 4연선 앵커 상세도로 변경하고 제거식 앵커도면으로 변경하겠음	반영
토질-08		CIP피복두께 50mm→80mm로 변경하자	CIP피복두께 50mm→80mm로 변경하겠음	반영
토질-09		평판재하시험수량을 보고서와 내역서를 일치시키자(8개소→3개소적용)	평판재하시험수량을 보고서와 내역서를 일치하겠음	반영
시공-03	시공	사보강재 설치구간이 둔각으로 형성되어 토압을 지지하기가 불리한 구조로 사보강재의 밀림을 예방할 수 있는 대책을 강구하자	사보강재의 밀림을 예방할 수 있는 대책을 강구하겠음	반영
시공-04		CIP천공 장비가 단가산출에는 450mm 오거로 사용하였으나 풍화암 연암에는 불가하며, 500mm CIP형성과도 맞지 않으므로 현실적인 장비를 조합하여 적용하자(508mm로 적용)	현실적인 장비를 조합하여 적용하갰음(508mm로 적용)	반영
전기-12	전기	법규에 맞춰 구내용 이동통신설비를 설치하자	이동통신설비를 설치하겠음	반영
조경-13	조경	벚나무 규격은 R이 아니고 B로 표시하자	벚나무 규격을 B로 표시하겠음	반영
조경-14		수목안내판을 도면에 추가하자	수목안내판을 도면에 추가하겠음	반영
기계-07	기계	방화셔터 상세도면에 일체형 방화셔터를 3m이내의 방화문으로 표시하자	일체형 방화셔터를 3m이내의 방화문으로 표시하겠음	반영
기계-08		엘리베이터 상세도면에 출입문을 방화문으로 표시하자	출입문을 방화문으로 표시하겠음	반영
기계-09		좌측계단실 출입문을 건축과 기계도면을 일치시켜 표시하자	건축과 기계도면을 일치하겠음	반영
기계-10		소화, 급탕 냉난방 배관표시를 녹색에서 소화는 적색으로 변경하자	소화, 급탕 냉난방 배관표시를 녹색에서 소화는 적색으로 변경하겠음	반영
기계-11		소화용수 용량을 통일시키자	소화용수 용량을 통일하겠음	반영
기계-12		성능시험배관의 밸브1개를 게이트와 글로브밸브로 변경하자	성능시험배관의 밸브1개를 게이트와 글로브밸브로 변경하겠음	반영
건축-07	건축	계단실-1, 2옆에 위치한 드라이에어리어 상세도면을 추가 작성하자	계단실-1, 2옆에 위치한 드라이에어리어 상세도면을 추가하겠음	반영