■ 설계VE 제안 및 채택결과

○ 사업명 : 갈산문화복합시설 건립 실시설계VE

	아이디어 발상 및 평가 분석

구 분	아이디어 제안			계	채택 여부
	대안 개발	설계보완	기각		반 영		미반영 (대안 및 설·보)	합계
					대안	설계보완
건축	16	2	-	18				0
건축시공	7	7	-	14				0
건축구조	7	8	-	15				0
토질	5	3	-	8				0
기계	9	4	-	13				0
조경	6	7	-	13				0
전기	6	6	-	12				0
합 계	56	37	0	93	0	0	0	0

작성요령

1. 기각 : 아이디어 제안을 하여 평가한 결과 대안개발 또는 설계보완으로 발전하지 못하고 자체 종결된 아이디어. 완전삭제 되어 보고서에 기재하지 않는다면 “0”

보고서에 기재될 때만 목록 반영 할 것

2. 반영, 미반영 : 대안 및 설계보완 중에 반영 또는 미반영 되는 제안

3. 채택여부의 합계 : 전체 아이디어 제안 중 기각을 제외한 아이디어 합계

□ 아이디어 제안 목록

(단위 : 백만원)

번호	분야	제안명	비용변화(초기공사비)			채택 여부
			개선전	개선후	절감액
1	건축	지상층 조적벽체를 건식벽체로 변경하자
2	건축	지상2층,3층 조적벽체를 건식벽체로 변경하자
3	건축	2층~4층 화장실 변기위치를 변경하자
4	건축	2층 휴게실 출입문 위치를 변경하자
5	건축	프로젝트 창 위치를 변경하자
6	건축	자전거 보관소 위치를 주출입구 근처로 변경하자
7	건축	1층 실내에 유모차 보관소를 설치하자
8	건축	지상4층 아이누리홀 출입구 폭원을 변경하자
9	건축	4층 아이누리홀 피난동선을 변경하자
10	건축	4층 시설관리실 면적 및 위치를 변경하자
11	건축	지상1층 부출입구 우수 처리를 위한 트렌치를 설치하자
12	건축	옥외 아트공원에 우수처리를 위한 트렌치를 설치하자
13	건축	지상2층 탕비실 출입구 위치를 변경하자
14	건축	지상층 남녀 탈의실/분장실 위치를 변경하자 (여분장실→여자샤워실→남자샤워실→남자분장실)
15	건축	4층 아이누리홀 흡음재를 설치하자
16	건축	발전기실 D.A 급배기 시설을 변경하자
17	건축시공	친환경 수성페인트를 일반 페인트로 변경하자 (비주거공간)
18	건축시공	8인치 차량 블록을 6인치 보강블럭으로 변경하자
19	건축시공	화장실벽 액체방수 한계치수를 조정하자
20	건축시공	주차장 진출입로, 경사로 안전을 확보하자(반사등 설치)
21	건축시공	합판거푸집을 유로폼으로 변경하자 (벽체용:보통,간단/수직고7m 까지)
22	건축시공	아이누리홀 경사계단부에 안전난간대를 설치하여 안전을 확보하자
23	건축시공	아이누리홀 평면계획을 변경하자
24	건축구조	기초 높이를 동일하게 적용하자
25	건축구조	X5~X6, Y1~Y2 부분 계단실의 구조계획을 변경하자
26	건축구조	C4 기둥의 단면과 배근을 변경하자
27	건축구조	지하층 기둥 배근의 띠철근 간격을 조정하자
28	건축구조	보 배근중 녹근의 철근 직경 및 배근 간격을 조정하자
29	건축구조	RW1~3의 배근을 응력검토에 맞게 조정하자
30	건축구조	비내력 벽체의 두께를 줄이자(200mm→120~150mm)
31	토질	그라우팅 공법을 변경하고 공삭공처리하자
32	토질	지보공법을 변경하자
33	토질	적용지하수위를 수위상승고 침투해석결과를 적용하여 변경하자
34	토질	STRUT 간격을 증대시키자 (특수 띠장 및 특수 STRUT 사용)
35	토질	진출입로 교통시설을 개선하여 안전성을 확보하자
36	기계	중수처리시설을 삭제하자
37	기계	STS 휴지걸이를 Roll 휴지걸이로 변경하자
38	기계	옥외 매설배관 재질을 변경하자(STS→수도용PE관)
39	기계	일반 압력계를 오일 압력계로 변경하자
40	기계	동파방지 방식을 변경하자(열선→메탈히터)
41	기계	일반 옥내소화전을 호스릴 옥내소화전으로 변경하자
42	기계	일반 수격방지기를 KFI 수격방지기로 변경하자
43	기계	용접접합방식을 글루브 조인트 방식으로 변경하자
44	기계	계단 출입문에 자동 폐쇄장치를 설치하자
45	조경	관수시설을 추가 설치하자
46	조경	개화기간이 긴 수종을 도입하자
47	조경	가림휀스를 풍하중을 검토하여 설치하자
48	조경	모래 체가름 단가를 제외하여 공사비를 조정하자
49	조경	잔토처리를 20m이내 처리에서 사토장으로 운반처리 하도록 변경하자
50	조경	옥상 플랜터 벽면의 방근층을 삭제하자
51	전기	펌프 간선 규격을 변경하자
52	전기	조명제어 UPS 가격을 변경하자(나라장터 등록업체 최저가)
53	전기	UTP CAT 6x4 전선관 굵기를 변경하자
54	전기	외부에 설치된 감지기 및 배관 매설을 삭제하자
55	전기	연료전지 시스템 가격을 재조정하자
56	전기	피난구 유도등을 설치하자

□ 설계보완 목록

(단위 : 백만원)

번호	분야	제안명	조치 계획	채택 여부
1	건축	지상2층 다목적실-2 기둥의 돌출에 대한 벽체 구획을 검토하자
2	건축	지상3층 강의실-3 출입문의 BF 인증을 검토하자
3	건축시공	아이누리홀 무대조명 각도를 검토하여 반영하자
4	건축시공	레자형 방화, 방음문의 단가를 2개소 이상 견적 처리바람 (인증서 검토)
5	건축시공	내역서 단가 대비를 2개이상으로 하자 (조사가격 견적 2개이상)
6	건축시공	주차경사로 연석 치수를 조정바람 → 설계(300W X 150H)를 (300W X 100H)으로 변경
7	건축시공	집수정 위치 및 치수를 표시바람 → 권장 치수 (1,000 X 1,000 X 1,500H)
8	건축시공	옥상지붕 우수처리 상세를 표시바람 (평면도-루프드레인, 입면도-외부 선홈통) → (주철제 드레인 Ⲫ150, 선홈통) 시공성 용이, 유지관리성 확보
9	건축시공	아이누리홀 상부 및 X5 – X6 구간 수벽설치부 구조체를 재검토 → 단면도와 구조평면도 상이함/ 도면 일체화로 구조안전성 및 시공성 확보
10	건축구조	구조도면에서 구조단면도, 주요부분 확대도, 단차상세도 등을 추가 바람
11	건축구조	구조도면의 가독성을 높이기 바람 (글씨 크기, 진하기, 바닥단차표현 등등)
12	건축구조	재료강도 설명, 수직재와 수평재 강도차이에 따른 시공상세도, 도면1-4절의 구조기준 표현 수정, 기초도에서 콘크리트 덧침의 의미 설명바람
13	건축구조	보 부재의 계산근거를 보완하기 바람
14	건축구조	기초배근에서 왼쪽 계단실부분의 보강배근 방향을 조정바람
15	건축구조	RG11과 RWG2의 연속성을 고려하여 단부배근을 수정바람
16	건축구조	CW1~7 배근의 구분을 줄이도록 검토바람
17	건축구조	지상1층 슬래브 두께를 200mm 에서 150mm로 검토바람
18	토질	STRUT jack 위치 화타 외부로 이동 안전성 및 재인장시 시공성 증대
19	토질	중앙 횡단 STRUT 시공순서 변경(하부 위치)
20	토질	우수관로 201Line 접합부 유지관리상 신설 맨홀 검토 바람
21	기계	임시소방시설 도면 누락
22	기계	연료전지 주위 상세도 누락
23	기계	임시 소방시설 설계도면 누락
24	기계	지하기계실 상세도 누락
25	조경	총괄수량집계표의 수량 약 50%, 규격 등이 불일치 - 식재: 청단풍(도면 H2.5×R8, 내역 H2.5×R8), 화살나무(도면 H0.6×W0.3, 내역 H1.0×W0.6) 눈주목(도면90, 내역80,), 회양목(도면 660, 내역 600), 산철쭉(도면 250, 내역 200), 흰말채나무(도면 190, 내역 90), 맥문동(도면 330, 내역 340), 무늬맥문동(도면 310, 내역 320), 무늬비비추(도면 250, 내역 240), 무늬억새(도면 360, 내역 430), 삼색조팝(도면 390, 내역 300), 섬기린초(도면 590, 내역 1,310), 섬백리향, 세덤, 은사초, 줄사철, 큰 꿜의 비름, 털수염풀, 하늘매발톱, 황금조팝, 휴케라, 멀칭(왕마사, 화산석자갈 등) - 시설물: 옥상플랜터, 화강석각석플랜터, 등벤치, 조경석놓기 - 포장, 옥상층 식재기반 수량, 인공지반 배수시설 수량, 실내조경 식재수량
26	조경	마운딩이 정형적임. 자연스러운 굴곡(평면, 높이)으로 조성하는 것을 검토하기 바람.
27	조경	잡석부설 및 다짐 (혼합골재, 쇄석자갈 등 정확한 용어 사용하기 바람) - 모든 설계도서 동일 * 건설공사표준품셈 1-6-3 ⑩ 잡석(雜石) : 크기가 지름 10∼30㎝ 정도의 것이 크고 작은 알로 고루고루 섞여져 있으며 형상이 고르지 못한 큰 돌
28	조경	식재평면 상세도 보완 필요 - 관목(W0.6(4주/m2)로 표기되어 있으나, 그림은 약 5.5주/m2로 보임) 도면을 적절히 조정바라며, W0.4, W0.3, 지피류 36본도 조정 바람 - 지피류 30, 45본 각각 추가하기 바람 ∙ 수고별 식재표준단면 상세도 - 구덩이: 표준시방서 상 뿌리분의 1.5배 이상 - 현 단면은 심식하게 되어 있음. 뿌리분 상부가 지표면에 노출되게 표시하기 바람 (수목통기관도 통일하기 바람)
29	조경	-왕마사 견적단가 높음 450,000원/m3 (화산석 260,000원/m3 대비), -견적 다양화 및 재료 변경 검토 요망
30	조경	철근 할증이 있는 수량산출은 고철재감(고재처리)을 포함하기 바람
31	조경	조경석놓기에 할증(30%)이 적용되었는데, 할증 근거 없으므로 삭제 바람
32	전기	-KS규격 변경에 따라 배선기구의 전류치 15A를 16A로 변경요함(도면:EE-002) -차단기 명칭 ELB를 CBR로 변경요함(도면:EE-033~039) -아이누리홀 pnl의 매인차단기와 분기차단기가 같으므로 차단기 조정이 부하용량에 맞게 차단기 변겅요함 (도면:eEE:034)
33	전기	도면과 내역이 불일치로 수정 요함 (도면:EE-301-10)
34	전기	정보통신도면의 통합배선설비 평면도에 있는 무선비상벨 및 무선AP전원에 대해 전기도면에 전원선 표기 요함 (EE:401~407)
35	전기	외함접지 연결 요함(ET:102)
36	전기	-비상방송설비 배선 단락(합선)시 과도한 전류 발생으로 앰프 손상 방지를 위한 대책 요함 -ELEV내 방송 간선이 없으므로 보완 요함
37	전기	유지관리 및 선로증설에 대비한 바닥 AcdessFloor 설치요함 - 단 시공비는 건축에 준함(도면상 설치여부 확인 불가)