■ 설계VE 제안 및 채택결과

○ 사업명 : 1호선 종로5가역 리모델링공사 실시설계 설계VE

	아이디어 발상 및 평가 분석

구 분	아이디어 제안			계	채택 여부
	대안 개발	설계보완	기각		반 영		미반영 (대안 및 설·보)	합계
					대안	설계보완
건축계획	1	6	2	9	1	6	2	9
건축시공	2	5	5	12	2	5	5	12
전기	3	13	-	16	3	13	-	16
정보통신	1	2	2	5	1	2	2	5
기계	2	6	1	9	2	6	1	9
합 계	9	32	10	51	9	32	10	51

작성요령

1. 기각 : 아이디어 제안을 하여 평가한 결과 대안개발 또는 설계보완으로 발전하지 못하고 자체 종결된 아이디어. 완전삭제 되어 보고서에 기재하지 않는다면 “0”

보고서에 기재될 때만 목록 반영 할 것

2. 반영, 미반영 : 대안 및 설계보완 중에 반영 또는 미반영 되는 제안

3. 채택여부의 합계 : 전체 아이디어 제안 중 기각을 제외한 아이디어 합계

4. 채택아이디어의 유형(품질모델) : 성능분석 시 여러 항목이 향상되었을 때는 대표 1건만 기입

□ 채택 아이디어

(단위 : 백만원)

번호	분야	제안명	비용변화(초기공사비)			유형 (품질모델)
			개선전	개선후	증감액
1	건축 계획	승강장, 대합실 천정 점검구를 설치하자	44.8	44.8	0.0	유지관리향상
2	건축 시공	작업시간대(야간) 활증율적용에 따라 야간작업적용에서 주간 야간 작업시간조절 및 작업ZONE 구획계획을 반영하자	0.8	0.4	-0.4	시공향상
3	건축 시공	용역대시실내 탈의실 벽체 및 바닥 방수위 자기질타일을 방수삭제하고 마감재를 변경하자	1.2	2.2	1.0	시공향상
4	전기	임시동력설비공사의 레이스웨이 시공을 레이스웨이 직부등 설치 구간만 레이스웨이를 설치하고, 다른구간은 전선관(1종금속제아연도전선관 또는 강제전선관)으로 시공하자	259.8	245.9	-13.9	시공향상
5	전기	LC-3A,B 및 역무실 PNL의 전력간선 케이블 사이즈를 변경하자3→HFCO25㎟/1C×3)	11.7	9.5	-2.2	시공향상
6	전기	케이블트레이 내부의 접지모선을 재활용하자	1.3	0.0	-1.3	시공향상
7	통신	분리형 배관배선 공법을 일체형 배관배선 공법으로 적용하자	111.4	34.6	-76.8	시공향상
8	기계	지하1층 램프입구 소방배관 히팅케이블 설치범위 도면에 표현하고, 히팅케이블 설치 내역물량을 재검토하자	67.1	59.8	-7.3	시공향상
9	기계	급배수배관 보온재 재질을 변경을 검토하자	2.0	2.4	0.4	유지관리향상

□ 설계보완

번호	분야	제안명	조치 계획	채택 여부
1	건축 계획	캐노피 천정재를 변경하자	천정 철거 후 불연 목재 루버를 AL 천정재로 변경 검토하겠음	반영
2	건축 계획	A-106, 강화유리도어를 방화문으로 변경하자	방화문으로 변경하였음.	반영
3	건축 계획	A-102, 점자블럭(유도타일) 위치를 변경하자	동선을 검토하여 점자블럭 위치를 보완하겠음.	반영
4	건축 계획	여직원 휴게실(탈의실) 레이아웃을 변경하자 - 여직원 휴게실 샤워실을 샤워부스로 변경하자 - 여직원 휴게실 전면 파티션을 설치하자 - 사물함 및 TV 위치를 변경하자	여직원 휴게실 문 시건 장치 및 도아록 반영 샤워부스는 진동 및 유지보수 차원에서 전면부 강화유리 도어+불투명 필름으로 마감 휴게실 전면부 파티션 설치하였음. 휴게실 내부 레이아웃을 보다 실용적인 측면에서 검토하여 보완하겠음.	반영
5	건축 계획	A-108, 통합관제소내 출입문의 위치를 변경하자	사공간 고려하여 보완 하겠음.	반영
6	건축 계획	캐노피 변경 전, 후 도면을 수정하자	디자인 확정 및 실시설계시 검토하여 보완하겠음.	반영
7	건축 시공	지하1층 복권판매점 옆공간 사공간 발생부분을 공간조성하여 활용하자	활용 검토하여 반영하겠음	반영
8	건축 시공	내진설계보강 반영여부 확인 및 내진반영시 상세도면 미첨부되어 확인요망	해당 상세도 첨부 하였음.	반영
9	건축 시공	문화예술장식품이 본 사업범위로 법적 의무사항인지 확인요망	문화예술철도 공간조성 공사 항목으로, 오기입 되어있는 상태, 수정할 예정.	반영
10	건축 시공	BF인증여부확인 후 가능한 내용은 적용하자	BF인증 불가 역사	반영
11	건축 시공	마감재 변경위한 구체의 안정성 확인요망	구조보강을 하는 부분은 확인 가능.	반영
12	전기	전등설비공사의 1종금속제아연도전선관 중 2m 시공을 1m로 시공되도록 강제전선관 및 조명기구 설치 높이를 조정하자	도서 검토 결과 기반영 사항이며 보완하였음	반영
13	전기	조명제어설비공사의 야간할증 노무비를 현장에 맞게 적합하게 산출하자	야간할증 재검토하여 내역서에 보완하겠음	반영
14	전기	철거공사의 레이스웨이 직부등을 재사용 철거후 설치하도록 하자 (일위대가 82호표) 0.34×1.8=0.612인(1.8의 의미는?) → 0.34×0.5=0.17인	재사용 철거 후 설치하도록 내역서에 보완하겠음 일위대가 할증 재검토하여 내역서에 보완하겠음	반영
15	전기	철거공사의 레이스웨이 직부등을 철거시 고재처리비를 반영하자 (일위대가 81호표)	레이스웨이 직부등 고재처리비를 내역서에 보완하겠음	반영
16	전기	전등 배관 사이즈를 변경하자 22C(HFIX 2.5㎟×4, G 2.5㎟×1), 22C(HFIX 2.5㎟×5, G 2.5㎟×1) -내선규정 2225-5 관의 굵기 산정 참조	전등 배관 규격을 내선규정에 맞게 보완하겠음	반영
17	전기	비상조명전원 케이블 수량 및 내역서 누락 (도면명 : 전력간선 계통도 변경후)	비상조명전원 케이블 물량을 내역서에 보완하겠음	반영
18	전기	EMERGENCY LTG PNL의 전선관 사이즈 재확인 (39C → 36C) (도면명 : 전력간선 계통도 변경후)	배관 규격을 설계도면에 보완하겠음	반영
19	전기	조명제어 판넬 상세도 추가 작성 (도면명 : 조명제어상세도 변경후)	조명제어 릴레이 설치 상세도를 설계도면에 보완하겠음	반영
20	전기	주기사항의 글씨 크게 수정 (도면명 : 지하 2층 승강장 전열설비 전체평면도 변경후) -전체평면도 전체적으로 글씨 크게 수정	주기사항 및 전체평면도의 글씨 크기를 보완하겠음	반영
21	전기	분전반 상세도를 추가 작성 (도면명 : 분전반 결선도 1~7 변경후)	분전반 상세도를 설계도면에 보완하겠음	반영
22	전기	강제전선관의 고재 적용 오류 (일위대가 호표 1, 2, 3, 4)	일위대가호표를 수정하여 내역에 반영 하겠음	반영
23	전기	조명등기구의 할증 적용 오류 수정하자 (일위대가 호표 82, 84, 85) -180% 의미는?	조명기구 할증부분을 재검토하여 내역서에 보완하겠음	반영
24	전기	임시소방설비 누락을 필요시 보완하자	임시소방설비 누락을 설계에 반영 하겠음	반영
25	정보 통신	엔지니어링산업진흥법 제27조와 정보통신공사업법 제7조를 참고하여 정보통신 용역업체 및 설계도서를 작성한 정보통신 설계자의 자격번호 및 서명 날인 요함	설계도서에 자격번호 및 서명 날인 하겠음	반영
26	정보 통신	본 공사에 적용된 노임단가는 야간으로 총공사비의 대부분을 차지하고 있어 건축 등 연관 공종간의 동시 또는 일괄작업, 일정 구간별 지하철 이용객 우회 등을 계획을 수립하여 이용자의 사용빈도가 적은 시간대를 선정해 집중적인 작업 진행이 요구됨	야간공사 이외에 공사방안을 검토하여 내역서에 보완하겠음	반영
27	기계	냉난방기공사에서 내역서 작성은 특정회사의 제품을 기준한 내용으로 경쟁사의 견적서 내용을 비교 검토하여 저가의 내역을 작성하고 관련 견적서 및 물량산출서를 첨부하자 - 실내기, 실외기, 부가장비(드레인펌프, 유선리모콘, 터치중앙제어기) 등	경쟁사의 견적서 내용을 비교 검토 저가의 내역을 작성하고 관련 견적서 및 물량산출서를 첨부함(첨부 기계-04 참조)	반영
28	기계	지하2층 승강장 공조배관 철거공사에서 관보온 철거(야간) 품은 야간할증 222.45% 삭제하자 - 관 보온 철거는 주간에 작업하는 것으로 계획하여 주간기준 품을 적용하자	지하2층 승강장 관 보온 철거를 주간에 작업할 경우 이용객에게 불편을 초래할 수 있으며 민원발생의 우려가 있어 관 보온 철거는 야간에 이루어져야 할 것으로 사료됨	반영
29	기계	옥내소화전함을 이설하는 경우 비내력벽에 설치하는 경우 고정앙카 등 내진설계를 적용하고 상세도에 명기하자	고정앙카를 적용하여 상세도에 명기 하겠음	반영
30	기계	수격방지기(가스식) 설치개소 축소 검토하자 - D50 2EA, D65 4EA, D125 4EA (도면에서 D50, D125 확인 안됨) - 화재발생 시 화재감지에 의한 스프링클러 헤드가 개방, 알람밸브 개방 및 펌프가 작동되며, 배관은 개방사이클이 형성되므로 수격방지기 삭제 검토하자	수격방지기 D125 4EA 삭제하여 설계에 반영 하겠음	반영
31	기계	이번 리모델링공사에서 덕트철거 및 설치공사가 제외되었는데 실내공기질 개선을 위하여 덕트내부 크리닝 작업비용 추가를 검토하자	덕트내부 크리닝 작업은 서울교통공사에서 주기적으로 실시하고 있으므로 덕트내부 크리닝에 대한 작업비용은 별도로 추가하지 않아도 될 것으로 사료됨	반영
32	기계	소방 스프링클러 헤드 설치 및 철거 수량 내역 재검토하자	헤드수량 재검토하여 반영 하겠음 철거 638EA, 신설 692EA (드라이펜던트107EA포함)	반영

□ 미반영 아이디어

(단위 : 백만원)

번호	분야	제안명	비용변화(건설공사비)			비고
			개선전	개선후	절감액
1	건축계획	침실 천정마감을 흡음텍스에서 석고보드 2PLY위 실크천정지로 변경하자	2.0	2.3	0.3
2	건축계획	승강장, 대합실 벽면마감을 변경하자 (화강석지정마감통일→색상으로변화)	1200.8	1229.3	28.4
3	건축 시공	지하1층 대합실 및 승강장바닥전면 테라죠타일철거후 재작업을 일부 패턴디자인계획하여 일부만 철거하여 재시공으로 변경 또는 승강장 바닥만 변경하자 (균열부위부분위주)	678.6	134.2	-544.4
4	건축 시공	화장실 습식공사를 Unit(유비알)화로 변경하자 (종합관제실:A-105)	3.5	2.1	-1.4
5	건축 시공	Trench 무늬 강판을 Open 및 무소음 Trench로 변경하자	146.8	188.3	41.5
6	건축 시공	AL 천정재를 노출 또는 Expanded Metal(Wire Lath) 천정재로 변경하자	210.1	90.5	-119.6
7	건축 시공	지하1층 대합실, 관제소 내부 화장실, 탈의실, 샤워실 등의 벽체마감 포셀린과 자기질타일을 도기질타일로 변경하자	0.0	0.0	0.0
8	정보 통신	전자설비공사에 적용된 STP 케이블을 UTP케이블로 대체하자	6.9	6.1	-0.8
9	정보 통신	배관의 재질을 외부 노출시공을 제외하고 PVC로 변경하자 -전화설비 -CATV설비	7.2	2.4	-4.8
10	기계	급·배수배관공사의 바닥 및 벽체 코아드릴 작업물량을 최소화하자	0.0	0.0	0.0