서울 시네마테크 건립공사 실시설계

VE 제안 채택 여부

2019. 9.

계약심사과

1		설계VE 제안 채택 여부

제안 아이디어	채택	부분채택		설계제안(DS)	미채택
66건	건	건		건	건
	채택율(%)		%

(단위 : 억원)

제안내용			채택 여부	공사비			사유 및 조치계획	비고
				원안	대안	절감액
1	F24등-001	비상발전기 용량 변경(600kW → 약 350kW)		2.15	1.91	0.24
2	F24등-003	F24등-001과 연계하여 케이블 버스덕트 차단기 등 용량 축소(1500A → 1250A)		0.75	0.63	0.12
3	F24등-004	화장실의 배관 점검구 미설치 → 설치						설계 제안 (DS)
4	F24등-005	점검구 31개 → 약 45개		0.09	0.10	-0.01
5	F24등-006	수유실에 급수시설 미설치 → 설치						설계 제안 (DS)
6	F24등-009	지열 천공 16공 → 약 20공, 연료 전지 규모 축소(19% → 17%)		8.31	8.06	0.25

제안내용			채택 여부	공사비			사유 및 조치계획	비고
				원안	대안	절감액
7	F24등-011	지열 천공 길이 조정(200m → 약 250m, 가시설 하단 스트럿 높이를 상향 조정)		2.43	2.53	-0.10
8	F24등-012	연료 전지 설치 위치 변경(8층 → 지하 기계실)		5.90	5.89	0.01
9	F24등-013	CATV 시스템 설치 → 삭제		6.28	5.15	1.13
10	F24등-017	저수조에 구획 벽체 미설치 → 설치(조적벽체 1.2m)		0.29	0.29	0.00
11	F24등-020	집수정용 덮개와 배관 재질 변경(강재 → STS재)		0.01	0.01	0.00
12	F24등-025	접지봉 규격 변경(써지방전접지 모듈 → 탄소접지 모듈)		0.64	0.62	0.02
13	F24등-030	우수처리시설의 초기우수처리장치+수처리장치 설치 → 초기우수처리장치만 설치		2.69	2.46	0.23
14	F24등-031	건축 집수정 재질 변경(RC조 → 강재 기성품)		0.03	0.02	0.01

제안내용			채택 여부	공사비			사유 및 조치계획	비고
				원안	대안	절감액
15	F24등-033	배연창 각도 조정(90도 → 60도)		0.07	0.06	0.01
16	F24등-034	배연창의 체인모터 규격 변경(45W → 40W)		0.00	0.00	0.00		F24등 -033에 비용 포함
17	F24등-035	분리수거실의 세면대 미설치 → 설치		0.07	0.08	-0.01
18	F24등-036	외부와 내부가 만나는 벽체의 단열재 미설치 → 설치		0.83	0.97	-0.14
19	F24등-037	출입구 상부의 단열 미설치 → 설치						설계 제안 (DS)
20	F24등-039	옥상의 실외기에 보호시설 미설치 → 휀스 설치		0.43	0.46	-0.03
21	F24등-041	PS공간의 단열 미설치 → 설치		0.83	0.86	-0.03
22	F24등-043	단열재 규격 변경(1종 1호 → 2종 2호)		0.70	0.66	0.04

제안내용			채택 여부	공사비			사유 및 조치계획	비고
				원안	대안	절감액
23	F24등-044	발전기 연료탱크 통기관 설치 위치 변경(1층 녹지대 → DA내)		1.21	1.21	0.00
24	F24등-045	계단실 마감 변경(친환경 수성페인트 → 무늬코트)		0.60	0.71	-0.11
25	F24등-046	옥상층 출입구의 단일문 설치 → 이중문 설치(연돌현상 방지)		0.02	0.02	0.00
26	F24등-048	지상4,5층 화장실(여) 변기 위치 변경(분산 배치 → 인접 배치)		1.25	1.25	0.00
27	F24등-049	지하2층 화장실(남) 통로 길이 축소(7m → 3.5m)		0.93	0.89	0.04
28	F24등-050	기계실내 시상수배관의 보온재 변경(고무발포 → 고무발포+아티론)		0.12	0.11	0.01
29	F24등-051	소방용배관의 가지배관 말단부 처리방식 변경(백캡 → 백엘보)		0.08	0.08	0.00
30	F24등-052	기계실 집수정 용량 축소(12㎥ → 5㎥)		0.15	0.14	0.01

제안내용			채택 여부	공사비			사유 및 조치계획	비고
				원안	대안	절감액
31	F26등-001	지하3층의 기계식 주차장~기계실~계단실에 수평이어치기 층고 8280mm에 거푸집 수평보강재 미적용 → 적용		0.68	0.78	-0.10
32	F26등-002	외벽 철근 이음방식 변경(겹침이음 → 커플러 기계식이음)		1.23	1.17	0.06
33	F26등-003	F26등-002와 연계하여 스트럿 높이 조정(3160mm → 3300mm)		4.06	4.06	0.00
34	F26등-004	가시설의 중간말뚝 근입장 변경(4m → 3m)		0.61	0.58	0.03
35	F26등-005	가시설 우각부의 화타쐐기 → 앵글잭		0.66	0.57	0.09
36	F26등-006	방수층의 보호층 규격 변경(보호몰탈 → 방수층보호재, 구조벽체 규모 축소)		0.61	0.54	0.07
37	F26등-007	지상4층 외부 테라스의 골조 레벨 변경(-200다운 → -420다운, 마감 적용)		0.13	0.14	-0.01
38	F26등-008	F26등-007와 연계하여 지상4층의 단차 부위 작은 보(B6) 설치 → 삭제		0.31	0.29	0.02
39	F26등-011	지하3층의 Y1열 DA 모서리 공간 협소구간 개방 → 무근콘크리트처리 폐쇄		0.09	0.06	0.03

제안내용			채택 여부	공사비			사유 및 조치계획	비고
				원안	대안	절감액
40	F26등-013	지상층 곡선 골조구간의 노출콘크리트에 수평버팀대 형식 변경(직선 버팀대 → 밴딩처리 버팀대)		1.18	1.30	-0.12
41	F26등-014	지상층 외벽 포스트텐션공법 적용 → 삭제		6.44	5.19	1.25
42	F26등-015	지하2층 전기실에 단문형 출입구 → 단문형 출입구+양문형 출입구		0.48	0.49	-0.01
43	F26등-016	전기실과 휀룸 사이의 문 설치 → 삭제		0.49	0.48	0.01
44	F26등-017	지상층의 외벽에 균열방지용 사보강근 직경 변경(HD22 → HD19)		1.94	1.95	-0.01
45	F26등-018	지상층의 경사기둥 구조형식 변경(RC조 → 강박스기둥, 신기술)		27.09	28.51	-1.42
46	F26등-019	지상층의 경사기둥에 철근이음방식 변경(겹침이음 → 커플러 기계식이음)		0.81	0.79	0.02
47	F26등-025	지상층의 슬래브 형식 변경(RC슬래브 → 데크플레이트 슬래브, 라운드 부위 제외)		3.92	3.70	0.22
48	F26등-026	F26등-025와 연계하여 지상6~10층의 보 형식 변경(포스트텐션보 → TU합성보, 신기술)		3.19	2.87	0.32

제안내용			채택 여부	공사비			사유 및 조치계획	비고
				원안	대안	절감액
49	F26등-027	전체 벽체의 단부보강근(END BAR) 적용 → 삭제		5.17	5.01	0.16
50	F26등-029	인방형식 변경(현장제작 인방 → 기성콘크리트 인방)		0.10	0.10	0.00
51	F26등-031	기초 단차 두께 변경(1.6m → 1.0m)		0.29	0.22	0.07
52	F26등-032	지수판 규격 변경(H=200 → H=150, 시공 중첩 배제)		0.14	0.14	0.00
53	F26등-034	철근 가공 방법 변경(현장가공 → 공장가공)		5.56	5.53	0.03
54	F26등-036	옥상 배수판 형식 변경(THK30 → THK45)		0.22	0.24	-0.02
55	F26등-037	가설 울타리 높이 조정(H=3000mm → H=6000mm)		2.43	2.57	-0.14
56	F26등-039	관급자재 관리비 미반영 → 반영						설계 제안 (DS)
57	F26등-040	바닥 먹매김, 현장정리 적용범위 변경(골조 → 골조+마감)						설계 제안 (DS)

제안내용			채택 여부	공사비			사유 및 조치계획	비고
				원안	대안	절감액
58	F26등-041	현장사무실 임대료 항목 변경(공통가설 → PS(추후정산))		0.52	0.36	0.16
59	F02등-003	지상4층 자료열람실에 이중바닥재의 높이 조정(600mm → 450mm)						설계 제안 (DS)
60	F02등-004	일반실의 바닥마감 형식 변경(시멘트몰탈+마감재 → 콘크리트타설/기계미장+마감재)		27.25	26.75	0.50
61	F02등-006	지상2층 기념품점 난간 규격 변경(투명강화유리난간 1200mm → 1500mm)		0.07	0.07	0.00
62	F02등-007	일반실의 천정내부 달대 수평 보강 미설치 → 설치(1500 초과시)						설계 제안 (DS)
63	F02등-010	지상10층 외부 상영관 바닥 마감재 변경(T10포세린타일 → T20인조대리석)		0.59	0.67	-0.08
64	F02등-012	바닥 벽체 등 바탕처리 변경(내역 반영 → 내역 삭제)						설계 제안 (DS)
65	F54등-001	건축과 기계 도면의 직원휴게실 불일치 → 일치						설계 제안 (DS)
66	F54등-004	CCTV 카메라 위치 조정(엘리베이터 앞 설치 → 계단과 엘리베이터 동시 조망 위치 설치)		0.01	0.01	0.00

2		설계VE제안 부분채택 사유

제안명(F06-008) :

설계VE 제안에 대한 검토 내용
개념도	원안	대안
	□	□
장점	□	□
단점	□	□
부분채택 사유
검토결과	□

제안명(F06-008) :

설계VE 제안에 대한 검토 내용
개념도	원안	대안
	□	□
장점	□	□
단점	□	□
부분채택 사유
검토결과	□

3		설계제안(DS) 조치계획

제안내용			조치계획	비고
3	F24등-004	화장실의 배관 점검구 미설치 → 설치		설계 제안 (DS)
5	F24등-006	수유실에 급수시설 미설치 → 설치		설계 제안 (DS)
19	F24등-037	출입구 상부의 단열 미설치 → 설치		설계 제안 (DS)
56	F26등-039	관급자재 관리비 미반영 → 반영		설계 제안 (DS)
57	F26등-040	바닥 먹매김, 현장정리 적용범위 변경(골조 → 골조+마감)		설계 제안 (DS)
59	F02등-003	지상4층 자료열람실에 이중바닥재의 높이 조정(600mm → 450mm)		설계 제안 (DS)
62	F02등-007	일반실의 천정내부 달대 수평 보강 미설치 → 설치(1500 초과시)		설계 제안 (DS)
64	F02등-012	바닥 벽체 등 바탕처리 변경(내역 반영 → 내역 삭제)		설계 제안 (DS)
65	F54등-001	건축과 기계 도면의 직원휴게실 불일치 → 일치		설계 제안 (DS)

4		설계VE제안 미채택 사유

제안명(F06-008) :

설계VE 제안에 대한 검토 내용
개념도	원안	대안
	□	□
장점	□	□
단점	□	□
미채택 사유
검토결과	□

제안명(F06-008) :

설계VE 제안에 대한 검토 내용
개념도	원안	대안
	□	□
장점	□	□
단점	□	□
미채택 사유
검토결과	□