설계VE 채택결과

1. 제안 건수

아이디어 건수			설계 보완	비고
제 안	이행 결과
	채 택	미채택
54	44	10	32

2. 설계VE 제안결과

구분	아이디어NO	아이디어 내용	반영	미반영	비고
		소 계	44	10
1	건축구조-01	∙기초 높이를 같은 크기로 조정하자(1500mm, 1800mm → 1500mm)	0
2	건축구조-02	∙기둥의 띠철근 간격을 조정하자(@200~300→@300~400)	0
3	건축구조-03	기둥의 주근 개수를 조정하자	0
4	건축구조-04	보 전단철근의 간격을 조정하자(100mm→150mm)	0
5	건축구조-05	슬래브 배근 중 단부1/4구간 간격을 조정하자(100~150→200~300)	0
6	건축구조-06	벽체 단부 보강근을 삭제하자(4개 또는 6개 → 삭제)	0
7	건축구조-07	비내력 벽체의 두께와 배근을 조정하자(200mm→150mm)	0
8	건축구조-08	지하외벽의 배근간격을 조정하자(100∼200 → 200∼300)	0
9	건축시공-01	지하1층 홀 출입문을 자동문으로 변경하자	0
10	건축시공-02	1층 화장실 앞 카세어링 대기의자 위치를 이동하자	0
11	건축시공-03	2,3층 화장실 앞 칸막이 벽을 줄이자	0
12	건축시공-04	차량진입구 차단기 위치를 변경하자	0
13	건축시공-05	정화조 벽을 이중벽으로 설치하자	0
14	건축시공-06	우수저장조와 정화조를 이격시키자	0
15	토질-01	흙막이 평면형상을 변경하자(이중 우각부 구조→단일 우각부 구조)		0
16	토질-02	옹벽 시공방법을 변경하자	0
17	토질-03	흙막이 지지방식을 변경하자(우각부 어스앙카→우각부 스트럿 지지)		0
18	토질-04	상부 복공을 스트러트 연계시공을 검토하자		0
19	토질-05	앵커정착장을 검토하자(L=5m→L=4m)	0
20	토질-06	흙막이 띠장(wale) 규격을 최적화하자	0
21	토질-07	경암지역의 흙막이 지지방식을 변경하자(어스앙카→락볼트)		0
22	토질-08	보안물건 인접지역 흙막이 지지방식을 변경하자(어스앙카→레이커)		0
23	토질-09	발생암의 유용 방안을 검토하자	0
24	토질-10	우오수 맨홀의 시공방안을 변경하자(현장타설 맨홀→ RC기성품)		0
25	토질-11	오수관로 관종을 검토하자(PVC 이중벽관→PE 이중벽관)	0
26	조경-01	지상3층(X3~X4,Y1~Y2),지상5층(X4~X5,Y4~Y5)녹지공간을 삭제하자	0
27	조경-02	공개공지내 하부 상록관목을 추가하자(눈주목, 남천, 회양목 등 추가)	0
28	조경-03	공개공지내 평상→휴게데크로 조성하자	0
29	조경-04	공개공지내 소나무 부분적 규격 상향하자	0
30	조경-05	발코니 녹지공간의 눈주목,남천 상록관목→상록지피 대체하자	0
31	조경-06	공개공지내 마가목 3주→청단풍 교체하자	0
32	기계-01	재활용 보관시설의 출입문을 변경하자	0
33	기계-02	소화기를 벽체 매립형으로 변경하자	0
34	기계-03	가지배관 말단을 단순화하자	0
35	기계-04	펌프흡입배관의 재질을 변경하자	0
36	기계-05	스프링클러용 충압펌프 형식을 변경하자	0
37	기계-06	재활용 보관시설에 배기시설을 설치하자	0
38	기계-07	전기실 및 발전기실 환기설비를 통합하자	0
39	기계-08	옥외배관용 강관의 재질을 변경하자	0
40	기계-09	AHU 및 FCU 입상배관을 통합하자	0
41	전기-01	내진형 전기기기를 적용하자	0
42	전기-02	전력인입을 시공용이한 곳으로 변경하자	0
43	전기-03	전력인입 배선을 배관으로 변경하자	0
44	전기-04	수배전반 VCB 1면을 삭제하자		0
45	전기-05	탄소접지봉을 보링공법으로 변경하자	0
46	전기-06	쌍극자 피뢰침을 일반돌침방식으로 변경하자	0
47	전기-07	전기자동차 충전시스템을 변경하자		0
48	전기-08	무대조명을 적정용량으로 변경하자		0
49	전기-09	원격검침설비를 삭제하자		0
50	전기-10	불필요한 실에 출입통제 시스템을 삭제하자	0
51	전기-11	불필요한 실에 AV설비를 삭제하자	0
52	전기-12	통합 배선 수직간선을 적정용량으로 변경하자	0
53	전기-13	수배전반 데이터통신 변환장치를 삭제하자	0
54	전기-14	건축물용도에 불필요한 다중추적장치를 삭제하자	0

0		설계보완 목록

구 분	기술검토내용	조치계획	비 고
설계보완 -01	∙구조도면에 구조개요와 일반사항을 추가하기 바람	∙구조도면에 반영하겠음	건축구조
설계보완-02	∙구조도면에 주요부분 골조 단면도를 추가하기 바람	∙주요 골조단면도를 추가하여 작성하겠음
설계보완-03	∙구조도면에 지하외벽 배근의 표현을 명확히 하기 바람	∙지하외벽 배근도에 배근 위치등의 표기를 추가하겠음
설계보완-04	∙구조도면에 영어 약자 표현 설명을 하기 바람	∙구조도면에 영어 약어에 대한 설명을 추가하겠음
설계보완-05	∙철골부재의 수직 처짐을 검토하기 바람	∙구조게산서에 철골부재 수직 처짐 검토내용을 추가하겠음
설계보완-06	∙구조계산서와 구조도면 내용을 일치시키기 바람	∙구조계산서와 구조도면 내용을 일치 시키도록 하겠음
설계보완 -07	∙TSG1의 약축 방향을 보강하기 바람	∙TSG1의 약축 방향을 보강하도록 하겠음
설계보완-08	∙창호하부 방수관련 상세도 확보(도막 마무림, 데크 등..)	∙방수 관련 상세도 추가하여 시공에 문제 없도록 보완하겠음	건축시공
설계보완-09	∙우수조/정화조 점검층 바닥/벽 마감 삭제	∙수정보완함
설계보완 -10	∙B1 주차장 벽체 배수판 내부콘크리트 면처리 삭제	∙수정보완함
설계보완-11	∙각종화장실 벽타일 자기질 → 도기질로 변경	∙수정보완함
설계보완-12	∙각종화장실 벽타일 바탕 시멘트몰탈 삭제하고 떠붙임 시공	∙수정보완함	건축시공
설계보완-13	∙주차램프 하부 PIT 공간 마감 삭제	∙수정보완함
설계보완-14	∙지상1층 바닥 슬래브 방수공사를 하자	∙
설계보완-15	∙터파기 육상리핑암 단가가 서로 상이함 확인 후 통일 적용	∙흙깍기공(리핑암)과 터파기(육상리핑암 0-6m 기계)의 실적단가가 다름	토 질
설계보완-16	∙흙막이 단면별 물성치가 설계 계산 적용 지반정수 및 단면별 적용값이 상이함	∙지반정수 확인하여 구조계산 재검토하겠음
설계보완-17	∙연암, 풍화암의 점착력(C) 및 Ks의 적정 산정을 재확인하는 것이 필요.	∙실험값을 적용하였으며, Ks값은 후쿠오카식을 적용하였음
설계보완-18	∙축중기 적용 개월 검토 이동식 축중기 3개월 적용 ⇒ 토공사 시기와 비교 적용	∙토목공사기간(터파기)은 289일이므로 289/30=10개월로 적용하겠음
설계보완-19	∙강관말뚝 천공길이 산출 및 단가 산출 도면(흙막이 가시설 전개도, 단면도)와 비교 재산출	∙건축변경(굴착깊이 0.4m 증가)으로 수량산출은 적용하였으나 도면은 변경전으로 제출되어 있음
설계보완-20	∙H-PILE 이음 개소 검토 도면(흙막이 가시설 전개도, 단면도)와 비교 재산출	∙건축변경(굴착깊이 0.4m 증가)으로 수량산출은 적용하였으나 도면은 변경전으로 제출되어 있음
설계보완-21	∙시멘트 구입, 운반비 검토 가시설 숏크리트 단산에 기포함, 우수관은 Kg을 포대로 명시 ⇒ 구입 및 운반비 재검토	∙모르터(1:2, 1:3) 시멘트kg을 포대로 명시하겠으며 운반비(거리)는 감독관과 협의하여 30km로 적용하였음
설계보완-22	∙석축헐기 물량 반출량 검토 석출헐기 572㎡의 발출 반영 확인 필요	∙572㎡(233㎥)를 ton으로 환산(582ton)하여 폐콘리트에 포함하여 폐기물 처리하였음
설계보완-23	∙옥상층 램프 단차 사이에 가드레일을 설치하자	∙	조 경
설계보완-24	∙통기관 재질을 변경하자	∙	기 계
설계보완-25	∙전등회로에 조명제어회로수 불일치 재검토	∙전등 설계 도면 수정으로 조명제어회로수 불일치됨 따라서 조명제어 수정반영	전 기
설계보완-26	∙옥외 통신인입 및 통신설비 배치도 MAIN VOICE MDF 용량과 계통도 MAIN VOICE MDF 용량불일치 도면오류 수정필요	∙수정반영
설계보완-27	∙계통도에 각 위치별, 구역별 수고 및 수량을 표기하고 평면도와 일치하도록 검토필요(IDF-04,05), MDF, IDF정확한용량 산정 – DATA,, VOICE 간선 케이블 용량산정시 도면에 정확히 반영	∙수정반영
설계보완-28	∙수평배선 VOICE CABLE CAT5e로 표기 오류, 정확한 CABLE 반영 필요	∙수정반영
설계보완-29	∙IDF-04,05 과다설계 - 4층실 사용 DATA PORT20 PORT, 5층실 사용 DATA PORT21PORT로 스위치 HUB(Network장비)1개씩 필요, 정확한 용량검토를 통한 스위치 HUB 및 DATCH PANEL 수량 검토, 도면오류로 인한 내역서 재검토 필요	∙도면 및 내역서 수정 반영
설계보완-30	∙계통도 IDF용량, IDF RACK 용량 불일치 수평배선에 대한 용량 재검토 필요 - 선번관리 SERVER 필요성 재검토필(IDF 관련포함) -단가조사 오류	∙도면 수정 반영
설계보완-31	∙통합배선 조달청가격, 유통물가지 금액에 대한 근거 확인 불가. 조달청 가격, 유통물가지 PAGE 정확한 근거를 토대로 자재단가 선정필요 –단가조사 오류	∙내역서 수정반영
설계보완-32	∙통합재선 특기시방서 누락	∙최종 실시설계 반영