■ 설계VE 제안 및 채택결과

○ 사업명 : 잠실․천호대교 남단IC 연결체계 개선 실시설계

	아이디어 발상 및 평가 분석

구 분	개략평가			아이디어 발상	상세평가
	대안 개발	설계보완 시공제안	기각		반 영		미반영	합계
					대안	보완
도 로	6	14	1	21	6	14	1	21
토목구조	3	8	2	13	3	8	2	13
토질기초	4	13	1	18	4	13	1	18
토목시공	4	10	0	14	4	10	0	14
전 기	6	6	0	12	6	6	0	12
합 계	23	51	4	78	23	51	4	78

1. 이행결과 – 대안개발 아이디어 (23건)

구분	대상시설	대안 내용	공사비 분석(백만원)					채택 여부
			원안		대안		증감액
도로-01	포장/재생아스팔트	(잠실.천호)아스팔트콘크리트포장의 40%이상은 재생아스팔트 혼합물 적용하자	734.0		717.8		- 16.2	채택
도로-02	부대/가드레일	(잠실)토공상단부 가드레일(1차)과 개착BOX구간 상부 지반선 돌출(H=0.5m)된 구간에 차량방호울타리(2차)와 함께 중복 설치된 안전시설을 하나로 통합하자	7.4		-		- 7.4	채택
도로-03	부대/안전시설물	(잠실.천호)교통안전시설 중 PE방호벽을 PE드럼이나 휀스로 변경하자	1,046.5		776.4		- 270.1	채택
도로-04	부대/세륜세차시설	(천호)세륜세차시설을 천호(이동식)도 잠실과 같이 간이세륜시설(수조식)로 변경하자	112.4		49.8		- 62.7	채택
도로-05	토공/사토운반거리	(잠실.천호)토석정보시스템을 활용하여 사토 운반거리를 축소하자 (예시 : 잠실,천호 10km 이내)	788.2		511.5		- 276.7	채택
도로-06	포장/포장두께	(잠실.천호)공사용 진입가도 포장두께가 본선포장두께와 동일한 바, 임시포장조건에 맞춰 포장구조계산을 통한 포장두께 검토하자	23.7		23.4		- 0.3	채택
토목구조-01	추진기지	추진기지 바닥에 적용된 잡석다짐(T=30cm)은 버림콘크리트로 변경하자	498.5		475.4		- 23.1	채택
토목구조-04	차수그라우팅	잠실대교구간의 Ramp B-STA. 0+420~490 구간의 차수그라우팅은 한강 평수위를 고려하여 조정하자	1,014.4		729.3		- 285.1	채택
토목구조-05	철거	천호대교 RAMP-D올림픽대로와 접속되는 구간의 방음벽 및 방음벽 기초를 철거에 대한 공사방안을 제시하고 공사비를 설계에 반영하자	-		173.7		173.7	채택
토질기초-02	말뚝재하시험	토질시험을 최적화하자 (- RAMP-D교 동적재하시험 1회, 정적재하시험 1회 ⇒ 정재하시험 삭제, 동재하시험) - RAMP-B 지하차도(개착구간) 동적재하시험 1회, 정적재하시험 1회 ⇒ 정재하시험 삭제)	26.1		5.3		- 20.8	채택
토질기초-03	가시설	(천호)H형강 버팀보를 강관버팀보로 변경하고, 지하차도 비개착부 시종점부 도달기지1,2의 중앙말뚝을 삭제하자	216.1		186.2		- 29.9	채택
토질기초-04	잠실/물푸기공	(잠실)물푸기공을 삭제하자 (- 잠실 RAMP-B 지하차도(비개착구간) 추진 및 도달기지 3-3-1 3.01 e 물푸기 삭제 - 잠실 RAMP-B 지하차도(비개착구간) 중앙부 작업기지 3-3-1 3.02 e 물푸기 삭제 - 잠실 RAMP-B 지하차도(비개착구간) UPRS내부굴착공 3.02.01, 02 물푸기 삭제)	8.1		-		- 8.1	채택
토질기초-05	천호/차수공	(천호)차수공을 삭제하자 (천호 RAMP-C 지하차도(비개착구간) 가시설공사 A 3.04 지반보강공 삭제)	102.7		-		- 102.7	채택
토목시공-01	구조물공 (가시설)	천호대교 RAMP-C 지하차도 도달기지2의 가시설 단면 A-A 의 경사형 스트럿을 일반형식으로 변경 하자 (우측4.5m간격)	63.9		62.2		- 1.7	채택
토목시공-02	구조물공	(잠실.천호)옹벽 기초 강관파일을 삭제하자 (-잠실대교 램프-B 옹벽 시점부(STA. 0+5.000), 종점부(STA 0+75.000) 일부구간 강관파일을 삭제하자 -천호대교 램프-D 옹벽 시점부(STA. 0+180), 종점부(STA. 0+245.38) 일부구간 강관파일을 삭제하자)	1,707.8		1,683.3		- 24.5	채택
토목시공-03	가시설공	잠실대교 램프-D STA. 0+380~0+460구간 횡단면도 중앙 가시설을 최소화하자	153.7		127.4		-26.3	채택
토목시공-05	배수공	잠실대교 램프-B STA. 0+264.5 횡단면도(도면번호 3-005) 기존배수관을 제거하고 전부 신설하자	3.6		9.6		6.1	채택
전기-01	수배전반	동일 2회선 수전방식의 전력계통구성방식을 1회선+UPS방식으로 변경하자	45.4		68.3		22.9	채택
전기-02	지하차도	지하차도 케이블 트레이의 내진강화및 낙하방지를 위해서 support 간격을 20m→10/15m로 변경설치하자	27.2		36.2		9.1	채택
전기-03	CCTV	CCTV 간의 연결 케이블을 광케이블에서 UTP케이블(인입구 SPD포함)로 변경하자	5.3		4.9		- 0.4	채택
전기-04	전선관	콘크리트 매입 PE전선관을 CD관(합성수지가요전선관)으로 변경적용하자	41.3		35.1		- 6.2	채택
전기-05	전기실	전기실의 입구 문턱을 계단식으로 상향구축하고 방화형 출입문을 적용하자	5.8		10.3		4.5	채택
전기-06	지하전기실	전기실에 수배전 분전반등에 등전위본딩접지를 포함 통합접지를 적용하자	9.4		12.4		3.1	채택
대안개발 종합 결과							- 942.9

구분	대상시설	아이디어 내용	채택여부
도로-07	부대/기존수목활용	(잠실.천호)올림픽대로 비개착공사부지 및 Ramp경사면의 수목을 활용하자 (수목제거→수목 재활용)	채택
도로-08	부대/라인마킹	(잠실대교남단IC)김포→잠실대교방향 교통량이 잠실대교→하남방향 교통량 보다 많으며, 우합류 형태가 일반적이므로 두 연결로가 만나는 곳의 주방향의 라인마킹을 변경하자	채택
도로-09	부대/라인마킹	(잠실)잠실Ramp-E와 Ramp-D STA.0+540~0+600(L=60m)구간에서 롯데월드방향으로 진입할 경우 교통위험성이 예상되므로 차선변경금지봉 추가설치 및 노면표시 파선→실선으로 변경하자	채택
도로-10	부대/지하매설물	(잠실.천호)지하매설물 조사비 설계예산서 반영하자 (수량은 있으나 예산서 미반영)	채택
도로-11	부대/유지관리비	(잠실.천호)기존도로유지관리비 산출시 공사구간내 연장(당초3km→변경 약1.5km)만 반영하자	채택
도로-12	종합보고서 (토공량)	종합보고서 제6장 6.3.3 토공량 산정 및 처리계획 다.토공발생현황이 수량산출서와 상이함.(종합보고서 p.6-27, 잠실․천호대교 :수량산출서_토공)	채택
도로-13	종합보고서 (노면배수및측구)	종합보고서 제6장 6.4.3 노면배수 및 측구 바.우수설계 3)맨홀형식이 수량산출서와 상이함.(보고서:현장타설, 도면 및 수량:PC) (종합보고서 p.6-39, 잠실대교 :수량산출서_배수공/맨홀공, 설계도. 3-028～031)	채택
도로-14	종합보고서 (시선유도표지)	종합보고서 제6장 6.7.3 시선유도표지 나.데리네이터 설치현황이 수량산출서와 상이함.(옹벽용 18EA 현황 누락) (종합보고서 p.6-333, 잠실대교 :수량산출서_교통안전시설공/시선유도표시)	채택
도로-15	설계도 (교통처리계획도)	교통처리계획도에 안전시설물 수량산출내역을 표현하여 수량확인이 가능하도록 하기 바람.(PC방호벽, PE방호벽 등) (잠실대교 설계도. 7-002～004. 천호대교 설계도. 7-002～004. 교통처리계획도)	채택
도로-16	설계도, 수량산출서 (간이세륜세차)	설계도와 수량산출서(간이세륜세차:수조식) 세륜세차시설 형식이 상이함. (잠실대교 설계도. 7-013～014. 천호대교 설계도. 7-018～019. 부대시설표준도)	채택
도로-17	수량산출서, 단가산출서 (선배수관)	선배수관 수량산출서와 단가산출서 산출근거가 상이하므로 검토 후 수정 바람. (잠실대교 : 수량산출서_배수공/측구공/선배수관, 단가산출서_산근#18 선배수관)	채택
도로-18	종단면도	종단면도에 인접 교차노선의 횡단을 표기하여 성과품의 품질을 향상하자 (잠실대교남단IC 설계도. 2-003. 종단면도(2) - Ramp-D 횡단 표현,2-005. 종단면도(4) - Ramp-B 횡단 표현,2-006. 종단면도(5) - Ramp-B 횡단 표현)	채택
도로-19	보도포장 모래층두께	보도포장(투수블럭) 모래층 두께는 포설시 4cm → 다짐 후 3cm이므로 성과품 표현은 3cm로 조정하자 ‣2016년 국도설계실무요령 p592 참고 (잠실대교남단IC : 설계도. 5-001. 포장단면상세도)	채택
도로-20	공사용진입가도	공사용 진입가도 수량산출 근거자료 부족, 원활한 시공을 위하여 공사용진입로에 대한 설계도면(종평면도,횡단면도)이 추가 반영하자 (잠실․천호대교 :수량산출서_부대공/공사용 진입가도공)	채택
토목구조-06	방음벽용 옹벽	잠실대교 RAMP-D방음벽에 적용된 옹벽은 시공성이 개선된 대안 공법을 검토하자	채택
토목구조-07	RAMP D교	잠실대교 구간의 RAMP D교는 단위면적 공사비가 300만원을 상회하므로 공사비의 적정성을 재검토하자	채택
토목구조-08	가시설	잠실대교 RAMP-B: 가시설도 단면 A-A의 스트러트와 굴착면 사이 간격이 1.642m로 낮아 작업성이 불량하므로 조정하자	채택
토목구조-09	추진기지	공사완료후 측벽파일(U-400×150×3)의 제거방안을 검토하자	채택
토목구조-10	DW옹벽	도면:쇄석골재채움, 시방서:뒷채움잡석(시방서 2.10:잡석 또는 조약돌로서 직경 150㎜ 내외의 대소알이 적당한 입도로 혼입된 것)→쇄석골재채움 공간의 폭이 140㎜로 시방규정의 적용이 불가능하므로 조정하자	채택
토목구조-11	DW옹벽	강관파일 사이 344㎜의 토사면의 연직상태 유지방안을 제시하자	채택
토목구조-12	DW옹벽	강관말뚝 내부에 콘크리트를 타설하는 이유를 보고서에 명기하자	채택
토목구조-13	DW옹벽	벽체상단에 적용된 허용변위 20~30㎜는 가설구조물에 해당하는 것으로 본 DW옹벽은 영구구조물이므로 허용변위의 적용기준을 엄격하게 변경하자	채택
토질기초-06	Sheet Pile	잠실, 천호대교 수량 및 단가산출서 산정 방법 불일치 잠실 : 토질별(토사, 풍화암) 수량 및 단가산출 별도 적용, 최종 경타 슬라임 2m 구간 반영 천호 : 천공연장에 대하여 오거, 진동수량 이중적용 수량산출 및 단가산출 방법 통일 필요 수량은 전구간 오거천공 연장, 진동햄머 항타는 본당 단가로 처리하는 것이 합리적임 단가산출 : 토사 및 풍화암구간 천공을 동시에 하는 것으로 산출(산근#315,316,317)	채택
토질기초-07	가교 파일항타	강관 609 천공후 진동햄머 항타(잠실측 쉬트파일과 유사함)로 수량 및 단가산출 쉬트파일 단가산출방법과 동일하게 산정(통일 요)	채택
토질기초-08	고유동콘크리트	잠실, 비개착구조물 콘크리트 전량 고유동 콘크리트 적용 천호, 비개착구조물 상단Slab 수량에 대하여 고유동 콘크리트 적용, 잔여는 일반 콘크리트 적용 UPRS 구간에 대하여 콘크리트타설 순서, 시기 등을 고려하여 고유동콘크리트 및 일반콘크리트 적용 수량으로 분리 산출 필요	채택
토질기초-09	비개착공법	비개착공법은 본 실시설계에서 공사비의 56%, 52%를 차지하는 핵심 공종임에도 불구하고 유사공법의 경제성, 시공성, 안정성에 대한 비교 검토자료가 불비함 기본설계 보고서에는 특정공법 심의 과정에서 결론을 도출한다고 제시하였지만 실시설계 보고서에는 비개착공법의 선정과 관련한 검토사항이 기술되어 있지 않음 따라서 공법 선정과 관련한 다양한 검토사항이 보고서에 보완이 되어야 함	채택
토질기초-10	RAKER 설치	RAKER 설치에 따른 시공순서 및 굴착계획도 보완 필요 RAKER 설치전 무지보 상태에서의 측면파일의 안정성 확인 RAKER를 EARTH ANCHOR로 변경 또는 부가적으로 병용하는 방법 등	채택
토질기초-11	EARTH 앵커설치 최소화	당초 D600 강관추진으로 계획하였으나 세부 설계과정에서 D450으로 변경하는 과정에서 보고서, 도면, 수량 산출서에서 일치하지 않는 부분에 대한 수정 필요 내부굴착 수량산출서 산출단면과 수량산출 내역 불일치(삽도 교체)	채택
토질기초-12	STM구간 지보안정성검토	갱문부 구간에 대한 안정성 검토 실시, 최종 도면과 해석모델 세부 수치 확인, 수정 지보 연결, 막장굴착에 따른 무지보 구간을 고려한 구조해석 확인 필요	채택
토질기초-13	STM구간 막장안정성검토	막장굴착시 막장보강 그라우팅 설계 반영, 굴착면의 기울기를 1:0.3 유지(도면S5-131) 막장면 기울기 적용 근거 확인 필요, 막장안정성 검토 추가	채택
토질기초-14	옹 벽	잠실 DW옹벽 구조계산서 토압계산에 필요한 점착력 과다 산정, 지반조사보고서 5kN/m2, 적용 15kN/m2, 토압 과소산정 우려, APC옹벽 구조계산서에는 점착력을 적용하지 않았음 통상적으로 옹벽 토압계산시 안전측을 고려하여 점착력을 고려하지 않으며, 설계담당자의 확인 필요함 DW옹벽 상부 벽체 구조계산시 단순보로 계산, 벽체부가 토압작용 방향으로 밀리게 되는 구조인데 단순지지로 고려할 수 있는지 구조연결부 확인 필요	채택
토질기초-15	고유동 콘크리트	비개착부 구조물 타설용 콘크리트 수량 및 단가 견적처리 견적서 불비, 고유동콘크리트 시방 기준 확인, 단순 유동화제 첨가의 경우, 일반콘크리트 +유동화제 수량으로 단가 변경(잠실, 천호대교 모두 포함) 견적서 보완, 특기기방서에 콘크리트의 강도 및 배합설계, 흐름값에 대한 내용 기술	채택
토질기초-16	천호/비개착구간	설계도서 수정 (삽도참조)	채택
토질기초-17	보고서 구성	특정공법 심의에 의하여 공법이 결정된 사항이 많은 과업입니다. 보고서 작성시 선정에 대한 명확한 근거를 제시하여 주시기 바랍니다. 예를 들자면 보고서 기본설계편에서는 비개착공법에 대하여 구체적인 공법 선정에 대한 기술은 없으며 채택 가능한 공법에 대한 내용만 기술되어 있음, 실시설계시 특정공법 심의를 통하여 공법을 확정한다 라고 기술하면서 실시설계 편에서는 특정공법 심의 결과 내용에 대한 부분이 전혀 언급이 되어 있지 않습니다. 이러한 점들을 고려하여 공법 선정시 확인하고 분석된 내용을 구체적으로 기술할 필요가 있음	채택
토질기초-18	육갑문 설치	육갑문의 설치 필요성에 대한 논리에 혼선이 있음 유지관리용 or 수방용에 따라 설치위치 및 설치수량에 대한 보고서의 일관된 논리가 필요	채택
토목시공-04	가시설공	천호대교 램프-D STA. 0+180~200구간 횡단면도 중앙 가시설을 삭제하자	채택
토목시공-06	구조물공	철근가공조립시 공사기간의 단축 및 비용절감을 위하여 현장가공조립을 공장선가공조립으로 변경하자	채택
토목시공-07	내역서	내역서 상 중기운반비 산정은 「건설공사표준품셈 기준, 건설공사장에서 가장 가까운 시·도·군·구청소재지(서울특별시, 광역시 포함)로부터 공사현장까지의 수송에 필요한 경비(공인된 수속비, 인건비 등 포함)를 계상」하여야 하는바 단가산출서 상(운반거리:서울시청~현장)이 아닌 가장 가까운 송파구청과 강동구청 기점에서 현장까지로 변경해야 함.(잠실,천호)	채택
토목시공-08	내역서	거푸집 산출시 합판거푸집 3회, 4회를 유로폼으로 변경하여 적용(잠실,천호)하자	채택
토목시공-09	내역서	덤프운반시 15TON→24TON으로 장비변경(잠실,천호)하여 운반비 절감하자	채택
토목시공-10	보고서	제6장 실시설계 머리말(6-1~6-47)이 기본설계로 되어 있어 제6장 실시설계로 보고서를 수정바랍니다.	채택
토목시공-11	보고서	제6장 6.7.4 노면표시 라.노면표시의 설계 차선도색 설치현황이 수량산출서와 상이하여 보고서를 수정바랍니다.	채택
토목시공-12	보고서	공사용 가시설계획(공사용가도, 장비진입도로, 제작장, 야적장, 세륜세차시설 위치,양중계획 등)이 보고서에 누락되어 있어 이에 대한 상세계획을 보고서에 수록바랍니다.	채택
토목시공-13	보고서	제7장 건설사업비 부분 목차는 있으나, 보고서 내용 미수록으로 보고서 보완 보랍니다.	채택
토목시공-14	보고서	가스관,전력관, 상수관, 오수관 등 지하매설에 대한 간섭사항에 대한 대처 방안을 보고서에 보완 수록바랍니다.	채택
전기-07	전기/기계/토목	전기.조명배전반/기계제어반/갑문제어반과 중앙통합감시제어반의 RTU와 통합연동하고, RTU간 통합방식은 표준통신프로토콜인 RS-485방식/하드와이어를 적용하자	채택
전기-08	조명설비	유도뢰 방지를 위해 가로등주 접속함등제어반에 SPD를 적용하자	채택
전기-09	기계환기설비	잠실대교남단I/C 지하차도((L=300m)의 자연환기방식 적용에 대한 공기순환 시뮬레이션 분석을 실시하자	채택
전기-10	소방설비	지하차도공사에 소방기계/소방전기 임시설비(NFSC-606 근거)를 적용하자	채택
전기-11	전지방재설비	보고서 지하차도 방재설비 적용비교표를 보완하자(국토부 도로터널 설계기준/소방법 도로터널 기준 NFSC603적용)	채택
전기-12	조명설비	조명 시뮬레이션을 적용하자	채택

2. 이행결과 – 설계보완 아이디어 (51건)

3. 이행결과 – 미반영 아이디어 (4건)

구분	대상시설	아이디어 내용	채택여부
도로-21	계획/형식변경	(잠실대교남단IC)한가람로(잠실운동장) 방향 부가차로를 연장하거나“연결로→한가람로(종합운동장) 진출시 유턴공간을 확보하자	미반영
토목구조-02	추진기지	kicker block 하단의 H-PILE은 kicker block의 중량을 증가시키거나 반대쪽 벽을 반력벽으로 이용하는 방안으로 변경하자	미반영
토목구조-03	추진기지	가시설 TYPE 6 : 버팀보를 경사지게 설치하기 위한 다단계 공정을 감안하여 공사비를 산정하자	미반영
토질기초-01	잠실/육갑문	잠실대교 육갑문 말뚝기초를 직접기초로 변경하자	미반영