공 사 설 계 검 토 서

건    명

2021년 광암아리수정수센터

토목건축시설물 유지보수공사(연간단가)

요청기관(부서)

광암아리수정수센터

(정수시설과)

접수일자

2021. 2. 26.

용 역 금 액

금130,000천원

계약방법

-

검 토 금 액

금127,435천원

( 감 2,565천원 )

구  분

검     토     결     과

비  고

검토사항

사업개요

○ 공사기간 : 착공일로부터 2022.3.31.까지

○ 공사개요 : 정수센터 내 토목 및 건축시설물 유비보수공사

- 토공(9종), 포장공(9종), 구조물공(16종), 보수공(17종), 부대공(22종)

단가 및

수량 산정의

적정성

○ 수량조정

- 토공 9종

· 공종별 적정 수량 산정

공종	규격	수량(㎥)
		당초	조정
인력 터파기	견질토사 0-1m	10	10
터파기(기계100%) 보통	굴삭기 0.4㎥	100	90
되메우기	인력	10	5
되메우기(기계100%) 보통	굴삭기 0.4㎥	100	70
잔토처리	인력, 현장처리	5	5
토사소운반 (인력상차비포함)	2.5DT (현장->집하장3㎞)	10	10
잔토소운반 (0.4터파기동시상차)	15DT (현장->집하장3㎞)	10 (굴삭기0.2㎥)	10 (굴삭기0.4㎥)
인력 흙 다지기	성토두께, 15㎝	10	5
기계다짐(보통)	콤펙터 1.5ton	10	70

- 포장공 2종

· 공종별 적정 수량 산정

공종	규격	수량(㎥)
		당초	조정
아스팔트 포장깨기	굴삭기 0.4㎥(브레이카)	20	10
콘크리트 포장깨기	굴삭기 0.4㎥(브레이카)	20	10

○ 단가조정

- 콘크리트 균열보수(건식·습식), B=0.3~0.5, 0.5~1㎜ / t=150㎜

· 공구손료 표준품셈기준 요율 적용 : 인력품의 3% → 인력품의 2%

조  정 내역서 참  조

구 분	검 토 결 과		비 고
검토사항	단가 및 수량 산정의 적정성	- 단가 수정 · 휘발유, 경유 단가 수정 : 1,027.0원, 1,015.0원 → 1,368.1원, 1,189.9원 · 플레이트콤팩트(1.5ton) 단가오류 수정 : $1,455 → 1,455천원 · 소형브레이커(공압식) 단가 수정 : $1,734 → 1,712천원 - C-파쇄물운반(인력상차비포함) 2.5DT(현장->집하장3㎞) · 노무비 ‘상차비’ 계상 : 18,813원 - 컨테이너 운반(10㎞) · 사용기계 표준품셈기준 적용 : 트럭탑재형크레인(10ton) → 카고트럭(2.5ton)	조 정 내역서 참 조
	제비율	○ 산업안전보건관리비 제외 - 총공사 금액이 아닌 개별 작업지시 금액이 2천만원이상(건당)일 때 적용
	시방서 및 기타	○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사시방서를 작성하여 발주하기 바람
조치요구		○ 검토결과를 반영하여 발주 요망