설계 검토의견(보도포장분야)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문서요청번호			도시관리과-3447			담당자	김나은	요청일자		`21. 3. 16. * 실무협의 : 3. 22.
사업명		광운로 대학문화가로 조성사업
공사 내용		사업 개요		- 위치 : 노원구 월계동 광운로(광운대역 ~ 선곡초교) - 내용 : 보도포장 2,351㎡, 보차도경계석 정비 980m
		사업 기간		2021. 4. ~ 2022. 11.
		발주자		노원구청
		용역사		㈜헤드어반
검토요청사항				보도포장 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분				검 토 사 항				참고자료
1	일반				•보도굴착 통제기간 준수 (통제기간 : 당해년도 12월~익년 2월)				•보도블록 10계명
2	설계도면				•도면 작성(추가) - 도로경계석 재원 및 기초 Con’c 상세도 - 보도공사 실명제 표지판 평면도 작성				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
3					•도면 보완 ※ 보도공사 상세 설계 표준도 참조 - 버스승차대 주변 점자블록 설치 표준도 작성 및 평면도 적용 - 지장물, 횡단보도 주변 보도포장재 조각블록 최소화 - L형 측구 기초 강도 보완(24Mpa) - 횡단보도 주변 음향신호기 앞 점자블록 표준도 보완				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
4	시방서				•시방서 재검토 - 서울시 전문시방서 적용 (프리캐스트 콘크리트 경계블록, 인터로킹, 투수블록, 공사장 안전펜스, 보행안전도우미, 임시보행로, 보도포장 전문기술교육 이수 등)				•서울시 전문시방서 (市 홈페이지 – 분야별정보(주택) - 자료실 – 전문시방서)

설계도서 검토내용
연번	구분	검 토 사 항	참고자료
5	기타	•보도 횡단구배 2% 준수(최대 4%)	•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
6		•시각장애인용 음향신호기 (설치 예정포함)전면 30cm 이격하여 (점형)점자블록 2매 표기 - 볼라드는 30cm 전면1매 설치	•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
7		•점자블록(점형, 선형) 설치 시 횡단보행 방향과 방향 일치	•보행약자를 위한 보도환경 개선대책(‘15.11)
8		•공사 중 보행안전시설 및 보행안전도우미 배치 준수, 보도포장 전문교육이수자 공사배치	•보행안전도우미 배치기준 개선계획(‘15.3)
9		•공사용 간판 문구는 다국어 표기	•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
10		•횡단보도 구간내 빗물받이 이설하고, 부득이한 경우 폭이좁은 그레이팅 으로 정비	•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
11		•사업대상지와 시·종점 주변 포장재간 조각블록 발생 최소화	•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
12		•줄눈모래 포설 후 마무리(다짐, 청소 등)정리 철저	•서울시 보도공사 전문시방서
13		•투수블록 포장 시 투수성 시험성적 확인절차 준수를 위한 품질시험비 반영	•2019년 보도 보도공사장 점검 및 관리계획(보행정책과-349, 2019. 1.), 보도공사 공정별 체크리스트
14		•공사착수 전 서울시 보도포장 시스템에 공사정보 입력 및 관리
행정 사항	- 사업구간의 대규모 변경 등 사업 변경사항 발생 시 설계지도점검 재의뢰 - 서울형 자전거도로 설치 및 유지관리 매뉴얼(서울시, 2016.) 기준 적용 - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://news.seoul.go.kr/traffic/block_Collection