설계 검토의견(보도포장분야)

문서요청번호			강동구 주택재건축과-9102			담당자	곽지연	요청일자		2020. 03. 02.
사업명		서울승합차고지 특별계획구역 민영주택건설사업
공사 내용		사업 개요		- 위치 : 강동구 고덕동 210-1 - 규모 : 보도포장 : 2,733[eqn: m^{ 2}]
		사업 기간		2020. 4 ~ 2020. 9
		시행사		아시아신탁(주)
		용역사		㈜인아엔지니어링
검토요청사항				보도포장 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분				검 토 사 항				참고자료
1	설계도면				•보도포장 단면 검토 - 투수블록 사용 시 투수시트 설치				•서울시 물순환 회복 및 저영향 개발 기본조례 제11조 제1항 제38호
2					•도면 작성(추가) - 시공실명제 표지판 설치계획 및 상세도 - 공사안내판 설치 계획 및 상세도 - 교통처리계획도 ‣보행안전도우미, 안전펜스, 임시보행로 - 보차도 경계석 줄눈밴드 설치도 - 교차 부분, 방향전환 부분 점자블록 설치 표준도 - 서울형 보도포장 미끄럼 저항기준(BPN) 표기 - 지장물 접속부, 곡선부분, 횡단보도 주변 등 보도 포장 상세도				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 (대상 : 100m 이상 현장) •점자블록 설치 관련 안내사항 준수 보행정책과-2362(’20.2.13.) •보행약자를 위한 보도환경 개선대책(‘15.11) •서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」(84p-97p)
3					•도면 보완 - 횡단보도 앞 선형블록은 보도폭의 4/5가 되는 지점까지 설치 - 점자블록 표준규격(ks f4561) 제품 사용 - 횡단보도 턱낮춤, 측구 경계석 높이 차 0㎝ - 측구 하부 다짐 후 비닐 설치 및 주변 거푸집 설치 - 보차도경계석 기초콘크리트 포장단면 변경 (뒷채움기초) B,H = 5㎝ → 10㎝ - 보도 턱낮춤 폭을 횡단보도 폭과 동일한 전체 폭 턱낮춤 반영 - 보도블록 규격 변경 검토(300*300 → 200 *200 이하)				•점자블록 설치 관련 안내사항 준수 보행정책과-2362(’20.2.13.) •보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4) •도로연석(보차도경계석)품질향상 방안(’18.4.)

설계도서 검토내용
연번	구분	검 토 사 항				참고자료
4	설계도면	- 횡단보도 앞 지장물(가로수, 가로등, 빗물받이 등) 이설 및 제거 검토 - 볼라드 규격 일원화(탄성 재질)
5	시방서	•시방서 보완 - 개정된 시방서 적용(프리캐스트 콘크리트 경계블록, 보행안전도우미, 인터로킹, 안전펜스, 임시보행로 등)				•서울시 전문시방서 (市 홈페이지 – 분야별정보(주택) - 자료실 – 전문시방서)
6	기타	•볼라드 설치 시 전면 30㎝이격하여 점형블록 1매 설치				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
7		•보도 횡단구배 2% 준수(최대 4%)				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
8		•시각장애인용 음향신호기 전면 30cm 이격하여 (점형)점자블록 2매 표기 - 볼라드는 30cm 전면1매 설치				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
9		•점자블록(점형, 선형) 설치 시 횡단보행 방향과 방향 일치				•보행약자를 위한 보도환경 개선대책(‘15.11)
10		•연속적인 (선형)점자블록 설치는 보도 중앙설치 원칙으로 하되, 주변 횡단보도 점자블록간 연계 및 지장물을 고려하여 현장여건에 맞추어 설치 •(선형)점자블록 좌우 60cm(최소 30cm)주변 장애물 없도록 배치				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
11		•공사 중 보행안전시설 및 보행안전도우미 배치 준수, 보도포장 전문교육이수자 공사배치				•보행안전도우미 배치기준 개선계획(‘15.3)
12		•공사용 간판 문구는 다국어 표기				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
13		•횡단보도 구간 내 빗물받이 이설 및 그레이팅(폭이좁은) 정비				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
14		•사업대상지와 시·종점 주변 포장재간 조각블록 발생 최소화				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
15		•줄눈모래 포설 후 마무리(다짐, 청소 등)정리 철저				•서울시 보도공사 전문시방서
16		- 공사착수 전 서울시 보도포장 시스템에 공사정보 입력 및 관리(3월 중 시스템 운영예정)
행정 사항	- 사업구간의 대규모 변경 등 사업 변경사항 발생 시 설계지도점검 재의뢰 - 서울형 자전거도로 설치 및 유지관리 매뉴얼(서울시, 2016.) 기준 적용 - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://news.seoul.go.kr/traffic/block_Collection
참고	- 점자블록 설치 유형도