설계 검토의견(보도포장분야)

문서요청번호			도시재생과--8589호			담당자	신진희	요청일자	2021.8.27.
사업명		영등포역 남측 보도정비공사
공사 내용		개요		- 위치 : 영등포구 영신로19길~20길 - 내용 : 보도정비 3,863㎡
		기간		착공일로부터 6개월
		용역사		㈜미래E&D
검토요청사항				도로구간(광장제외) 중 보도포장분야 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분				검 토 사 항			참고자료
1	일반				•보도공사 설계 시공 매뉴얼(ver 2.0) 및 보도공사 상세 설계 표준도 준수			•서울시 홈페이지→분야별정보(교통)→자료실→보도블록
2					•보도굴착 통제기간(당해년 12월~다음년 2월) 준수			•보도블록 10계명
3	설계도면				•계획도면의 시각장애인 점자블록은 작성된 상세도면과 일치하도록 보완 - 횡단지점 연석이 곡선부인 경우 곡선을 따라 계단식 설치, 선형블록과의 연결방법 등			•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」Ver2.0 •서울시 「보도공사 상세설계 표준도」 (도면번호-17, -25, -29)
					•포장단면 등 상세도 보완(추가) - 경계석 및 포장단면 상세도 보완 · 측구 폭 확인, 비닐설치, 측구 틈 보수 등 표기 - 보도 턱 낮춤 상세도 추가 · 횡단보도 평면도, 주의사항, 설치기준 등 · 서울형 보도포장 미끄럼 저항기준(보도 구간, 턱 낮춤 구간 등 경사도에 따른 차등) 적용 표기 - 차량 진출입로 상세도 추가(해당시) · 차량 진출입로 구간의 낮춤석은 두께150㎜이상 경계석 사용
4	시방서				•시방서 보완(추가) - 서울시 전문시방서 최신자료 적용 · 프리캐스트 콘크리트 경계블록, 줄눈재료 추가			•서울시 홈페이지→분야별정보(주택)→자료실→전문시방서(도로공사)
5	기타				•보도 횡단구배 2% 준수(최대 4%)			•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」Ver2.0
6					•보도와 차도 경계구간 경계석 턱 높이차 준수 - 횡단보도 0㎝, 차량 진출입로 1~3㎝			•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」Ver2.0
7					•시각장애인용 음향신호기(설치예정 포함) 전면 30cm 이격하여 점형블록 2매 표기			•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
8					•점자블록(점형, 선형) 설치 시 횡단보행 방향과 방향 일치			•보행약자를 위한 보도환경 개선대책(‘15.11)
9					•공사 중 보행안전시설 및 보행안전도우미 배치 준수, 보도포장 전문교육이수자 공사배치			•보행안전도우미 배치기준 개선계획(‘15.3)
10					•공사용 간판 문구는 다국어 표기			•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」Ver2.0
11					•횡단보도 구간내 빗물받이 이설하고, 부득이한 경우 폭이 좁은 그레이팅으로 정비			•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」Ver2.0
12
13					•줄눈모래 포설 후 마무리(다짐, 청소 등)정리 철저			•서울시 보도공사 전문시방서
14					•투수블록 포장 시 투수성 시험성적 확인절차 준수를 위한 품질시험비 반영			•보도공사장 점검 및 관리계획(보행정책과-349, ‘19. 1.)

설계도서 검토내용
연번	구분	검 토 사 항	참고자료
15	기타	•서울시 보도포장 시스템에 공사정보 입력 및 관리
행정 사항	- 사업구간의 대규모 변경 등 사업 변경사항 발생 시 설계지도점검 재의뢰 - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://news.seoul.go.kr/traffic/block_Collection