설계 검토의견(보도포장분야)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문서요청번호			역사도심재생과-9822			담당자	이기명	요청일자		`18. 8.10
사업명		창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선
공사 내용		사업 개요		- 위치 : 종로구 돈화문로,돈화문로10,11길, 서순라길, 낙원상가하부 - 규모 : 보도포장 등
		사업 기간		2017 1. ~ 2019. 12.
		발주자
		용역사		㈜동해종합기술공사
검토요청사항				보도포장 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분				검 토 사 항				참고자료
1	설계도면				•포장단면상세도 -2 -석재판석 받침모래 T50 → T30~40mm - 유도블럭포장 받침모래 T90 → 몰탈붙임 - 보차도경계석 모서리 R30 → R10 - 블록, 경계석 및 점자블록 미끄럼저항기준 표기 · 종·횡단경사 및 낮춤구간 미끄럼저항기준 고려 - 점자블록 재질 및 규격 표기 (색상포함) - 보치도경계석 뒤채움 몰탈 T=10cm (해당도면 : L-201, 203, 205)				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 (P.44~45) •도로 L형측구 품질 향상 방안 (‘14.6.)
2					•횡단보도 턱낮춤구간 상세도 - 횡단보도 유도블록 마감부 점자블록 표기 (해당도면 : L-206)				•보도 턱낮춤 및 점자블록 설치기준 개선계획(’15.4.) •서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 (P.72)
3					•보도곡선 턱넞춤구간 상세도 - 경계석 규격(W=30, L=100cm) 점자블록 30cm 이격후 점형블록 1매 설치 (해당도면 : L-207)				•보도 턱낮춤 및 점자블록 설치기준 개선계획(‘15.4.)
4					•맨홀상세도-1 - 디자인맨홀 → 주철맨홀 변경 (해당도면 : L-215)
					•보도포장상세도-3 - 맨홀주변 마감석재 설치 (해당도면 : L-302)				•기 방문 협의

연번	구분	검 토 사 항	참고자료
5	설계도면	•교차로 가각부 포장 상세도 - 전체 - 횡단보도 유도블록 단순 화 및 주요 동선 설치 (해당도면 : L-307)	•기 방문 협의
6	기타	•기존 연속형(선형)점자블록이 시공되었던 구간은 반드시 재설치하기 바람.	•시각장애인 주요이용시설 주변 점자블록 정비시 준수사항 안내 (보도환경개선과-5632, ‘17.4.25)
7		•각종 시설물 주변 및 가장자리 정밀시공 철저 (조각블록 사용 기준 준수 등)	•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
8		•투수블록 자재 선정 시 투수지속성 검증시험 성적 3등급 이상 자재 사용
9		•보도포장 전문교육이수자 공사배치 •보도상 설치예정인 조화맨홀(디자인맨홀) 설치 지양 → 일반 주철맨홀 설치 권장
행정 사항	- 사업 기간 중 현장지도점검을 받을 수 있도록 조치하시기 바람 (보도관련 공사 설계 및 현장 지도점검 의무화 세부 시행계획, 행정2부시장 방침 제411호) - 기존 연속형(선형)점자블록이 시공되었던 구간은 반드시 재설치하기 바람 (시간장애인 주요이용시설 주변 점자블록 정비시 준수사항 안내, 보도환경개선과-5632, ‘17.4.25) - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://safe.seoul.go.kr/specifications?pageno=1