■ 설계경제성 심사 제안 채택목록(66건)

○ 사업명 : 강서문예회관 신축공사

평가결과	최종평가(이행회의)			합계
	채택		미채택
	대안개발	설계보완
건축계획분야	4	8	-	12
건축구조분야	4	3	1	8
건축시공분야	7	5	-	12
기계분야	2	13	2	17
전기분야	7	5	1	13
통신분야	1	1	2	4
합 계	25	35	6	66

대안개발 아이디어(25건)

구분	대상시설	아이디어 내용	유 형
건축계획-01	1층 내부	1층 층고 6.4 → 6.0m이하로 변경하자	유지관리성 향상
건축계획-02	조 경	조경 수량 중 관목 수량을 줄이자	친환경성 향상
건축계획-03	지하층	지하층 D.A 형태 및 크기를 조정하자	유지관리성 향상
건축계획-04	지하2층	기계실, 전기실, 비상발전기실 등 동선을 고려하여 재배치하자(장비 출입구 위치 변경 등)	유지관리성 향상
건축구조-01	철근재료강도	철근 강도를 SD500에서 SD600(HD16이상)으로 변경하자	시공성 향상
건축구조-02	지하층 기둥 구조시스템	지하층 기둥구조시스템을 SRC구조에서 RC구조로 변경하자	시공성 향상
건축구조-04	기초시스템 및 배근 및 단면	기초배근 및 단면을 최적화하자	시공성 향상
건축구조-05	배근검토	벽체 및 계단배근을 최적화하자	시공성 향상
건축시공-01	지하2층	THK24 배수판 밑 바닥면 침투성방수를 삭제하자	시공성 향상
건축시공-02	지하1층 방재실	THK295 악세스플로어 밑 에폭시코팅을 추가하자	시공성 향상
건축시공-03	1층 창호도	SSD창호계열 T8mm 투명강화유리를 T24복층강화유리로 시공하자	시공성 향상
건축시공-04	화장실	액체방수 높이를 1,200~600mm을 600mm로 통일하자	시공성 향상
건축시공-05	화장실	벽타일 압착부착에서 떠붙이기 공법으로 변경하자	시공성 향상
건축시공-06	지하주차장	흡음뿜칠 삭제하고 수성페인트로 변경하자	시공성 향상
건축시공-07	집수정	현장타설 집수정을 사각형 강재 집수정으로 변경하자	시공성 향상
기계-04	우수재활용 시스템장치	우수재활용 시스템장치는 초기 우수배제 장치만 적용하여 기존 수처리장치는 삭제하자	유지관리성 향상
기계-05	급수급탕배관의 연결	무용접 방식 적용을 50∅ → 100∅로 변경하자	시공성 향상
전기-01	내진대책	내진형 전기기기를 적용하자(수배전반, 케이블트레이 등)	안전성 강화
전기-02	수전설비	전력인입 2회선 중 예비1회선은 배관만 적용하자	시공성 향상
전기-03	수배전설비	변압기 1차측에 단락보호용 PF를 설치 적용하자	안전성 강화
전기-06	조명기구	주차장,전기실,기계실등 레이스웨이 등기구를 배관배선일체형으로 적용하자	시공성 향상
전기-07	동력설비	동력부하용량 1.5KW이하 케이블 4sq를 2.5sq로 적용하자	시공성 향상
전기-08	전력제어	수배전반 데이터 통신변환장치를 삭제 적용하자	시공성 향상
전기-09	계산서	법적 내선규정, 전기설비기술기준에 수용률 적용하자	시공성 향상
통신-03	출입통제 시스템	중요실 침입감지 및 보안강화 시스템을 추가하자	안전성 강화

설계보완 아이디어(35건)

구분	대상시설	아이디어 내용
건축계획-05	지하1층	장애인 주차 설치 시 지하층 층별로 나누어서 설치하자
건축계획-06	주차공간	주차공간을 2.3m → 2.5m 폭으로 확장 조정하자 (일반, 여성, 전기차 주차 포함)
건축계획-07	창 호	무대 뒤 창호 수량 누락 보완(평면, 입면도, 창호도 검토)
건축계획-08	도면	각층 평면도 치수선 수정 및 벽 중심 표현을 보완하자(KEY PLAN 변경 포함)
건축계획-09	도면	입면도 KEY PLAN 수정 및 계단 평면, 단면도 마감 및 치수 선 등을 보완하자
건축계획-10	도면	구조 각층 평면도 기준 바닥 레벨 표현 오류를 수정하자
건축계획-11	도면	조경계획도, 생태면적율 도면에서 구적도, 구적표 불일치 확인하여 수정하자 (조경 수목 표현을 건축에서도 동일하게 표현)
건축계획-12	도면	주차계획도 도면에 여성우선 주차(50%이상 확장형주차), 경차, 장애인 주차 등 법정 대수 산정하여 표현하자
건축구조-06	배근 및 단면	RaW1(Ramp 내측벽체)는 두께는 200 → 300으로 고려하자
건축구조-07	배근 및 단면	기초시스템은 지내력기초로 보이며, 설계지내력이 누락되어 있어 이에 대한 표기가 필요하며, 지질조사보고서 등의 내용이 들어가야 할 것으로 사료됨 (S-001, S-102)
건축구조-08	배근 및 단면	부력검토자료 및 시스템에 대한 언급이 없으므로 표기하여 보완하자(S-001, S-102)
건축시공-08	지하2층	주차장 회차공간을 이동하자(FSD-2 위치이동)
건축시공-09	내역서(목공/수장)	압출법보온판을 비드법보온판으로 변경하자
건축시공-10	지하층	외벽 방습패널을 시공하자
건축시공-11	거푸집공사	1,2층 원형기둥의 원형거푸집을 반영하자
건축시공-12	철골공사	철골노출부분 내화뿜칠 시공하자
기계-01	자동제어설치 공사의 장치의 적정성	S/W(9종) 와 DDC-M판넬를 적용하는 것에 대한 BEMS추진여부를 확인하여 간소화하자
기계-06	지하 2층 기계실의 LAY-OUT	연료전지장치의 위치를 변경하자(중앙 → 가장자리)
기계-07	고무발포제의 자제 지급방식	도급에서 관급으로 전환하자
기계-08	난방장치(지하1층 환경직원 휴게실,탈의실)	난방장치 미적용되어 있으므로 바닥난방을 설치하자
기계-09	지하 1층 주차장내 집수정	외부에서 차기 진입하는 입구가 위치한 지하층으로 다량의 빗물 유입우려에 따른 집수정의 설치가 필요성을 검토하자
기계-10	지상 4층 공조실의 장비반입구	공조실의 장비(FAN등)가 일부 대형으로, 건축물이 완료 후에 입고 및 반입과 유지관리시 사용편리성 확보에 따른 출입구 확보를 검토하자 (ex, 출입문의 대형화 – 양쪽 open식, 창문의 대형화 등)
기계-11	옥상의 실외기의 주변공간확보	에어컨 실외기의 설치 조건상 주변 벽체 및 건물과의 일정거리 이격 필요와 실외기아 실외기간의 설치 시 일정 공간을 확보하자 (하절기&동절기- 실외기의 배출공기의 재순환방지 등)
기계-12	옥상 실외기의 지붕설치 (그늘&차양)	실외기의 차양막(ROOF – 햇빛만 차단 : 공기와 바람은 통과) 설치 검토를 하자(하절기의 실외기 가열 및 온도상승으로 화재발생 요인 및 에너지 절약효과, 배관보온재&전선 등 설비의 수명연장 효과)
기계-13	지하 저수조의 이격거리 확보 검토여부	저수조 측면과 벽체와의 이격거리확보–통로 및 유지관리시 최소공간을 확보하자 저수조의 상부에서 천정면과의 공간 확보–맨홀의 출입과 유지관리용 공간을 확보하자
기계-14	지하주차장 입구 경사로	현재 지하 주차장입구의 OPEN에 따른 동절기의 눈 및 비가 야간 및 휴일에 내릴 경우 경사로 바닥의 결빙으로 차량사고 위험을 방지하자 (Mesh & Mat Type 적용)
기계-15	지하 기계실의 연료전지장치	Drain 배관의 밀폐 및 바닥의 배수로의 물의 잔류 방지를 위해 트랜치의 경사를 주자
기계-16	Pump 기초 가대	지하기계실내의 Pump 기초가대의 재질을 SS에서 STS로 변경하자
기계-17	사다리 형태	급수용 저수조와 소화수조의 사다리 형태를 변경하자(I → /)
전기-05	접지설비	탄소접지봉을 일반접지봉으로 적용하자
전기-10	대기전력콘센트	에너지이용합리화법에 의거 의무비율 30% 적용하자
전기-11	전력인입배관배선	옥외도면과 변전실도면 인입케이블 불일치를 수정하자
전기-12	전력인입맨홀	1500x2000x1500을 1500x1500x1500으로 적용하자
전기-13	친환경	전기자동차 충전시스템 의무화로 설치 검토하자
통신-04	통합배선설비계획	향후 증축에 대비하여 예비회선 확보하자

미반영 아이디어(6건)

구분	대상시설	아이디어 내용
건축구조-03	지상층 구조 시스템(공통)	지상층 구조시스템을 SRC구조에서 RC구조로 변경하자
기계-02	소방용 배관의 보온	건식배관의 보온재 사양(재질 등)을 변경하자(발포제 → 아티론)
기계-03	화장실의 동파방지용 난방방식의 검토	기존 반영한 천정의 복사형 난방장치를 컨벡터로 교체하자
전기-04	피뢰설비	쌍극자 피뢰침을 일반돌침방식으로 적용하자
통신-01	CCTV 시스템	전용CCTV시스템을 IP HD급 카메라(클라우드CCTV)로 변경하자
통신-02	주차관제설비	주차유도관제시스템을 구축하자