VE제안 채택 결과(48건)

(퇴계로(2단계) 보행친화공간 재편사업)

채택 결과 요약

아이디어 건수	VE제안	설계보완	미반영
50건	13건	35건	2건

대안개발 아이디어 채택결과

VE제안 아이디어 13건

IDEA No.	아이디어 내용	유형
제안-1	깨기, 아스팔트절단, 보도블럭절단 등 소음/진동을 줄이는 공법을 적용하자	친환경성 향상
제안-2	빗물받이 내부 턱을 없애자(H=150mm)	유지관리성 향상
제안-3	가로수 보호대 기초공을 설치하자	유지관리성 향상
제안-4	PE 이중벽관 접합 소켓을 원통형으로 변경하자	유지관리성 향상
제안-5	연속배수시설을 변경하자	유지관리성 향상
제안-6	금속재배수로 설치를 축소하자	유지관리성 향상
제안-7	기존 녹지대 관목 폐기 물량 중 활용성 판단하여 설계에 반영하자	친환경성 향상
제안-8	유지관리 측면 고려하여 아연도 각관, 잡철물을 STS 재질로 변경 하자	유지관리성 향상
제안-9	녹지공간의 협소화 및 태풍대비 하여 띠 녹지 부분은 가급적 와이어 당김줄로 변경하자	안전성 강화
제안-10	복합비료를 토양 산성화를 예방하기 위한 차원에서 유기질 비료로 변경하자	친환경성 향상
제안-11	자전거이용자의 안전성 확보를 위하여 차도 경계부 안전시설을 도입하자	편의성 향상
제안-12	보도에 거리표시 시설물(바닥 설치)을 도입하자	편의성 향상
제안-13	가로등의 허용 전압강하 인입 및 간선을 조정하여 케이블 사이즈를 변경하자	시공성 향상

설계보완 35건

IDEA No.	아이디어 내용	비고
설계보완-1	토목 조경 전기 등 전체 수량, 단가를 통일하자
설계보완-2	포장중기 운반비(횟수)를 현실에 맞게 조정 하자
설계보완-3	세륜시설 사용시간을 제외하자
설계보완-4	야간작업 할증을 변경 하자 (22시~06시 품의 할증 25%, 야간노임할증 50%)
설계보완-5	시방서를 보완하자 - PVC이중벽관, 노면표시, 자전거 도로, 각종 자재(인조화강석, 화강석판 등), 디자인맨홀, 스틸그레이팅, 금속용 탐지 테이프 등 추가 - 시방서에서 현장 관련 사항만 정리하자 (산마루측구 등 제외)
설계보완-6	PE 이중벽관으로 도면을 수정하자
설계보완-7	자전거 평탄성을 규정하자 (자전거 이용 활성화에 관한법률, 자전거이용 시설의 구조·시설 기준에 관한규칙)
설계보완-8	교통통제원, 안전도우미를 현실에 맞게 추가조정하자
설계보완-9	맥문동 규격을 7~10분얼에서 3~5분얼로 변경하자
설계보완-10	생태건강을 고려하여 삼색조팝을 일부 다른 수종으로 변경하자
설계보완-11	조팝나무 규격을 삼색조팝 규격으로 변경하자
설계보완-12	지주목규격 원주직재(말구 0.06x1.8) 인출선은 2.7미터로 상이함 (2.7로 조정)
설계보완-13	잡철물 제작설치 철공 수량 재검토 (노무비 철공 과다) 서울형 품셈 적용
설계보완-14	조경 식재 공사 수종별 시방서 보강 및 시설물공사 공종별 시방기준 작성 누락됨
설계보완-15	토목공사의 터파기 장비규격을 0.4㎥을 변경하자 (0.4㎥규격은 일본에서 가동)

IDEA No.	아이디어 내용	비고
설계보완-16	광희동사거리 녹지대에 중앙아시아거리와 연계된 상징조형물을 검토하자
설계보완-17	퇴계로의 지명에 부합되는 스토리텔링을 부여하자 (안내판, 공간안내판, 조형물)
설계보완-18	보도에 스마트폰을 활용하여(앱설치) 주변환경에 대한 정보를 제공하자
설계보완-19	광희동 사거리 녹지대 안전 및 유지관리 효율성을 위하여 가각부 처리는 곡선으로 변경하자
설계보완-20	수목의 생장을 위해서 가로수보호판을 서울시 디자인 모델 중에서 내경이 변화되는 형태로 변경하자
설계보완-21	광희동사거리 소나무 하부식재를 관목에서 지피 초화로 변경하자
설계보완-22	가로등주의 분체도장을 제외하자 (KCS 31 70 40:2016)은 용융아연도금만 요구하고 있음
설계보완-23	E-013 분전반 Main CB 차단 용량 및 MC1A~MC3B를 적정용량으로 하자
설계보완-24	가로등 설치 위치를 조정하자
설계보완-25	시방서의 관계법규 제 규정에 국가표준시방서(KCS) 및 서울시 전문시방서 (SMCS)를 추가 하자
설계보완-26	등기구 시방서내용에 LED 기술 사항을 추가 하자
설계보완-27	E-014 가로등 분전반을 서울시 표준 분전반으로 적용하자
설계보완-28	분전반 한전 인입점에서 분전반까지 거리가 전체 100m로 되어 있음. 정확하게 표기하자
설계보완-29	통신 시설물을 보도 확장 방향으로 이전하자 - 대한극장 앞 서울시 공용 Wi-Fi - 대한극장 앞 서울시 따릉이 무선안테나
설계보완-30	전선관 매입 심도(Cm)를 표기하자

IDEA No.	아이디어 내용	비고
설계보완-31	경고테이프 설치방법을 표기하자
설계보완-32	맨홀시공 상세도를 작성하자
설계보완-33	도면에 루프공사 시공방법을 표기하자 [설계예산서 일위대가 246호]
설계보완-34	주정차설비를 도면에 반영하자 (일위대가표에는 반영되어있으나 도면에 미반영)
설계보완-35	CCTV UTP케이블의 규격을 표시하자(UTP, 4Pr ?)

미반영 아이디어 2건

IDEA No.	아이디어 내용	비고
미반영-1	기존 가로등 지주(STS)를 재활용하자 ⇒ 부록.# 미반영 사유서 첨부
미반영-2	동대문 운동장~제일병원 구간 북측 오토바이 상점으로 부터 보행공간 확보를 위해 보도 중간에 띠녹지를 추가하자 (회양목 재활용) ⇒ 부록.# 미반영 사유서 첨부