	아이디어 발상 및 평가 분석

구 분	Idea	개략평가			상세평가
		Class1	Class2	Class3	채택 제안	설계보완	미채택 제안	기각 Idea
건 축	11	6	2	3	5	2	1	3
토 목	12	8	3	1	5	3	3	1
기 계	14	10	2	2	9	2	1	2
전 기	14	8	-	6	7	-	1	6
합 계	51	32	7	12	26	7	6	12

※ 개략평가 : Class 1(대안개발), Class 2(도서보완), Class 3(기각)

※ 반영율 = (26 + 7) ÷ 51 × 100 = 64.70588... ≒ 64.71%

	공종별 비용분석 결과

구 분	초기공사비(원)			LCC(원)
	개선전	개선후	절감액	개선전	개선후	절감액
건 축	61,586,230	9,475,201	52,111,029	61,586,230	9,658,800	51,927,430
토 목	254,383,352	188,329,884	66,053,468	262,114,167	189,998,838	72,115,329
기 계	49,076,652	85,330,700	-36,254,048	248,001,946	149,193,685	98,808,261
전 기	37,365,432	56,284,839	-18,919,407	37,365,432	56,407,564	-19,042,132
합 계	402,411,666	339,420,624	62,991,042	609,067,775	405,258,887	203,808,888

	채택 제안 리스트 – 26건

공종	No.	제안 번호	제 안 명	절감액(원)		가치유형
				초기공사비	LCC
건축 (5건)	1	A-101	1층 바닥슬라브 위 침투성 액채방수를 삭제하자	35,249,344	35,249,344	가치혁신
	2	A-103	지붕층 엘리베이터 홀 문을 삭제하자	3,898,682	3,898,682	가치혁신
	3	A-105	최상층 외기 설치된 개구부 상부에 캐노피를 설치하자	-283,080	-466,679	성능강조
	4	A-109	진출입 도로에 대한 안전성을 확보하자	-1,662,079	-1,662,079	성능강조
	5	A-110	와이어메쉬를 섬유보강재로 변경하자	14,908,162	14,908,162	가치혁신
			합 계	52,111,029	51,927,430	-
토목 (5건)	6	C-102	집수정 및 빗물받이는 소량임으로 현장타설에서 공장제품으로 변경하자	13,144,689	14,782,867	가치혁신
	7	C-103	담장기초 합판거푸집을 유로폼으로 변경하자	11,448,511	11,448,511	가치혁신
	8	C-105	U형 측구 수량을 111m에서 현장(도면)에 맞게 11m로 축소하자	36,668,190	41,238,024	비용절감
	9	C-107	차로에 설치되는 우·오수 관로 중 토피 부족한 구간은 보호콘크리트를 반영하자	-1,172,712	-1,318,863	성능강조
	10	C-109	녹지구간(폭 1.5m) 수목 식재를 최소화하고 잔디 등으로 반영하자	5,964,790	5,964,790	가치혁신
			합 계	66,053,468	72,115,329	-
기계 (9건)	11	M-101	옥내 소화전을 사용하기 편리한 호스릴 옥내 소화전으로 변경하자	-11,440,000	-11,440,000	성능강조
	12	M-103	바깥나사게이트밸브를 버터플라이밸브로 변경하자	-9,505,600	-9,505,600	성능강조
	13	M-105	화재발생 빈도 및 전기료가 다소 높은 동파방지 열선을 금속히터로 변경하자	-30,487,600	102,421,303	가치혁신
기계 (9건)	14	M-106	STS 휴지걸이를 ROLL형 휴지걸이로 변경하자	17,550	17,550	가치혁신
	15	M-107	소변기 전자감응기 배터리식을 전기식으로 변경하자	-104,000	-104,000	성능강조
	16	M-109	도시가스 공급시설(배관 포함)을 삭제하자	10,400,000	10,400,000	가치혁신
	17	M-110	보일러를 삭제하고 보일러실을 수유실로 통합하자	2,897,402	3,774,278	가치혁신
	18	M-111	수유실 및 놀이방에 초절전 진공난방관 설치하자	2,730,000	4,500,616	가치혁신
	19	M-112	수유실에 전기용 급탕탱크를 설치하자	-761,800	-1,255,886	성능강조
			합 계	-36,254,048	98,808,261	-
전기 (7건)	20	E-101	전등배관 배선 4㎟를 2.5㎟로 변경하자	3,739,983	3,739,983	가치혁신
	21	E-102	전기자동차 충전기용 계량기를 별도로 설치하자	-2,678,000	-2,678,000	성능강조
	22	E-104	메인 분전반에서 인입 맨홀까지 접지선을 확보하자	-725,400	-725,400	성능강조
	23	E-105	노유자시설에 콘센트를 안전 커버부 콘센트로 변경하자	-41,600	-41,600	성능강조
	24	E-106	주차로에 파이프 펜턴트 대신 레이스 웨이로 변경하자	-18,746,390	-18,746,390	성능강조
	25	E-107	MAIN 분전함에 SPD를 설치하자	-468,000	-590,725	성능강조
	26	E-110	전기차 주차 위치를 변경하자	0	0	성능향상
			합 계	-18,919,407	-19,042,132	-

	설계보완 리스트 – 7건

공종	No.	제안 번호	제 안 명
건축 (2건)	1	A-104	옥상 배수에 대한 대책으로 드레인, 트렌치, 구배 등을 계획하자 (도면 미표기 / 내역서는 기반영)
	2	A-107	우수 저수조까지의 우수라인을 계획하자 (옥상 및 외기)
토목 (3건)	3	C-101	강관 말뚝 기초를 직접기초로 변경하자
	4	C-111	설계도서를 보완하자 1. 지하층 평면도 추가 2. 횡단면도 추가 3. 우·오수 계획평면도 추가 4. 포장계획평면도 추가 5. 우·오수 종평면도 추가 6. 포장상세도 추가 7. 말뚝기초 평면도/상세도 추가 8. 말뚝두부보강 상세도 추가 9. 지장물도 추가 10. 계측기 설치위치/상세도 추가 11. 하부저수조 등 구조물도/구조도 추가
	5	C-112	보고서를 보완하자 1. 종합보고서 추가 2. 지반조사보고서 추가 3. 구조 및 수리계산서 추가
기계 (2건)	6	M-104	적응성 소화기 내역을 보완하자
	7	M-108	스프링클러 1차측 배관 및 펌프실 배관 열선 내역을 보완하자