설계VE 제안 채택목록(47건)

아이디어 채택 반영률

아이디어 (A)	반영					미반영	반영률 (B/A)
	소계 (B)	제안	설계보완	시공제안	운영제안
58건	47건	31건	16건	-	-	11건	81.03%

VE 제안 - 31건

(단위 : 백만원)

구 분		제 안 명	초기비용			치택여부
			원안	대안	증/절감액
건축계획	제안-01	∙지하1층 화장실#1의 출입구에 가림막을 설치하자	-	0.97	(+)0.97	채택
	제안-02	∙A동 2층 화장실에 문을 설치하자	1.47	10.50	(+)9.03	채택
	제안-03	∙복합문화극장 차음마감재를 재검토하자	5.63	2.81	(-)2.81	채택
	제안-04	∙B동 지상1층 계단실과 화장실의 이용성을 고려하자	0.66	0.86	(+)0.20	채택
	제안-05	∙지하1층 방송실에 창을 설치하자	0.38	1.57	(+)1.19	채택
	소 계		8.14	16.71	(+)8.57
건축시공	제안-06	∙주차장측면 OPEN트렌치 뚜껑을 설치하자	0.89	5.23	(+)4.34	채택
	제안-07	∙주차RAMP 연석높이를 조정하자(H=180mm → 150mm)	2.09	1.57	(-)0.52	채택
	제안-08	∙합판거푸집을 유로폼으로 변경하자	539.96	464.69	(-)75.27	채택
	제안-09	∙화장실 벽체 방수높이를 변경하자(H=1,200mm → 600mm)	23.45	11.72	(-)11.72	채택
	제안-10	∙지하PIT 점검구에 시건장치를 설치하여 안전성을 확보하자	0.45	0.45	-	채택
	제안-11	∙점검사다리를 설치하여 옥상 지붕층의 유지관리성을 확보하자	-	1.50	(+)1.50	채택
	소 계		566.84	485.16	(-)81.68
토질	제안-12	∙시설물 안전확보를 위한 선행하중 잭을 적용하자	37.85	44.83	(+)6.98	채택
	제안-13	∙지반 안정성 검토를 통한 계측을 반영하자	4.83	9.42	(+)4.59	채택
	제안-14	∙흙막이 가시설을 최적화하자(STRUT 2열 → 1열)	199.28	95.25	(-)104.03	채택
	소 계		241.97	149.51	(-)92.46
조경	제안-15	∙바닥분수 하부기초 프레임 간격을 0.8m에서 0.5m로 변경하자	-	-	-	채택
	소 계		-	-	-
전기	제안-16	∙엘리베이터용 분전반을 삭제하자	3.51	-	(-)3.51	채택
	제안-17	∙실내용 분전반 및 조명제어용 분전반을 통합하자	5.23	5.73	(+)0.50	채택
	제안-18	∙세대용 분전반 내역을 반영하자(임대공간)	-	11.54	(+)11.54	채택
	제안-19	∙옥외용 분전반을 디자인 분전반으로 설치하자	3.07	5.07	(+)2.00	채택
	제안-20	∙지중선로 표시기를 표지판으로 변경설치하여 특고압 인입선로를 보호하자	0.66	0.12	(-)0.54	채택
	소 계		12.47	22.46	(+)9.99
기계	제안-21	∙주방급배기를 단독으로 처리하자(냉난방 덕트와 연결 → 단독처리)	-	0.38	(+)0.38	채택
	제안-22	∙전시장 기류순환휀을 제트노즐형으로 변경하자	35.11	30.40	(-)4.71	채택
	제안-23	∙공조기에 공기혼합기를 부착하자	264.80	264.80	-	채택
	제안-24	∙TAB를 실시하여 쾌적하고 완벽한 공기조화설비를 운영하자	-	80.00	(+)80.00	채택
	제안-25	∙배관자재단가를 동일하게 적용하자	31.74	27.31	(-)4.43	채택
	제안-26	∙빗물인입배관 단열을 삭제하자	26.59	-	(-)26.59	채택
	소 계		358.24	402.90	(+)44.66
통신	제안-27	∙공시청 ANT 설치위치를 조정하자(옥상지붕 → 옥상바닥)	2.41	1.93	(-)0.47	채택
	제안-28	∙장애인 화장실 비상벨을 위아래로 설치하자	47.00	52.58	(+)5.58	채택
	제안-29	∙사무실에 반영된 CCTV를 삭제하자	0.52	-	(-)0.52	채택
	제안-30	∙2F 사무실 천정까지 케이블트레이 연장하자	2.90	4.73	(+)1.83	채택
	제안-31	∙인입배관수를 조정하자	22.65	19.00	(-)3.65	채택
	소 계		75.48	78.24	(+)2.77
합 계			1,263.12	1,154.97	(-)108.15
전 체 합 계(총 공 사 비)			57,053.33	56,945.18	(-)108.15

설계보완 조치계획

	∙이행회의 결과에 즉시 반영하고자 결정된 설계보완 아이디어에 대한 조치계획을 수립 ∙설계도면, 각종 시방서, 구조계산서, 내역서 등의 설계오류 및 오기 사항에 대하여 수정보완 ∙각종 설계도서의 적합성 및 적정 수정보완 여부 확인 검토

설계보완 및 조치계획 – 16건

구 분	설계보완 검토내용	조치계획	비 고
설계보완 -01	∙바닥슬래브가 가변되는 부분의 상세도를 보완하자(스튜디오#11,#12 단면상세도)	∙가변되는 부분의 상세도를 보완하여 반영하겠음	건축계획
설계보완 -02	∙경비실에 관리감독을 위한 창문을 설치하자	∙경비실에 관리감독을 위한 창문을 설치함
설계보완 -03	∙I빔 간섭부 철근상세가 누락되었으니 Shop DWG를 표기하여 철골/RC 복합구조의 시공성을 확보하자	∙단차 구간의 간섭부의 철근상세도를 추가하여 철골/RC 복합구조의 시공성을 확보하겠음	건축시공
설계보완 -04	∙주차 RAMP 기초부의 다짐을 특기시방서에 명기하여 지반지내력을 확보하자	∙주차 램프 기조부의 다짐을 특기시방서에 명시하여 지반지내력을 확보하겠음
설계보완 -05	∙흙막이 토류판 두께를 최적화하자 (T=10cm → 8cm)	∙토류판 두께 8cm로 도면에 반영하겠음 (공사비내역서는 8cm로 기반영 됨)	토질
설계보완 -06	∙지하주차장 진입램프 초입부 상단 슬라브구간의 기준토피 확보가 가능한 지 검토하자 (산수유, 스트로브잣나무 등 교목식재구간)	∙최소토심이 1M가 확보되는 구간을 확인하여, 토심이 확보되는 구간에만 교목식재를 할 수 있도록 조정하겠음	조경
설계보완 -07	∙건축물 북측 음지구간 식물생육을 고려한 상록관목 적용검토하자(삼색조팝, 매자나무)	∙음지가 발생하는 구간에 식재를 음지에서도 생육이 가능한 식재료 교체하여 반영하도록 하겠음
설계보완 -08	∙동절기 퇴수를 위한 우수관연결 등은 고려하였으나 녹지면적당 공급유량 산정 및 관경산출기준, 퇴수밸브 및 각종 이형관(엘보,티,니블) 자재 및 설치공정(절단 및 접합) 누락을 보완하자	∙공정확인하여 필요한 구간에 각 시설을 보완하도록 하겠음	조경
설계보완 -09	∙서울시 모래포장 입도 및 모래깊이 기준 고려하자	∙현재 적용된 모래깊이를 30cm에서 40cm로 변경하여 적용하거나 기준에 맞는 다른 포장재로 교체하겠음
설계보완 -10	∙콩자갈 포장의 경우 시공후 재료분리가 많이 발생하는 포장으로 몰탈 강도를 상향하는 방법 검토하자	∙기존 몰탈의 비율인 1:3을 1:1로 변경하여 탈락이 최소화될 수 있도록 수정보완하겠음
설계보완 -11	∙냉난방 부하용량을 적정하게 산출하자	∙건축의 벽체 조건과 입면을 확인하여 부하용량 재산정 하겠음	기계
설계보완 -12	∙냉난방 장비 적정용량으로 선정하자	∙공조기와 냉방기의 용량을 부하에 맞게 재산정하겠음
설계보완 -13	∙지열 장비를 적정용량으로 조정하자	∙재산정된 공조기의 부하를 검토하여 지열에 반영하겠음
설계보완 -14	∙급탕열원 연료전지 시스템 열원사용을 재검토하자	∙도면에 명기된 “연료전지 시스템에 연결”은 오기로 “지열급탕에 시스템연결”로 변경하겠음
설계보완 -15	∙연료전지 시스템이 삭제되고 전기 순간 온수기시스템으로 수정하자	∙지하일부 화장실은 지열 급탕시스템이 적용됨
설계보완 -16	∙CCTV 용량계산서를 제출하자	∙CCTV 수량 확인하여 NVR 용량계산서 작성하여 제출하겠음	통신