시공 및 설계 기준

1. 사용 자재는 KS규격 제품 사용을 원칙으로 하고 KS자재를 사용하지 못할 경우    에는 설계서에 명기하여 승인을 받아야 한다.

2. 공사비는 1식 단가가 아닌 세분하여 내역서를 제출하여야 하며, 자재는       회사명, 규격, 재질, 수량, 모델번호 등 표기(물가, 적산자료 기준) 작성하여  직접   또는 통신 등으로 승인을 받아야 한다.

3. 평면도, 단면도 및 측면도를 작성하여 직접 또는 통신 등으로 도면승인을 받아야       하며, 공사비 내역서와 동일하여야 한다.

□ 우수 집수유역(면적) 산정

- 집수유역(면적:가로×세로), 전체 배수홈통 위치 및 관경, 사용 배수홈통

- 우수 유역 등을 고려하여 시설물 용량 설계

(집수면적=유역면적(가로×세로)×유입 배수홈통 수/전체 배수홈통 수)

□ 배관

- 유출관과 유입관은 내부식성이 우수한 재질을 사용하여야 한다.

- 지하에 설치하는 유출관 및 유입관은 상.하수도관과 구별 할 수 있도록 안전 띠        등을 매설관로 30㎝상부에 설치하여야 한다.

- 인입관 재질(예:PVC-KS VG2), 길이, 관경(산출근거) 등을 도면에 표기하여야 한다.

- 유입관은 건물에 설치된 기존 배수관 이상의 관경을 설치하여야 한다.

- 집중 호우시 유입관에 우수가 오버할 경우 스크린 망에서 월류 할 수 있는 구조이어야 한다.

- 초기 강우시 오염된 우수가 유입되지 않도록 고려하여야 한다.

- 유입관을 청소할 수 있도록 배관의 청소구를 고려하여야 한다.

- 배관의 구배는 유입 관경과 집수면적 등을 고려하여 결정하여야 한다.

□ 스크린망

- 스크린 망을 통하여 저류조에 유입되는 빗물은 손실이 없어야 하며, 스크린 망으로 빗물유입에      장애가 되지 않아야 한다.

- 스크린 망과 배과에 물이 고여 동절기에 동파가 없어야 한다.

- 스크린 망은 녹이 슬지 않는 SST을 사용하고, 스크린 망 규격은 3mm×2~5mm       이하로 하여야 하며, 스크린 망으로 인하여 우수가 외부로 유출되지 않도록           충분한 높이와 면적을 확보하여야 한다.

- 스크린 망으로 인하여 유입관 단면적이 좁아져 우수 유입이 감소되지 않도록      하여야 한다.

- 눈으로 스크린 망에 이물질을 확인할 수 있어야하며 청소가 용이한 구조이어야 한다.

- 스크린 망으로 빗물유입에 장애되지 않도록 단면적(빗물이 외부로 넘치지 않도록)을 확보하여야 한다.

□ 펌프

- 펌프의 용량은 배출유량, 집수조의 깊이, 배출관의 관경 및 거리 등을 고려하여        설치하여야 한다.

- 누전 등의 안전사고를 감안하여 전기절연 하여야 한다.

- 펌프는 Sand Pump를 사용하여 저류통내 미세한 협잡물을 배출할 수 있어야한다.

□ 저류조

- 내부식성이 우수한 재질로 사용하여야 한다

- 청소가 용이하고, 토출 배수구로 이물질을 배수할 수 있는 구조이어야 한다.

- 저류조는 청소를 위하여 취수(배출)구 방향으로 2~4%의 구배를 두고 설치하여        청소시 잔존하는 협잡물을 용이하게 청소할 수 있어야한다.

- 빗물 유입시 와류(난류)가 발생되어 저류조 하부의 침전물이 교란되지 않는 구조로     설치한다.

- 저류조 하부의 이물질이 섞이지 않도록 하여야하며, 햇빛을 막을 수 있는 구조이어야 한다.

- 여러 개의 저류조를 설치할 경우 맨앞에 유입구와 월류 시설 및 마지막 저류조에      취수(배출)구를 설치하여야 한다.

□ 지하 저류조

- 토압에 따른 구조검토를 하여야 한다.

- 외부로부터 오수 및 지표수가 유입되지 않도록 하여야 한다.,

- 저류조에 침전 슬러지 및 오수 배출을 위한 비트를 설치하고 배출구를 향하여         2~4%이상의 구배를 두어야 한다.

- 높이가 1.0m를 초과하는 저류조 내부에 녹이슬지 않는 사다리를 설치하여야 한다.

- 월류구 및 공기배출구에는 역류방지 벨브와 방충망을 설치하여 벌레 유입되지         않도록 하여야 한다.