정수처리기준 운영결과 보고(2019년 3월)

□ 암사아리수정수센터

1. 정수장 및 여과/소독공정 개요

정 수 장 명		암사아리수정수센터
위 치		서울시 강동구 아리수로 131(암사3동)
담당자명 (전화번호)		김만규 (3146-5751)
시설용량 (m3/일)	1,600,000	일평균생산량 (986,800m3/일)
여과공정	여과방식	급속여과방식
	측정지점/방법	여과지유출부/연속측정
소독공정	소독방식 (소독제종류)	염소소독 (유리염소)
	소독지점	취수장,정수지유입부
	측정지점/방법	착수정,정수지유출부/연속측정

2. 탁도 및 불활성화비

항목		수질검사결과
		공장별	평균 (최대 ~ 최소)	기준초과
1. 탁도 (NTU)		1정수장	0.04 (0.05~0.04)	0 / 186 (해당없음)
			최소 탁도 (0.04)
			95% 탁도 (0.04)
			최고 탁도 (0.05)
		2정수장	0.05 (0.05~0.05)
			최소 탁도 (0.05)
			95% 탁도 (0.05)
			최고 탁도 (0.05)
2. 잔류소독제 농도 (mg/L)		1정수장	0.42 (0.51~0.37)	0 / 186 (해당없음)
		2정수장	0.41 (0.51~0.36)
3. CT계산값		1정수장	38.35 (62.21~31.31)	0 / 186 (해당없음)
		2정수장	32.51 (45.01~11.79)
4. 불활성화비	바이러스	1정수장	11.97 (19.00~9.00)	0 / 186 (해당없음)
		2정수장	10.25 (13.57~7.11)
	지아디아 포낭	1정수장	2.05 (3.19~1.57)	0 / 186 (해당없음)
		2정수장	1.77 (2.31~1.26)

비고 : 1. 평균은 검체시료의 월간분석결과 산술평균값을 기입하고, 괄호안에 최대값과 최소값을 기입한다.

2. 기준초과는 항목별로 “기준초과건수/총검사건수”를 기입한다.

3. 기준위반 내역 및 조치결과

비고 : 초과내용란에는 탁도기준 위반, 불활성화비 부족 등을 초과일시와 함께 기재하고,
초과원인 및 조치사항란에는 원인분석․시설 및 운영관리 개선 등을 위해 조치한 내용, 소요예산, 지역주민 홍보여부 등 구체적인 사항을 기재한다.

정수장명	일시	위반내용	초과원인 및 조치사항
		해당사항 없음