【 붙임 1 】

조류주의보 발령시 조치사항

○ 조류주의보 발령시 (클로로필-a 15mg/㎥ 이상,  남조류 500세포/ml 이상)

기관별

수 질 관 리 대 책

상수도

사업본부

(정수센터)

○ 발령상황 전파

- 아리수정수센터 등 관계 부서

○ 상황실 설치 운영

- 설치장소 : 생산부(수질과), 정수센터(운영과)

- 근무시간 : 평일 21시까지 연장근무(휴일은 10:00~17:00)

- 근무인원

구 분	조류 주의보	조류 경보	조류 대발생
근무인원	1인	2인	2인
공휴일근무	상황실 편성운영	상황실 편성운영	상황실 편성운영

- 주요업무

□ 조류경보 발령(해제) 상황전파

□ 정수처리 강화내역 및 수돗물 맛․냄새 발생여부 파악

□ 경보발령에 따른 조치사항 보고

□ 상황발생시 비상연락

○ 수질검사 및 정수처리 강화 (정수센터)

- 분말활성탄 투입강화(맛․냄새 제거토록 충분량 투입)

- 전염소 투입 강화(필요시 중염소 투입 병행 실시)

- 현미경 조류검사 실시(1일 2회이상)

- 원․정수 Geosmin, 2-MIB 분석 실시(1일 1회)

- pH=9이상 증가시 Jar-Test 강화, 적량 약품 투입

- 맛․냄새발생 감시장치 등을 활용 원․정수 모니터링

- 엽록소자동측정기 등을 활용 클로로필-a농도 모니터링

- 수돗물 맛․냄새 민원 발생시 즉시 본부보고(본부 : 주민공지)

- 취수구 주변 조류차단막 설치

○ 일일 조치사항 보고 ⇒ 서울특별시 물관리정책과

- 보고사항 : 정수처리 강화내역, 취수구의 방어막 설치 사항 등

- 조치결과 일일보고

일자별 (발령일수)	조치사항	조치기관	조류동향 및 향후계획