□ 채택 대안 목록 : 22건

번호	제 안 명	제안유형
1	제어선과 접지선을 이격 설치하자	안전성 강화
2	모든 접속함은 제3종 접지공사를 하자 (내부와 외부 모두)	안전성 강화
3	교량 및 터널구간에 할증 적용 구간을 변경하자	예산절감
4	철도안전법 시행령에 의거하여 열차운행 안전관리자를 반영하자	안전성 강화
5	설계서의 노임품에서 노임할증 및 소주점 적용을 기준에 맞게 보완하자	시공성 향상
6	단순이설공정을 신설의 50% 적용에서 30% 적용으로 변경하자	예산절감
7	케이블 트레이 경사지에서 케이블전선의 활락현상을 방지하자.	설계보완
8	맨홀내부에 접지를 하자.	설계보완
9	천공작업 시 비산먼지 흡입기를 사용하자	설계보완
10	케이블트레이 절단 시 방호막과 소화설비를 설치, 사용하자	설계보완
11	공정 단계별 시공 감리/ 외부 전문위원을 활용하자	설계보완
12	현장 작업 시 화재 발생에 대한 시나리오 및 방재설비를 구축하자.	설계보완
13	케이블 트레이의 연결부분에 본딩을 철저히 하자.	설계보완
14	모든 접속함 내부에 안전보호용 보호캡을 설치하자	설계보완
15	시공에 관한 시방서 및 특기 시방서를 구체화하여 작성,반영하자.	설계보완

번호	제 안 명	제안유형
16	전원선로에 대한 고장계산을 하여 케이블 및 차단기 등의 용량을 확인하자.	설계보완
17	케이블 트레이 벽 통과 부분에 불연성 폼으로 방화하자	설계보완
18	용접기 사용시 전격방지기 부착용을 사용하자.	설계보완
19	산소 및 알곤용접 시 역화방지기 부착용을 사용하자	설계보완
20	케이블 접속 개소를 축소하자	설계보완
21	열차감시원 차후 정산 내용을 공사시방서에 반영하자	설계보완
22	맨홀 설치 전 버림타설 등 시방서에 보완하자	설계보완