□ 채택 대안 목록 : 77건

번호	제 안 명	제안유형
1	말뚝 시공방법 구체화 미제시 → 제시	설계보완
2	외부 파사드 유리 벽체 및 건물 외벽체에 청소용 고정걸이 미적용 → 적용(외부 파사드 최상부 철골부재, 건물 외벽체 파라펫)	편의성 향상
3	내부 오프닝구간 유지관리용 장비 진입동선 미확보 → 확보(점검차량 진입 가능)	편의성 향상
4	지하 벽체 설계지하수위 변경(GL-14.5m → GL-5.0m)	설계보완
5	지하2층~지하4층 X3~5열/Y2~3열 주차공간 후면 유휴공간 설치 → 창고 등으로 활용	편의성 향상
6	소화용 충압펌프의 웨스코방식 적용 → 입형다단 펌프방식 적용	안전성 강화
7	소화용 압력탱크의 압력스위치 기동방식 → 전자식 기동용 압력스위치방식	안전성 강화
8	알람밸브 2차측의 정압과압방지장치 미설치 → 설치	안전성 강화
9	지상8층 업무공간 고정형 칸막이 설치 → 가변형 벽체 설치	편의성 향상
10	지상1층 램프 경사로 유효높이 확대(현재 700mm보를 고려한 실높이 2380mm → 2480mm)	편의성 향상
11	지하2층~지하4층 주차램프의 무소음 트랜치가 상하부 설치 → 하부 설치	예산절감
12	지하1층 방재실 및 창고2 출입문 개폐방향 변경(주차장측 → 내부측)	안전성 강화
13	기계실의 스프링클러설비 미설치 → 설치	안전성 강화
14	지하1층 복도에서 썬큰 출입문 위치 변경(X2열측 → Y5열측)	편의성 향상
15	지상3층 옥외 휴게공간 출입문 1개소 설치 → 2개소 설치	편의성 향상

번호	제 안 명	제안유형
16	주차출입구의 보차도경계석 규격 변경(일반 보차도경계석 → 낮춤경계석)	편의성 향상
17	일반 옥내 소화전 적용 → 호스릴 옥내 소화전 적용	안전성 강화
18	지상1,2층의 복도 Y3~4열 폭 확대(유효폭 1800mm → 2600mm)	편의성 향상
19	지상1층 차량 출입구 트랜치 상세도 누락 및 배수계획 미반영 → 반영	설계보완
20	중회의실1,2의 고정식 칸막이 설치 → 이중 가변식 칸막이 설치(중회의실1 스크린 방향 변경 Y4열 → X6열)	편의성 향상
21	소방계산서상 부속실 제연급기팬(2대) 15마력 → 10마력	예산절감
22	지상2층 대회의실 배면 출입구 위치 변경(X4열+6m → Y4열측, 중회의실과 사이 복도공간을 휴게공간으로 활용)	편의성 향상
23	화장실 천정마감이 내수합판+방수석고+친환경수성페인트 → 열경화성수지천정재	시공성 강화
24	주차램프 스노우멜팅 도면 표기 오류 → 수정	설계보완
25	비상콘센트 배선 HFIX 적용 → 내화 케이블 FR-8 적용	안전성 강화
26	지붕층 조경 살수 및 태양광 집광판 청소용 부동 수전 미설치 → 설치	편의성 향상
27	변압기 1차측 PF개방시 2차측에서 역송전 방지대책 미적용 → 1차측 PF개방시 2차측 차단기 투입방지 회로 구성	안전성 강화
28	변압기 2차측 단자와 모선 연결방법 미표시 → 표시(FLEX BUS BAR 연결)	시공성 강화
29	냉각수 입상 배관을 분리 설치 → 통합 설치	시공성 강화
30	전기실, 발전기실, 에너지저장장치실의 청소용 트랜치 설치 → 삭제	시공성 강화

번호	제 안 명	제안유형
31	기계실, 주차장의 트랜치 규격 변경(구체 트랜치 → PC 트랜치)	시공성 강화
32	지하주차장의 각층 전기충전기 분산 배치 → 집중 배치	편의성 향상
33	급수, 급탕, 난방의 STS 배관 접합방식 변경(용접 → Φ80 이내는 SR 죠인트)	시공성 강화
34	비상발전기 기초 내진대책 미적용 → 적용(내진 스토퍼 설치)	안전성 강화
35	지하2층 휀룸 미반영 → 반영	설계보완
36	집수정 5개의 재질 변경(구체 → 강재)	시공성 강화
37	지하1층 방재실, 창고의 지붕 단열 미설치 → 설치	편의성 향상
38	전기실 환기덕트의 터닝베인 설치 → 엘보 덕트 설치	시공성 강화
39	지열 천공에 따른 유지보수에 대한 방안 미제시 → 제시	설계보완
40	기계실, 전기실의 단차처리용 500mm 무근콘크리트 → 전기실 바닥 기초 레벨 상향	시공성 강화
41	기계실, 전기실, 최하층 주차장 바닥의 단열재 설치 → 삭제	설계보완
42	지상1~8층 위생배관의 EJ 미설치 → 설치	편의성 향상
43	기계계산서의 급수량 산정시 동시사용율 40% 적용 → 30% 적용	예산절감
44	코아 최하층의 거실 바닥에 단열재 설치 → 삭제	예산절감
45	실외기실 최상부 루버 고정 지지물 상세 누락 → 반영	설계보완

번호	제 안 명	제안유형
46	옥상층 통신실 표기 오류 → 수정	설계보완
47	배관 피트 내부 입상배관 분리 설치 → 통합 설치	시공성 강화
48	임대 업무시설 비상조명 30%확보 → 임대 업무시설 비상조명 조도 1[LX] 적용	예산절감
49	CIP 시공간격 조정(500mm → 508mm)	시공성 강화
50	차수공 간격 조정(400mm → 508mm)	시공성 강화
51	차수공법 변경(SGR → AGS)	예산절감
52	차수공법 근입깊이 조정(굴착면 하 4m → 굴착면 하 2m)	예산절감
53	가시설의 중간 말뚝 근입깊이 조정(굴착면 하 3~4m → 굴착면 하 2m)	예산절감
54	가시설 굴착 규모 조정(66.6m*46.8m → 65.3m*46.5m)	예산절감
55	가시설 벽체 근입장 축소(안전율 1.63 → 1.4)	예산절감
56	래커블럭 설치 위치 변경(중간 H파일과 간섭 → 미간섭)	시공성 강화
57	점토층, 실트층의 설계정수 변경(내부마찰각, 점착력 고려 → 내부마찰각 최소 고려)	시공성 강화
58	흙막이계산서의 지하수위 GL-14.5m → GL-13.5m(강우시 지하수위 상승 조건 고려)	시공성 강화
59	계측관리 침하계 설치(4개 → 8개, 기존건물측 4개 추가)	안전성 강화
60	지열 천공계획과 가시설 간섭 검토 누락 → 제시	설계보완

번호	제 안 명	제안유형
61	가시설 안정검토시 굴착 배면하중 변경(상시 공용하중 → 대형 크레인 하중 반영)	설계보완
62	지반조사보고서, 흙막이구조계산서의 지반설계정수 등 명기 오류 → 수정	설계보완
63	지하 굴착공사중 양수비용 미반영 → 반영	안전성 강화
64	공개공지 대나무 식재 → 청단풍 외 내한성 수종(동절기 식생유지)	편의성 향상
65	지상3층 마가목(속성수) → 산수유	편의성 향상
66	지상1층 남동측의 스트로브잣나무 → 상록 수목(일조권 차단 예상)	편의성 향상
67	지상1층 남서측의 스트로브잣나무 → 조형 소나무(R25~R30) 5~7주	편의성 향상
68	목재 데크 포장 A,B 장선, 멍에의 STS각관 → 아연도각관	예산절감
69	지상3층 휴게공간의 야외테이블, 의자 미설치 → 설치	편의성 향상
70	썬큰 지역의 화강석판석포장 → 인조화강석블럭A	예산절감
71	썬큰 바닥의 콘크리트타설(T130) 중복 적용 → 삭제	예산절감
72	식재기반 A,B,C 방근쉬트 미설치 → 설치	설계보완
73	옥탑층의 장애우 보행동선 미적용 → 적용	편의성 향상
74	옥탑층의 휴게공간 미설치 → 설치	편의성 향상
75	목재 데크포장 A과 인조화강석블럭 A,B의 기호 동일 적용 → 구분 적용	설계보완

번호	제 안 명	제안유형
76	투수쉬트를 단섬유 부직포 적용 → 장섬유 부직포 적용	시공성 강화
77	식재기반 A,B,C의 인공토양 수량 산출 계산 오류 → 수정	설계보완