·

119 종합전산정보시스템 유지보수용역

119안전센터 비상(인버터) 발전기 특별점검 계획서

2017.10

소방전산․통신시스템 유지보수용역

비상(인버터)발전기 특별점검 계획서

목  차

1.	점 검 명
2.	점 검 목 적
3.	점 검 기 간
4.	점 검 주 관
5.	점 검 자
6.	점 검 대 상
7.	점 검 내 용
8.	점 검 내 역
9.	점 검 일 정
10.	점 검 결 과
11.	기 타 고려사항

1. 점검명

○ 119 종합전산정보시스템 유지보수용역 2017년 119안전센터 인버터발전기 특별 점검

2. 점검목적

○ 119안전센터에 설치된 비상발전기 및 보조전원 공급장치를 사전에 특별점검 및 보수하여 정전시 정상적 출동이 되도록 하기 위함.

3. 점검기간: 2017 년 10월 19일 ~ 11월 23일

4. 점검주관: (주) S D 시 스 템

5. 점검자:  서울종합방재센터 전산통신과 신 수 환

(주) SD 시스템  임 경 수 과장

엠제이글로벌 박 정 민 차장, 김 정 곤 대리

6. 점검대상  [서울소방재난본부 관할 119안전센터 총 98개소]

No	소방서	안전센터	점검대상			비 고
			발전기	보조전원 공급장치	ATS
1	종로	신교	5.5KVA	1KVA	O	5개소
2		종로	5.5KVA	1KVA	O
3		연건	5.5KVA	1KVA	O
4		신영	5.5KVA	1KVA	O
5		숭인	5.5KVA	1KVA	O
6	중부	충무로	5.5KVA	1KVA	O	2개소
7		을지	5.5KVA	1KVA	O
8		신당	5.5KVA	1KVA	O
9		회현	5.5KVA	1KVA	O
10	광진	능동	5.5KVA	1KVA	O	2개소
11		중곡	5.5KVA	1KVA	O

(1) 강북지역 55개 119안전센터 (특수구조단 5개소 포함)

No	소방서	안전센터	점검대상			비 고
			발전기	보조전원 공급장치	ATS
12	성동	성수	5.5KVA	1KVA	O	3개소
13		왕십리	5.5KVA	1KVA	O
14		금호	5.5KVA	1KVA	O
15	용산	이태원	5.5KVA	1KVA	O	4개소
16		후암	5.5KVA	1KVA	O
17		이촌	5.5KVA	1KVA	O
18		서빙고	5.5KVA	1KVA	O
19	성북	돈암	5.5KVA	1KVA	O	3개소
20		길음	5.5KVA	1KVA	O
21		장위	5.5KVA	1KVA	O
22	은평	녹번	5.5KVA	1KVA	O	3개소
23		역촌	5.5KVA	1KVA	O
24		수색	5.5KVA	1KVA	O
25	마포	염리	5.5KVA	1KVA	O	5개소
26		서교	5.5KVA	1KVA	O
27		성산	5.5KVA	1KVA	O
28		공덕	5.5KVA	1KVA	O
29		상암	5.5KVA	1KVA	O
30	도봉	도봉	5.5KVA	1KVA	O	3개소
31		창동	5.5KVA	1KVA	O
32		쌍문	5.5KVA	1KVA	O
33	강북	우이	5.5KVA	1KVA	O	3개소
34		미아	5.5KVA	1KVA	O
35		삼각산	5.5KVA	1KVA	O

No	소방서	안전센터	점검대상			비 고
			발전기	보조전원 공급장치	ATS
36	동대문	청량리	5.5KVA	1KVA	O	4개소
37		전농	5.5KVA	1KVA	O
38		용두	5.5KVA	1KVA	O
39		휘경	5.5KVA	1KVA	O
40	노원	수락	5.5KVA	1KVA	O	4개소
41		상계	5.5KVA	1KVA	O
42		공릉	5.5KVA	1KVA	O
43		월계	5.5KVA	1KVA	O
44	중랑	면목	5.5KVA	1KVA	O	3개소
45		망우	5.5KVA	1KVA	O
46		중화	5.5KVA	1KVA	O
47	서대문	북가좌	5.5KVA	1KVA	O	4개소
48		홍은	5.5KVA	1KVA	O
49		미근	5.5KVA	1KVA	O
50		서대문구조대	5.5KVA	1KVA	O
51	특수구조단	소방항공대	5.5KVA	0.5KVA	O	5개소
52		여의도 수난구조대	5.5KVA	0.5KVA	O
53		뚝섬 수난구조대	5.5KVA	1KVA	O
54		반포 수난구조대	5.5KVA	1KVA	O
55		특수구조대	5.5KVA	1KVA	O
소 계		55개소

No	소방서	안전센터	점검대상			비 고
			발전기	보조전원 공급장치	ATS
1	영등포	여의도	5.5KVA	0.5KVA	O	4개소
2		당산	5.5KVA	0.5KVA	O
3		대림	5.5KVA	0.5KVA	O
4		신길	5.5KVA	0.5KVA	O
5	강남	영동	5.5KVA	0.5KVA	O	4개소
6		역삼	5.5KVA	0.5KVA	O
7		수서	5.5KVA	0.5KVA	O
8		개포	5.5KVA	0.5KVA	O
9	서초	방배	5.5KVA	0.5KVA	O	5개소
10		양재	5.5KVA	0.5KVA	O
11		서초	5.5KVA	0.5KVA	O
12		잠원	5.5KVA	0.5KVA	O
13		우면	5.5KVA	0.5KVA	O
14	강서	화곡	5.5KVA	0.5KVA	O	4개소
15		발산	5.5KVA	0.5KVA	O
16		방화	5.5KVA	0.5KVA	O
17		개화	5.5KVA	0.5KVA	O
18	강동	천호	5.5KVA	0.5KVA	O	4개소
19		고덕	5.5KVA	0.5KVA	O
20		암사	5.5KVA	0.5KVA	O
21		길동	5.5KVA	0.5KVA	O
22	구로	수궁	5.5KVA	0.5KVA	O	7개소
23		고척	5.5KVA	0.5KVA	O
24		구로	5.5KVA	0.5KVA	O
25		독산	5.5KVA	0.5KVA	O
26		시흥	5.5KVA	0.5KVA	O
27		신도림	5.5KVA	0.5KVA	O

(2) 강남지역 43개 119안전센터

No	소방서	안전센터	점검대상			비 고
			발전기	보조전원 공급장치	ATS
28	구로	공단	5.5KVA	0.5KVA	O
29	관악	봉천	5.5KVA	0.5KVA	O	3개소
30		신림	5.5KVA	0.5KVA	O
31		난곡	5.5KVA	0.5KVA	O
32	송파	거여	5.5KVA	0.5KVA	O	5개소
33		방이	5.5KVA	0.5KVA	O
34		잠실	5.5KVA	0.5KVA	O
35		운동장	5.5KVA	0.5KVA	O
36		가락	5.5KVA	0.5KVA	O
37	양천	신정	5.5KVA	0.5KVA	O	4개소
38		목동	5.5KVA	0.5KVA	O
39		신월	5.5KVA	0.5KVA	O
40		신트리	5.5KVA	0.5KVA	O
41	동작	노량진	5.5KVA	0.5KVA	O	3개소
42		상도	5.5KVA	0.5KVA	O
43		백운	5.5KVA	0.5KVA	O
소 계		43개소

7. 점검내용

(1) 인버터발전기 점검

① 청사내 전체 정전 실시함

☞ 정전작업시간(10분)동안 지령망 및 행정망 일부 작동 안됨

(출동지령 안될 수 있음: 센터 및 본서 연락후 작업 진행함)

② 발전기 내부 연료 교체작업

☞ 각 안전센터는 휘발유(10L)의 준비가 필요함

- 교체된 휘발유는 오토바이등(출동차량)의 연료로 활용하면 됩니다

③ 인버터발전기 정상동작유무

④ 발전기내 엔진오일 교체

- 교체대상: 22개소 (2012년, 2015년 설치장비)

④ 발전기내 필터 교체

⑤ 연료 정상 확인

⑥ 계기 및 스위치등 정상동작확인

⑦ 정전시 1분이내 자동 운전 동작 정상 확인

⑧ 전원복구시 자동 운전 정지 확인

⑨ 전원복구시 자동 운전 정지 확인

(2) 보조전원공급장치 점검

① 보조전원공급장치 정상동작유무

② 램프 및 외관상 동작상태 확인

③ 정전시 연결된 동작되는 장비 확인

④ 전원복귀시 정상복구 확인

⑤ 입출력 전압 및 부하상태 확인

(3) ATS (자동전환스위치) 점검

① ATS 정상동작유무

② 램프 및 외관상 동작상태 확인

③ 정전시 정상적으로 전환여부 확인

④ 전원복귀시 정상복구 확인

비상발전기 특별점검
점검대상		소방서 안전센터						일 시		2017 년 월 일
인버터발전기
No	점검내역			이상유무			조치결과				비고
				유	무
1	동작상태						시동상태 확인
2	엔진오일 교체
3	내부연료 교체(휘발유)
4	연료상태 확인
5	계기 및 스위치
6	정전시 동작						정전시 1분안에 자동운전여부
7	전원복구시 동작						전원복구시 자동운전정지확인
보조전원 공급장치
1	동작상태
2	램프 및 외관상 상태
3	정전시 연결된 동작되는 장치						PC본체( 대), L3 S/W, 방송장비(단말기)
4	전원복귀시 정상복구
5	입출력전압 및 부하상태						입력( V), 출력( V), 부하( %)
A T S (자동전환스위치)
1	ATS 정상동작유무
2	램프 및 외관상 동작상태
3	정전시 정상적으로 전환여부
4	전원복귀시 정상복구 확인
전체적인 점검사항							양호 , 불량
특이사항
점검자			(서명)			확인자			(서명)

8. 점검내역

9. 점검일정

No	점검일		소방서	안전센터	비 고
1	10/19	목	중부	충무로	4개소
2				회현
3				신당
4				을지
5	10/20	금	용산	후암	4개소
6				이태원
7				이촌
8				서빙고
9	11/23	월	노원	상계	5개소
10				공릉
11				월계
12			중랑	망우
13				중화
14	10/24	화	종로	신교	5개소
15
				종로
16				연건
17				신영
18				숭인
19	10/25	수	동대문	용두	4개소
20				전농
21				휘경
22				청량리
소 계				22 개소

No	점검일		소방서	안전센터	비 고
1	10/26	목	서대문	홍은	4개소
2				서대문구조대
3				북가좌
4				미근
5	10/27	금	은평	수색	5개소
6				녹번
7				역촌
8			성북	돈암
9				길음
10	10/31	화	동작	노량진	6개소
11				백운
12				상도
13			관악	봉천
14				신림
15				난곡
16	11/01	수	구로	시흥	6개소
17				독산
18				공단
19				구로
20				신도림
21				수궁
22	11/02	목	강북	미아	4개소
23				삼각산
24				우이
25			성북	장위
26	11/03	금	강서	개화	5개소
27				방화
28				발산
29				화곡
30			특수구조단	소방항공대
소 계				30 개소

No	점검일		소방서	안전센터	비 고
1	11/08	수	구로	고척	5개소
2			양천	신정
3				신트리
4				목동
5				신월
6	11/09	목	서초	양재	4개소
7			강남	개포
8				수서
9				역삼
10	11/10	금	강동	암사	5개소
11				고덕
12				길동
13				천호
14			강남	영동
15	11/13	월	서초	방배	5개소
16				우면
17				서초
18				잠원
19			특수구조단	반포수난구조대
20	11/14	화	송파	운동장	5개소
21				잠실
22				가락
23				거여
24				방이
소 계				24개소

No	점검일		소방서	안전센터	비 고
1	11/15	수	특수구조단	특수구조대	5개소
2			도봉	도봉
3				쌍문
4				창동
5			노원	수락
6	11/16	목	중랑	면목	3개소
7			광진	중곡
8				능동
9	11/21	화	마포	염리	5개소
10				공덕
11				서교
12				성산
13				상암
14	11/22	수	영등포	신길	5개소
15				대림
16				여의도
17				당산
18			특수구조단	여의도수난구조대
19	11/23	목	성동	금호	4개소
20				왕십리
21
				성수
22				뚝섬수난구조대
소 계				22 개소
합 계				98 개소

* 일정은 다소 변경 될수 있습니다

10. 점검결과

○ 특별점검이 완료되면 결과보고서를 작성하고 14일이내 ‘특별점검 결과 보고서’를 작성하여 보고하도록 한다.

○ 서울종합방재센터에서는 결과 보고서를 접수 및 검토 하며, 확인 및 보완이 요구되는 사항은 별도 조치 요청을 하기로 한다.

○ 특별점검 대상, 일정결과

○ 특별점검 결과서

○ 기타 정기점검 과정에서 작성된 산출물 및 체크리스트

11. 기타 고려사항

○ 점검시 임의로 정전을 시도하므로 정전테스트시 사전에 서울종합방재센터 상황실 및

본서 상황실에 점검여부를 알리고 작업을 시작한다.

○ 점검과 관련된 모든 계획, 이행, 종료과정의 내용은 문서로 작성하여 산출물로 제출하도록 한다.

○ 보고 결과, 향후 점검방안에 대한 개선점이 요구되는 경우에는 협의하여 보완하도록 한다.