2018년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획

강남소방서

[재난대응과]

‘18년도 하반기 소방용수시설 일제점검․정비

화재 등 재난발생시 소방용수의 원활한 공급을 위한 동절기 대비 소방용수시설에 대한 일제 정밀조사 계획임

Ⅰ		관 련 근 거

□ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

□ 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

□ 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방청 훈령 제2호)

□ 市.재난대응과-20449(2018.9.28.)호 『2018년 하반기 소방용수시설         일제 정밀조사 계획 알림』

Ⅱ		점 검 개 요

□ 기    간 : 2018. 10. 22. ~ 11. 9.(3주간)

□ 점검구분 : 일제점검(정밀점검)

□ 점검대상 : 공설소방용수시설(소화전, 저수조, 급수탑, 비상소화장치, 비상소방용수)

□ 점검방법 : 자체계획에 의거 일제점검․정비

Ⅲ		시 설 현 황

□ 소방용수시설(‘18.10.4.기준) : 282개소

계	소화전			저수조	급수탑
	지상식	지하식	다용도
282	83	198	1	0	0

□ 비상소화장치 : 16개소(세부현황 붙임3참조)

□ 비상용수시설 : 1개소(12호)

- 개포우성9차아파트 901동 앞(사설 저수조)

Ⅳ		세 부 추 진

□ 소방용수시설 조사 및 점검

❍ 대 상

- 공설 소방용수시설(2018.10.4.현재) : 282개소

□ 사설 소방용수시설은 소방활동 자료조사 등에 의한 자체적 관리

- 비상소화장치 : 16개소

- 비상 소방용수 : 1개소

□ 추가 및 폐쇄 등 변동사항 정비 후 현황 제출(붙임 서식)

□ 노후 소화전(30년 이상) 점검(일제점검 시 병행 실시)

□ 노후대상 선정 기준 : 지방공기업법 수도시설물의 내용연수 30년 준용

※ 소방법령상 소화전 내용연수 및 노후기준 없음

❍ 대 상 (‘88. 10. 4. 이전) : 7개소(붙임5참조)

□ 2018년 상반기 노후소화전(‘88. 1. 1 이전)  점검결과 7개소(지상식 1 지하식 6)

□ 점검실시 후 등급별 재분류 및 추가대상 파악 : 결과 제출(붙임 4서식)

※ [참고자료]  ‘18년 상반기 일제점검 결과

-  ‘18. 노후 소화전 점검결과

구 분	D급	C급	B급	A급
상 태	교체 필요	중점관리/향후교체	상태 양호	이상 없음
개 수 (지상/지하)	5개 (0 / 5)	33개 (7 / 26)	116개 (20 / 96)	54개 (12 / 42)
조 치	우선교체	중점관리	지속관리	지속관리

‒ D급(정비 또는 교체필요) : 5개 (지상식 0개, 지하식 5)

↳ 점검대상(208개) 중 2.4%

‒ C급(향후교체) : 33개 (지상식 7개, 지하식 26개)

‒ B급(상태양호) : 116개 (지상식 20개, 지하식 96개)

‒ A급(이상없음) : 54개 (지상식 12개, 지하식 42개)

-  노후 소화전 각 센터별 현황

등급	계	현장대응단	영동	역삼	수서	개포	세곡
D급	5	0	3	1	1	0	0
C급	33	11	0	17	4	1	0
B급	116	47	28	28	4	6	3
A급	54	3	44	6	1	0	0

	노후도 측정 기준
A급: 노후 소화전으로 관리되고 있으나 최근 소화전 몸통을 교체한 이력이 있어 최근(10년 이내)설치한 소화전과 차이 없어 관리 상태가 양호 B급: 노후 소화전으로 관리되고 있으나 관리상태가 양호하고 향후 수년간 사용하여도 이상없다 판단됨 C급: 설치 후 보수나 교체 이력이 없고 육안으로 정확하게 확인한 바 이상은 없으나 향후 교체할 필요성 있음 D급: 설치 후 보수나 교체 이력이 없고 몸체에 균열 및 심함 부식 등 흔적있어 시급하게 교체할 필요성 있음

❍ D등급 중 긴급정비 대상 우선보수 및 특별관리

↳ 관할 수도사업소와 협의하여 우선순위로 보수 또는 교체 실시

❍ 2차 동파방지를 위한 제수변 잠금 (일제점검 시 잠금 조치 완료)

↳ 화재진압 활동 후 등급 관계없이 모든 제수변 잠금 조치 철저

❍ 등급(A, B, C) 구분 없이 불량대상에 대한 100% 보수작업 추진

□ 다용도 제수변(소화전) 점검 금지

□ 다용도 제수변은 수도사업소에서 수도배관 상 유량 및 수압 측정하기 위하여 설치하여 유지·관리하는    시설로써 다용도 제수변을 잠글시, 상수도 주배관이 막혀 그 일대가 단수가 되는 현상 발생

용수번호	부서	주소
2997	개포	개포1동 689

□ 119행정정보시스템(재난대응/소방용수) 입력사항 확인

❍ 대 상 : 282개소(공설소방용수시설 : 소화전 282, 저수조 0, 급수탑 0)

❍ 119행정정보시스템 입력자료 현장 확인 후 일치여부 재확인

❍ 소방용수시설 현황과 119행정정보시스템 현황 불일치 해소를 위해 중복대상 및 영구폐전 등 미 정리 대상은 삭제 또는 폐전 요청하시기 바람

□ 점검에 따른 각종 현황 정비제출

❍ 점검실적(소화전, 저수조, 급수탑, 비상소방용수, 비상소화장치)

❍  노후소화전 점검결과(병행 또는 자체 세부계획 수립)

□ 일제정밀조사(점검) 요령

현장도착

○점검도구(기자재) 활용

외관점검

(종별공통)

○용수시설의 위치 및 사용의 장애여부(5M이내 주차구획선 설치 등)

시설주변 조사

○파손, 매몰, 손괴, 변형 여부

○안전사고 발생 우려 여부

○도시환경 저해요인(도색 상태 등)

외관점검

(소화전)

○토출구 변형 및 토출구, 전실내 이물질 퇴적 여부

○지상식 소화전은 제수변 위치 및 매몰 여부

※ 매몰시 원인자 및 경과기간을 조사하여 자인서 징구 등 원상복구 조치

○몸통의 동파여부 및 균열 등 확인

○뚜껑의 소화전의 문자각인 및 황색야광표시 여부

○뚜껑의 지반침하, 지상 돌출로 인한 차량운행, 보행장애 여부 등

정밀점검

(기능 및 작동시험 포함)

○스핀들, 제수변 등 작동의 적정여부

○스핀들, 제수변, 배관이음부 누수여부 확인

○지하배관 누수여부 확인 방법 ➫ 소화전 토출구 캡을 막고 스핀들을 개방하여

몸통에 귀를 대면 물새는 소리가 난다.

○스핀들을 완전히 잠근 후 반바퀴 정도 열어준다(고무바킹 협착)

○개폐가 힘든 것은 무리한 힘을 가하지 말고 주유(注油) 등으로 천천히 작동

토출시험

○스핀들 개방 출수 확인 → 수압 측정

○스핀들을 잠그고 토출구내 배수상태 확인

※소화전 관로 제수변 급격한 조작금지

- 급격한 밸브 조작은 상수도관 내 침전물의 유동을 일으켜 수질로 인한 민원 발생의

원인이 됨

- 밸브 개방 시 지상, 지하식 소화전용 밸브를 먼저 개방하고, 상수도 본관에서 분기된

제수밸브를 나중에 개방[소화전내 적수(녹물)의 상수도 본관 내 유입방지] - 조사전 직원 교육 철저

현장이동

○주변 정리정돈 및 점검도구(기자재) 철수 후 현장이동

□ 조사 후 결과조치

❍ 경미한 사항 즉시시정, 현장조치 불가능 사안 보수 의뢰(대응총괄팀 제출)

❍ 조사 후 변경내용은 119행정정보시스템에 수정입력

❍ 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선 제거 요청 (대응총괄팀 제출)

❍ 고장정도가 심하여 보수비가 신설비보다 비용이 많이 드는 경우 폐전 요청예정 (수도사업소 의견 첨부)

Ⅴ		행 정 사 항

□ 정밀점검을 위해 장시간 현장조사가 필요할 때 출동공백을 최소화하고 효과적인 조사를 위하여 비번 근무자 출동대기 조치 후 주간근무자가 일제조사 실시

※ 주간 근무자 오전 일제조사(소방활동), 비번 근무자 출동대기 원칙 준수

□ 소방행정과-10339(2017. 7. 4.)호 “교대제 근무자 소방활동 지침 개정 사항 알림” 참조

□ 일제점검 관련 비번근무 출동대기자 초과근무 (09:00~13:00) 인정

□ 소화전 개폐 시 녹물 역류로 인한 민원발생 방지

□ 재난관리과-9241(2018. 10. 4.)호 “소방용수시설 일제점검 시 적수발생 방지 요령 알림” 참조

□ 2018년 하반기 일제점검에 따른 강남수도사업소 업무 협조요청

□ 재난관리과-9239(2018. 10. 4.)호 “2018년 상반기 소방용수시설 일제점검에 따른    업무 협조요청” 참조

□ 정밀조사 방법 및 주의사항 등은 사전교육을 통해 안전사고 방지

□ 일제점검 시 소방활동자료조사 등에 관한 규정에 의한 복장착용 후(활동복 및 기동복, 활동모) 실시

□ 모든 현황은 119행정정보시스템과 일치되도록 현행화

□ 소방안전지도 소방용수 위치 일치되도록 현행화

□ 붙임4 서식에 의거 2018. 11. 9.(금)한 재난관리과 제출.  끝.