시청역 외 1역 내진보강 이설공사 실시설계

설계경제성(VE) 검토

- VE이행회의 -

2018. 09. 20

서울특별시 / 서울교통공사(건축1사업소)

■ 설계VE 제안 및 채택결과

○ 사업명 : 시청역 외 1역 내진보강 이설공사 실시설계

	아이디어 발상 및 평가 분석

구 분	개략평가			아이디어 발상	상세평가
	대안 개발	설계보완 시공제안	기각		반 영		미반영	합계
					대안	보완
건축구조	-	2	5	7	-	2	5	7
정보통신	3	2	2	7	3	2	2	7
전 기	2	1	1	4	2	1	1	4
기 계	2	-	-	2	2	-	-	2
합 계	7	5	8	20	7	5	8	20

1. 이행결과 – 대안개발 아이디어 (7건)

구분	대상시설	대안 내용	공사비 분석(백만원)					채택 여부
			원안		대안		증감액
통신-01	내역서	공사비에서 이동통신 공사비를 삭제하자 (이동통신업체에서 시공)	1,536		-		- 1,536	채택
통신-06	케이블 덕트	수량산출집계표 17p 케이블 덕트를 케이블 트레이로 변경하자	130		87		-44	채택
통신-07	스피커 케이블	스피커 케이블을 이중화로 변경하자 - 스피커 케이블이 1개 회로로 구성중인데 2개회로로 병렬시공	비용 검토 중		비용 검토 중		비용 검토 중	채택
전기-01	전등설비 배선	전등설비용 배선을 4㎟x2c를 2.5㎟x2c로 변경하자	16		11		-6	채택
전기-02	고재처리	고재처리 중량 산출식을 일치시키자 (예시 : VCT 3심 4mm2 0.1087 또는 0.1020으로 적용)	-1		-1		-0	채택
기계-01	공기청정기	공기청정기 설치,운영을 최적화하자 - 역사운영시 발생되는 미세분진을 제거하기위한 공기청청기설치를 공정에 맞춰 해당구간만 설치,운영하도록 변경하자 예시) 설치기간 117대 18개월 + 철거기간 136대 12개월을 지하1층 대합실 9.5개월 42대 + 5.5개월 7대 추가 지하 2층 대합실 9.5개월 39대 + 5.5개월 6대 추가 지하 3층 승강장 9개월 36대 + 5개월 6대 추가	1,766		468		-1,298	채택
기계-02	임시 냉방	시청역 임시 냉방을 최적화하자 - 시청역 임시 냉방시설 냉방구역을 동시 냉방하는 것으로 설계되었으나, 공정을 감안하여 냉방 수량 댓수 조정 및 내역서상 임대 개월수 오타여부 확인 - 최소당초 27대 → 최대 11대 - 기간 1개월 → 재확인 요망 (공정 고려)	95		39		-56	채택
대안개발 종합 결과							-2,940

구분	대상시설	아이디어 내용	채택여부
건축구조-04	시청역 석면제거	가설 샌드위치 판넬 도면 표기 수정하자 (THK50 샌드위치 판넬(심재내화피복) → THK50 난연 EPS 판넬)	채택
건축구조-07	시청역 석면제거	Al 몰딩 규격을 변경하자 (내역서/도면 상이) (도면 : 40x30x30x15x1.2t 내역서 : 10x10x1.0t)	채택
통신-02	케이블 트레이	케이블 트레이 내진을 반영하자 - 일정공간마다 케이블 트레이 유격이 발생하도록 시공 / 본딩접지 시공 - 앙카에 완충장치 시공	채택
통신-04	CCTV	CCTV HFBT 5C → POE로 반영하자 (Analog → Digital)	채택
전기-03	일위대가표	일위대가표 노무비 금액을 일치시키자	채택

2. 이행결과 – 설계보완 아이디어 (5건)

3. 이행결과 – 미반영 아이디어 (8건)

구분	대상시설	아이디어 내용	채택여부
건축구조-01	시청역 석면제거	가설 비계 기둥 간격 조정하자 (중앙부1.5m→2.0m)	미반영
건축구조-02	시청역 석면제거	가설 비계 재활용으로 자재비 절감하자	미반영
건축구조-03	시청역 석면제거	가설 샌드위치 칸막이 설치 재료비 누락 보완하자 (내역서 누락)	미반영
건축구조-05	시청역 석면제거	Al 천정판넬 도면 표기 수정하자 (불연도장 포함 명기 삭제)	미반영
건축구조-06	시청역 석면제거	현장 가설 사무실(창고 등) B2F 통합 운영으로 변경하자 (공정계획 변경 B2F→B1F→B3F)	미반영
통신-03	통신케이블	통신케이블 내진을 반영하자 -케이블중간에 여장을 추가	미반영
통신-05	전화	PSTN → IP Phone으로 반영하자 (Analog → Digital)	미반영
전기-04	전등설비 배선	전기실- 전등용 분전반간 간선 사이즈를 조정하자	미반영