설계VE 제안 채택 결과

(신길4동 공공복합청사 건립사업)

2018. 11.

계약심사과

설계VE 제안 채택회의 결과

구 분		대안개발-채택대안	설계보완	미반영
이행회의후	61 건	37 건	19건	5 건

분야별 제안서(56건)

기술개발 대안 (37건)

연번	제안유형	내 용
1	시공성향상	∙스트러트 단수 과다하나 단수 축소(지지공법) (4단→3단, 3단→2단, 옹벽배면 1단 축소)
2	시공성향상	∙차수공법 적용심도 과다하니 축소 최적화하자 (차수공법) (상단부 1~2m, 하단부 2m)
3	시공성향상	∙중간파일 근입길이 3m로 과다하니 근입길이를 2m로 축소
4	시공성향상	∙스트러트 지지 사보강재 과다 → 스트러트 지지 사보강재 축소 (L형 강재)
5	예산절감	∙걸레받이 THK15 시멘트몰탈 축소하여 공사비 절감하자
6	예산절감	∙벽제 THK15 시멘트몰탈 축소하여 공사비를 절감하자
7	예산절감	∙다목적강당 THK7 카펫타일을 THK5 비닐 Roll타입으로 교체하여 공사비를 절감하자
8	예산절감	∙화장실 방수높이 H1500를 H600으로 변경하여 공사비를 절감하자
9	시공성향상	∙실버케어센터 추후유지관리 및 용도 변경 등으로 고려하여 경량 칸막이로 변경하여 공사비절감(조적벽 → 경량벽체)
10	예산절감	∙내부 Wall두께 180으로 조정 (200 Wo벽체 일람표)
11	예산절감	∙체력단련실 천정마감재료를 삭제하자(노출 Cm'c 스프레이 뿜칠로 변경)
12	시공성향상	∙소규모 성토에 보강토 옹벽 적용 →성토 높이를 고려한 옹벽형식 적용하자 (블럭식 옹벽)
13	시공성향상	∙기존 옹벽 배면부 터파기 적용 → 기존옹벽 배면 흙깎기 일부 적용
14	편의성향상	∙무대구간에는 연출매입등을 추가하고 형광등을 삭제하자
15	시공성향상	∙건물 뒷면은 공간이 협소하므로 보안등 1개소를 삭제하고 케이블 굵기를 축소하자
16	시공성향상	∙지하층의 EPS경로 기계실과 전기실외는 케이블 트레이 삭제하여 비용절감효과(케이블트레이 설치, 전기 통신 배관)
17	예산절감	∙60% 대기전력 차단 콘센트 설치 → 본 시설물 용도상 대기전력 차단 콘센트는 30% 정도면 충분함으로 축소필요.(대기전력차단콘센트, 경제성)
18	예산절감	∙발전기 케이블규격과 용량이 과다하므로 축소 변경하자
19	편의성향상	∙1층 회의실 전동태극기를 삭제하자
20	예산절감	∙옥상 탈취 유니트가 3set설치되어 있는데 1set로 변경하자 (탈취유니트) (화장실 및 주방 소규모 이므로)
21	예산절감	∙사람이 상주하지 않는 1층 MDF실 환기 유니트를 급배기팬으로 변경하자
22	예산절감	∙샤워실 및 화장실 배기팬을 중앙배기에서 개별 배기를 변경하자 (덕프 팬 시공 및 유지관리 불편)
23	예산절감	∙각 층 모든 홀 환기유니트 삭제하자
24	예산절감	∙홀 냉난방기(지하1, 지상1, 3, 4층)는 삭제하자 (지상2층은 실버케어를 위하여 존치)
25	예산절감	∙2층 세탁 및 건조실은 활용도가 낮으니 냉난방기를 삭제하자
26	예산절감	∙보온재를 고무발포 보온재에서 아티론 보온재로 변경하자
27	예산절감	∙3⌀를 1⌀으로 변경하고 용량 축소를 검토를 바람. AV용 UPS 1조는 삭제가 바람직함
28	예산절감	∙지하층 창고 등 불필요 장소의 스피커 삭제 등으로 방송 앰프를 240w로 교체하자
29	안전성향상	∙동파방지열선을 메탈히터로 변경하자
30	안전성향상	∙옥내소화전을 호스릴 옥내 소화전으로 변경하자
31	편의성향상	∙충압 펌프용 - 웨스코 펌프를 입형 다단으로 변경하자
32	편의성향상	∙압력탱크를 기동용수압 개폐장치로 변경하자
33	안전성향상	∙옥탑층 태양광 분전반 분말소화기 2EA 설치하자
34	편의성향상	∙4층 체력단련장과 3층 다목적 강당 층간 이동하자. (다목적 강당의 층고가 현재 현저히 낮은 상태임)
35	예산절감	∙소규모 시설로 카메라 투사 범위를 감안하여 지하1층, 지붕층등 카메라 설치를 축소하자
36	편의성향상	∙지하1층 휀룸 THK10 흡음 뿜칠 방지용코팅 삭제
37	편의성향상	∙흡음텍스(지상1층 주민등록실 ,지하4층 탈의실 및 트레이너실, 휴게실) THK12를 THK6 친환경 텍스로 변경하자.

설계보완 대안(19건)

연번	내 용
1	∙ 운반거리 과다 적용되어 있으니 토적 정보 시스템을 활용한 운반거리 적용하자 (40km → 최대한 축소)
2	∙ 유지관리자의 점검로를 확보하자 (태양광 설비, 안전 및 유지관리)
3	∙ 전문 유지관리 인력이 없는 공공기관에 조명 및 전력 제어 항목은 삭제하자
4	∙ 무대구간에는 연출매입등을 추가하고 형광등을 삭제하자
5	∙ 건물 뒷면은 공간이 협소하므로 보안등 1개소를 삭제하고 케이블 굵기를 축소하자
6	∙ 본부지상 접지 저항의 계산근거로 접지 및 피뢰 설비가 과다하니 계통 축소 최적화 필요
7	∙ 짧은 공사기간 중 지하의 접지시공을 함(전기는 분리발주) → 토목 건축시방서에 접지시공의 협조 언급(접지 및 피뢰설비, 접지시공)
8	∙ 1층 창고에 환기팬 누락되어 있으니 설치하자
9	∙ 3층 방송실에 환기시설이 누락되어 있으니 추가 설치하자
10	∙ 1층 탈의 및 휴게실 바닥 난방이 없으니 추가 설치하자
11	∙ MDF실에 냉방기를 추가 설치하자
12	∙ 준공후 운영에 필요한 사항으로 본 시설에 서는 배관망만 구성하고 제품은 향후 준공후 필요시 신제품을 구매하는 방식이 타당함
13	∙ 실버케어 구간은 별도 방송선로를 구성하자
14	∙ 임시소방시설 설계에 반영하자
15	∙ 소화내진설비 도면 누락 → 제출
16	∙ 소규모의 공공시설에 전문 인력이 없는 상태에서 과업지시서의 해당분야(?)를 설치 관리하기에는 상당한 어려움이 발생하니 대책 마련이 필요함 (발주처 협의 및 방침 사항)
17	∙ 시수배관 부스터 펌프 앞에 직접연결 추가한다
18	∙ 휴지걸이 STS에서 롤 방식으로 변경한다
19	∙ 지지층 조건을 고려한 기초형식 결정(기초공법) - 공사중 설계변경 및 설계보완을 검토하자