겨울철 한파 대비 점검결과(총괄)

사업소	남부수도사업소		점검자	김 완 기
분야별	점검항목	전체지점 수	정상지점 수	이상지점 수	이상내용 상세
측정기	한파대비	36	36		지점 명, 내용
	유지관리	36	36		지점 명, 내용
	소모품 확보	36	36		지점 명, 내용
부대 설비	한파대비	36	35	1	신림2-1배수지, 내부히터이상으로 교체
	배수환경	36	36		지점 명, 내용

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 위치	대방배수지		점검일자	10/27
분야별	점 검 항 목	점 검 방 법		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		☑정상 □설치완료	□이상 ☑설치미비 (실내설치)
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		☑정상가동 ☑보정완료 (10/27)	□이상 □보정미비
	소모품 확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		☑확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		☑정상 ☑양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		☑양호 ☑양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 위치	상도배수지(유입)		점검일자	10/27
분야별	점 검 항 목	점 검 방 법		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		☑정상 □설치완료	□이상 ☑설치미비 (실내설치)
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		☑정상가동 ☑보정완료 (10/27)	□이상 □보정미비
	소모품 확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		☑확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		☑정상 ☑양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		☑양호 ☑양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 위치	상도배수지(유출)		점검일자	10/27
분야별	점 검 항 목	점 검 방 법		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		☑정상 □설치완료	□이상 ☑설치미비 (실내설치)
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		☑정상가동 ☑보정완료 (10/27)	□이상 □보정미비
	소모품 확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		☑확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		☑정상 ☑양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		☑양호 ☑양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 위치	노량진배수지(유입)		점검일자	10/27
분야별	점 검 항 목	점 검 방 법		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		☑정상 □설치완료	□이상 ☑설치미비 (실내설치)
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		☑정상가동 ☑보정완료 (10/27)	□이상 □보정미비
	소모품 확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		☑확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		☑정상 ☑양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		☑양호 ☑양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 위치	노량진배수지(유출)		점검일자	10/27
분야별	점 검 항 목	점 검 방 법		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		☑정상 □설치완료	□이상 ☑설치미비 (실내설치)
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		☑정상가동 ☑보정완료 (10/27)	□이상 □보정미비
	소모품 확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		☑확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		☑정상 ☑양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		☑양호 ☑양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 위치	영등포공원		점검일자	10/27
분야별	점 검 항 목	점 검 방 법		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		☑정상 ☑설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		☑정상가동 ☑보정완료 (10/27)	□이상 □보정미비
	소모품 확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		☑확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		☑정상 ☑양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		☑양호 ☑양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 위치	경남아너스빌		점검일자	10/27
분야별	점 검 항 목	점 검 방 법		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		☑정상 ☑설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		☑정상가동 ☑보정완료 (10/27)	□이상 □보정미비
	소모품 확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		☑확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		☑정상 ☑양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		☑양호 ☑양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 위치	동작상떼빌		점검일자	10/27
분야별	점 검 항 목	점 검 방 법		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		☑정상 ☑설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		☑정상가동 ☑보정완료 (10/27)	□이상 □보정미비
	소모품 확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		☑확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		☑정상 ☑양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		☑양호 ☑양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 위치	시흥119안전센터		점검일자	10/27
분야별	점 검 항 목	점 검 방 법		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		☑정상 ☑설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		☑정상가동 ☑보정완료 (10/27)	□이상 □보정미비
	소모품 확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		☑확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		☑정상 ☑양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		☑양호 ☑양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 위치	독산119안전센터		점검일자	10/27
분야별	점 검 항 목	점 검 방 법		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		☑정상 ☑설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		☑정상가동 ☑보정완료 (10/27)	□이상 □보정미비
	소모품 확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		☑확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		☑정상 ☑양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		☑양호 ☑양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 위치	독산배수지		점검일자	10/29
분야별	점 검 항 목	점 검 방 법		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		☑정상 ☑설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		☑정상가동 ☑보정완료 (10/29)	□이상 □보정미비
	소모품 확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		☑확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		☑정상 ☑양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		☑양호 ☑양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 위치	법원가압장		점검일자	10/29
분야별	점 검 항 목	점 검 방 법		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		☑정상 □설치완료	□이상 ☑설치미비 (실내설치)
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		☑정상가동 ☑보정완료 (10/29)	□이상 □보정미비
	소모품 확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		☑확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		☑정상 ☑양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		☑양호 ☑양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 위치	금천배수지(유입)		점검일자	10/29
분야별	점 검 항 목	점 검 방 법		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		☑정상 ☑설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		☑정상가동 ☑보정완료 (10/29)	□이상 □보정미비
	소모품 확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		☑확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		☑정상 ☑양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		☑양호 ☑양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 위치	금천배수지(유출)		점검일자	10/29
분야별	점 검 항 목	점 검 방 법		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		☑정상 ☑설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		☑정상가동 ☑보정완료 (10/29)	□이상 □보정미비
	소모품 확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		☑확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		☑정상 ☑양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		☑양호 ☑양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 위치	선우배수지		점검일자	10/29
분야별	점 검 항 목	점 검 방 법		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		☑정상 ☑설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		☑정상가동 ☑보정완료 (10/29)	□이상 □보정미비
	소모품 확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		☑확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		☑정상 ☑양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		☑양호 ☑양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 위치	신림6배수지		점검일자	10/29
분야별	점 검 항 목	점 검 방 법		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		☑정상 □설치완료	□이상 ☑설치미비 (실내설치)
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		☑정상가동 ☑보정완료 (10/29)	□이상 □보정미비
	소모품 확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		☑확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		☑정상 ☑양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		☑양호 ☑양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 위치	신림2-1배수지		점검일자	10/29
분야별	점 검 항 목	점 검 방 법		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		☑정상 □설치완료	□이상 ☑설치미비 (실내설치)
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		☑정상가동 ☑보정완료 (10/29)	□이상 □보정미비
	소모품 확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		☑확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		☑정상 ☑양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		☑양호 ☑양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 위치	신림9배수지		점검일자	10/29
분야별	점 검 항 목	점 검 방 법		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		☑정상 ☑설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		☑정상가동 ☑보정완료 (10/29)	□이상 □보정미비
	소모품 확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		☑확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		☑정상 ☑양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		☑양호 ☑양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 위치	샘말공원		점검일자	10/29
분야별	점 검 항 목	점 검 방 법		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		☑정상 ☑설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		☑정상가동 ☑보정완료 (10/29)	□이상 □보정미비
	소모품 확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		☑확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		☑정상 ☑양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		☑양호 ☑양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 위치	신림2배수지		점검일자	10/29
분야별	점 검 항 목	점 검 방 법		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		☑정상 □설치완료	□이상 ☑설치미비 (실내설치)
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		☑정상가동 ☑보정완료 (10/29)	□이상 □보정미비
	소모품 확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		☑확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		☑정상 ☑양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		☑양호 ☑양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 위치	장군봉배수지		점검일자	10/29
분야별	점 검 항 목	점 검 방 법		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		☑정상 □설치완료	□이상 ☑설치미비 (실내설치)
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		☑정상가동 ☑보정완료 (10/29)	□이상 □보정미비
	소모품 확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		☑확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		☑정상 ☑양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		☑양호 ☑양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 위치	보라매파크빌		점검일자	10/27
분야별	점 검 항 목	점 검 방 법		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		☑정상 ☑설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		☑정상가동 ☑보정완료 (10/27)	□이상 □보정미비
	소모품 확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		☑확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		☑정상 ☑양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		☑양호 ☑양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 위치	사업소		점검일자	10/29
분야별	점 검 항 목	점 검 방 법		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		☑정상 □설치완료	□이상 ☑설치미비 (실내설치)
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		☑정상가동 ☑보정완료 (10/29)	□이상 □보정미비
	소모품 확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		☑확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		☑정상 ☑양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		☑양호 ☑양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 위치	상도3배수지		점검일자	10/28
분야별	점 검 항 목	점 검 방 법		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		☑정상 □설치완료	□이상 ☑설치미비 (실내설치)
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		☑정상가동 ☑보정완료 (10/28)	□이상 □보정미비
	소모품 확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		☑확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		☑정상 ☑양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		☑양호 ☑양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 위치	봉현배수지		점검일자	10/28
분야별	점 검 항 목	점 검 방 법		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		☑정상 ☑설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		☑정상가동 ☑보정완료 (10/28)	□이상 □보정미비
	소모품 확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		☑확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		☑정상 ☑양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		☑양호 ☑양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 위치	사당5주민센터		점검일자	10/28
분야별	점 검 항 목	점 검 방 법		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		☑정상 ☑설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		☑정상가동 ☑보정완료 (10/28)	□이상 □보정미비
	소모품 확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		☑확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		☑정상 ☑양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		☑양호 ☑양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 위치	사당3배수지		점검일자	10/28
분야별	점 검 항 목	점 검 방 법		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		☑정상 ☑설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		☑정상가동 ☑보정완료 (10/28)	□이상 □보정미비
	소모품 확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		☑확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		☑정상 ☑양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		☑양호 ☑양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 위치	사당4배수지		점검일자	10/28
분야별	점 검 항 목	점 검 방 법		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		☑정상 ☑설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		☑정상가동 ☑보정완료 (10/28)	□이상 □보정미비
	소모품 확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		☑확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		☑정상 ☑양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		☑양호 ☑양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 위치	까치고개공원		점검일자	10/28
분야별	점 검 항 목	점 검 방 법		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		☑정상 ☑설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		☑정상가동 ☑보정완료 (10/28)	□이상 □보정미비
	소모품 확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		☑확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		☑정상 ☑양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		☑양호 ☑양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 위치	봉천6-2배수지		점검일자	10/28
분야별	점 검 항 목	점 검 방 법		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		☑정상 ☑설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		☑정상가동 ☑보정완료 (10/28)	□이상 □보정미비
	소모품 확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		☑확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		☑정상 ☑양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		☑양호 ☑양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 위치	낙성대배수지		점검일자	10/28
분야별	점 검 항 목	점 검 방 법		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		☑정상 □설치완료	□이상 ☑설치미비 (실내설치)
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		☑정상가동 ☑보정완료 (10/28)	□이상 □보정미비
	소모품 확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		☑확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		☑정상 ☑양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		☑양호 ☑양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 위치	봉천11(小)배수지		점검일자	10/28
분야별	점 검 항 목	점 검 방 법		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		☑정상 ☑설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		☑정상가동 ☑보정완료 (10/28)	□이상 □보정미비
	소모품 확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		☑확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		☑정상 ☑양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		☑양호 ☑양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 위치	봉천11배수지		점검일자	10/28
분야별	점 검 항 목	점 검 방 법		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		☑정상 □설치완료	□이상 ☑설치미비 (실내설치)
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		☑정상가동 ☑보정완료 (10/28)	□이상 □보정미비
	소모품 확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		☑확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		☑정상 ☑양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		☑양호 ☑양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 위치	남현배수지		점검일자	10/28
분야별	점 검 항 목	점 검 방 법		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		☑정상 ☑설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		☑정상가동 ☑보정완료 (10/28)	□이상 □보정미비
	소모품 확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		☑확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		☑정상 ☑양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		☑양호 ☑양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 위치	백산초등학교		점검일자	10/27
분야별	점 검 항 목	점 검 방 법		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		☑정상 ☑설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		☑정상가동 ☑보정완료 (10/27)	□이상 □보정미비
	소모품 확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		☑확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		☑정상 ☑양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		☑양호 ☑양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 위치	청룡초등학교		점검일자	10/29
분야별	점 검 항 목	점 검 방 법		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		☑정상 ☑설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		☑정상가동 ☑보정완료 (10/29)	□이상 □보정미비
	소모품 확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		☑확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		☑정상 ☑양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		☑양호 ☑양호	□ 불량 □ 불량