[첨부 7} CCP 관리계획서

구분		내용
CCP 번호		CCP-1-1B
공정단계		염소소독(급수과정)
위해요소	종류	대장균, 살모넬라, 병원성 Escherichia coil, Bacilus cereus, virus, Giardia, Cryptosporidium
	발생원인	- 토양으로 부터의 지표수 자체오염 - 하수종말처리장 처리수 유입으로 한강원수 오염 - 배급수관의 균열, 파손 및 불안전한 접합 등으로 인한 오염물질 유입
한계기준	관리항목	배수지 잔류염소 0.2 ~ 0.4mg/L, 수도꼭지 잔류염소 0.1 ~ 0.3mg/L
	관리기준	- 배수지 목표 잔류염소 ± 0.05mg/L - 수도꼭지 잔류염소 0.1 ~ 0.3mg/L(달성도 97.5%)
모니터링	대상(What)	잔류염소 농도
	방법(How)	1. 중앙제어실, 당직실, 실험실 수질감시시스템 모니터링(사업소 재염시설 모니터링)
		- 중앙제어실, 실험실 수질감시시스템 화면 알람표시 및 경보음 발생 확인
		- 배수지 및 수도꼭지 잔류염소 농도 모니터링 감시
		- 재염시설 투입설비 및 투입농도 모니터링 감시
		2. 배수지, 가압장 수질검사 : 분기
		3. 법정 수도꼭지 수질검사 : 매월
		- 급수계통별 대표지점에 대한 수도꼭지 수질 감시(일반지역, 노후지역)
		4. 관말 정체지점 수질검사 : 매월
		- 수질저하 우려지점 선정 주기적인 수질검사 및 퇴수로 수질관리
		5. 현장 순찰 점검
		- 수질자동측정기 미설치 배수지 잔류염소 측정 관리
		- 공급과정(주택 및 상가 등)별 현장 수도꼭지 수질검사 : 매일
		- 정수센터 송수 잔류염소 농도 조정 협의 : 수시
		6. 배수지 및 수도꼭지 수질자동측정기 실시간 수질 감시
		- 급수계통별 잔류염소 적정 농도 확인 및 트렌드 변화 감시
	빈도(Frequency)	모니터링 감시 : 상시, 현장점검 : 상기 빈도에 따라 수시 점검
	담당자(Who)	중앙제어실 교대근무자, 수질관리 담당자, 재염시설 운영담당자(사업소)
개선조치	내용	배수지 및 관말 수도꼭지 잔류염소 기준 미달
	방법(How)	1. 급수과정별 목표 잔류염소 농도 확인
		- 송수 잔류염소 농도 및 배수지 운영 목표 잔류염소 농도 적정여부 확인
		- 송수 목표 잔류염소 미달시 재염소 투입(재염시설 운영시)
		- 배수지 목표 잔류염소 농도 미달시 송수 잔류염소 상향조정 요청
		- 배수지 항 내 잔류염소 소모량 최소화 조치(수위 하향조정 운영, 체류시간 최소화)
		2. 사고원인 조사 및 대응
		- 계절별 목표 잔류염소 농도 운영 적정 여부 분석
		- 자동계측기와 현장 실제 공정별 잔류염소 비교분석
		- 배수지 수질감시 및 운영 철저
		․ 목표 잔류염소 농도 적정 운영 및 미달 우려시 신속한 대응(정수센터 상향 조정 요청)
		- 수온변화에 따른 잔류염소 소모량 분석
		․ 배수지 수위 조절을 통한 체류시간 감소조치로 잔류염소 소모량 최소화
		- 상시 수질검사 확인 철저
		․ 수질변화 추이 감시 및 사전 대응체계 확립
		․ 정수센터와 유기적인 협조체계 구축
		3. 원인분석 및 재발방지 대책
		- 사고대책반장은 사고 발생부터 종결까지 상황보고서 작성 및 재발방지 교육
	담당자	행정지원과장 / 수질팀장 / 수질관리 담당자
검증 방법		- 행정지원과장은 급수과정별 수질검사가 제대로 기록되고 있는지 매일 확인한다.
		- 행정지원과장은 수질 데이터 및 잔류염소 기준이 준수되고 있는지 확인한다.
		- 수질팀장은 배수지 및 수도꼭지 잔류염소 기준이 준수되고 있는지 확인한다.
기록 및 보관		기록명	내 용
			수질감시시스템 및 급수계통별 수질검사 일보 및 월보

[첨부 8} OPRP 관리계획서

구분		내용
OPRP 번호		□ OPRP-10-1P
공정단계		□ 급수과정
위해요소	종류	□ 유기물, 입자성물질, 조류 등
	발생원인	□ 배수지 증설 또는 개조, 수리 등 저수시설 공사로 인한 오염 □ 상수도 배급수관 공사로 인한 적수 및 탁수 발생 □ 상수도관 누수 및 파손 등 상수도 사고 발생
한계기준	관리항목	□ 탁도
	관리기준	□ 0.5 NTU 이하
모니터링	대상(What)	□ 탁도
	방법(How)	1. 수운영센터 중앙제어실, 당직실, 수질팀 수질감시시스템 모니터링
		- 수질감시시스템 화면 알람표시 및 경보음 발생 확인
		- 공급과정별 탁도 모니터링 감시
		2. 배수지 및 수도꼭지 수질자동측정기 실시간 수질 측정
		- 급수계통별 탁도 적정 농도 확인 및 트렌드 변화 감시
		3. 현장 점검
		- 상수도 통수 전 수질검사
		․ 배수지 청소 등 저수시설 공사 : 배수지 내 또는 유출부 통수전 검사
		․ 구경 100mm 이상으로 단일공사 구간 100m 이상인 공사 부분통수 시마다 수질검사
		․ 구경 100mm 이상으로 공사진행과 함께 통수하는 경우 당일 공사구간 20m 이상인 경우 수질검사
		- 수질검사 실시 후 합격시 통수, 통수 후에도 통수지역에 대하여 품질확인제 수질검사
		4. 정기적인 수질검사
		- 분기 1회 : 배수지(101개소) 및 급수과정별(70지점)
		- 월 1회 : 수계별 수질검사(수돗물평가 위원회)
	빈도 (Frequency)	□ 모니터링 감시 : 상시 또는 정기적 수질검사 □ 현장 측정 : 상수도 공사 통수전 검사
	담당자(Who)	□ 공사감독자, 수질관리 담당자
개선조치	내용	□ 배수지 또는 급수과정 수도꼭지 적수 발생 및 탁도 상승
	방법(How)	1. 공사구간 및 급수과정별 탁도 확인
		- 수질검사를 이원화하여 통수에 따른 관세척 철저 및 공사감독자 책임 부여
		- 통수 전 수질검사 후 기준 초과시 맑은 물이 나올 때까지 퇴수 실시
		․ 보통 유속으로 20분 퇴수 및 20분 정지 반속
		- 퇴수 실시 후에도 탁수 발생시 급수 본관 퇴수 실시
		2. 돌발 상수도 사고발생시 긴급 대응체계 구축
		- 사고대책반 편성 및 수질검사 비상근무조 편성 운영
		- 사고지역 긴급 수질검사 및 수질기준 초과시 음용중단 안내, 병물 공급
		- 신속한 사고 대응 및 퇴수조치로 수질 정상화 후 음용 안내
		3. 공급과정별 배수관 세척으로 관 내부 이물질 제거
		- 취약관로 등 소블럭 단위 구간별 물세척 실시
		- 세척 전후 수질검사 실시(효과분석) 및 물세척 실시 지역 비내식성 밸브 교체
		3. 원인 분석 및 재발 방지
		- 사고대책반장은 사고 발생부터 종결까지 상황보고서 작성 및 재발방지 교육
	담당자	□ 공사 발주부서 공사감독 및 수질관리 담당자
검증 방법		□ 공사 발주부서장 및 감독자는 공사전후 수질상태 및 통수 전 수질검사 기준이 준수되고 있는지 확인
		□ 수질팀장은 작업공정에 따라 수질검사 매일(공사부서 요청시 및 작업시마다) 확인
기록 및 보관		기록명	내 용
		OPRP점검표