2019년 민간위탁 연수원 국가안전대진단 지적사항 조치계획

□ 점검일시 : 2019.03.07.(목)

□ 점검대상 : 서천연수원

□ 점 검 자 : 서울시 인력개발과, 외부전문가, 서천연수원 시설팀

□ 점검결과 및 조치방향

구 분	주요 점검사항	조치 방향	기한
건 축	- 해풍으로 철재의 녹이 발생하여 안전에 악영향이 발생할 수 있으므로 보수가 요구됨(노을관 객실 난간, 창의관과 다산관 연결부 철골기둥)	- 창의관 다산관 연결 철골기둥 샌딩 후 도장 - 노을관 객실 난간 하반기 공사 예정	4월 한) 10월 한)
	- 외기에 노출된 외부바닥 데크의 보수 필요(창의관 외부, 하늘관 외부)	- 상반기 교체 공사 예정	7월 한)
전 기	- 변압기의 수용률이 30%이하로서 상향방안 강구 필요(장기) ⇒ 향후 변압기 노후로 인한 교체시 변압기 용량축소 검토	- 장기 개보수 시 변압기 용량 축소 검토	-
	- 설비자체는 양호하나 운영상 멀티탭 연결, 임시배선 등 정리 필요 □ 하늘관 린넨실, 다산관 식당 등 과부하 차단형 멀티탭 미사용 □ 식당 등 전기기구 숫자가 많은 경우 멀티탭 연접사용 금지	- 과부하 차단형 멀티탭으로 교체 - 식당 부하별 회로 분리	4월 한) 5월 한)
	- 다산관 식당 쿨링기 콘센트는 ELB Box로 이전요망	- 쿨링기 전원 ELB BOX로 이전조치	4월 한)
	- 옥외 바비큐장 전등 및 배선 정리요망(공조실 옆)	- 바비큐장 전등 전원라인 철거 조치(미사용)	4월 한)
가 스	- 대체적으로 안전관리가 잘 이루어지고 있음		-
	- 용기보관함 외벽문 시건장치 및 경첩 노후 보수 요망	- 시건장치 및 경첩 보수	5월 한)
	- 조리실 배관 외변 주기표시(가스명, 흐름방향, 최고사용압력)할 것	- 배관 외부 주기표기	4월 한)
	- 조리실 가스검지부 노후로 교체요망	- 노후 가스검지부 교체	4월 한)
	- 조리실 가스누설경보차단장치에 무정전공급설비 미설치(정전시 작동용)	- 전기실 무정전 공급설비에 전원 연결 후 공급	5월 한)
소 방	- 소방시설 관리상태는 대체로 양호함		-
	- 2018년 소방안전점검 지적내용은 대부분 조치가 필요함 □ 노을관 102호 앞 천정 및 공조실 일부 스프링클러 추가 □ 카페테리아 준비실 감지기 추가, 유도등 추가 및 교체 등 □ 다산관 지하1층 난간방향 방화셔터 불량 보수요망 등	- 상반기 교체 공사 예정 - 상반기 교체 공사 예정 - 방화셔터 폐쇄기 교체	7월 한) 7월 한) 5월 한)
	- 방화구획 관리상태 일부 미흡함 (방재실, 전기실 등 방화문은 항상 닫힌 상태로 유지시킬 것)	- 방화구획 관리 철저(방화문 닫힘 유지)	즉시
	- 공조실 내 LPG, 산소통 및 가연성 자재 적치 금지	- 가연성 자재 이동조치	4월 한)