현장제조염소 발생용 소금 규격 및 납품 지침서

가. 품명 : 소금(NaCl 99.0% 이상)

나. 적용범위

(1) 현장제조염소는 현장제조염소 발생기로 “가”항의 소금을 전기분해하여 생성된 차아염소산, 차아염소산나트륨 또는 이들의 혼합물로 구성된 액체로서

(2) 원료가 되는 소금은 식품의약품안전처 고시 「식품의 기준 및 규격」(이하 “식품공전”이라 한다.) 규격(제5장 식품별 기준 및 규격 중 29-12 식염) 등에 적합한 것을 사용하여야 한다.

다. 물량 : 230,600㎏

※ 수도사업소 배수지 운영조건 및 수질 등에 따라 구매수량은 변경될 수 있다.

라. 계약기간

(1) 계약일(2017. 1. 1이후)부터  2017. 12. 31까지

(2) 단가계약 기간이 만료되어 2018년도 단가계약 체결 전까지 소금이 필요시 상호 합의하여 기존단가를 적용하여 추가 납품할 수 있도록 한다.

마. 성분규격

(1) 납품하는 소금은 아래 규격에 적합하여야 한다.

순번	항 목	규 격	순번	항 목	규 격
1	염화나트륨(%)	99.0 이상	6	비소(㎎/㎏)	0.5 이하
2	총염소(%)	58.0 이상	7	납(㎎/㎏)	2.0 이하
3	수분(%)	4.0 이하	8	카드뮴(㎎/㎏)	0.5 이하
4	불용분(%)	0.02 이하	9	수은(㎎/㎏)	0.1 이하
5	황산이온(%)	0.4 이하	10	페로시안화이온(ｇ/㎏)	0.010 이하

바. 납품기한

(1) 납품은 분할 납품하고 분할납품 기한은 납품요구일로부터 10일 이내로 한다.

(2) 납품기한 및 물량은 수도사업소의 사정에 의하여 다소 변경될 수 있으며 업체는 이에 응하여야 한다.

사. 납품장소 및 납품방법

(1) 납품장소 및 납품물량

연번	사업소명	납품장소 (배수지,가압장)	소 재 지	전화번호	년간 사용예정 물량(㎏)	1회 납품물량 (㎏)
1	중부 수도	월곡(대)배수지	성북구 월곡동 산2-1	3146-2046~9	20,000	2톤
2		북악(유입)배수지	성북구 정릉2동 산85-6	3146-2876	20,000	2톤
3	서부 수도	북악(유출)배수지	서대문구 홍제동 산1-189	3146-3515	48,000	6톤
4	남부 수도	노량진배수지	동작구 본동 258-1	3146-4521	20,000	3톤
5		낙성대배수지	관악구 봉천동 산53-1	3146-4521	30,000	3톤
6	강남 수도	반포배수지	서초구 반포동 산93	3146-4748	12,000	3톤
7		방배배수지	서초구 방배동 599	3146-4748	12,000	3톤
8		서초배수지	서초구 서초동 393-1	3146-4748	12,000	3톤
9		내곡가압장	서초구 내곡동 산12-570	3146-4748	2,000	25kg× 20포
10	북부 수도	공릉배수지	노원구 공릉동 산222-1	3146-3255	54,600	6톤

(2) 납품방법

가. 수도사업소의 납품요구 수량에 대해 납품자 보관창고에서 감독공무원, 납품자 입회하에 샘플채취 후 공인검사기관 품질검사의뢰, 합격 제품에 대해 각 사업소에 납품(납품자 보관창고 보관기관 1개월정도 소요)

나. 해당 수도사업소에 요청하는 지정장소(배수지 소금저장탱크 등)에 직접 납품하고 부가비용(지게차, 작업인부 등)은 업체에서 부담하며, 공급 후 발생한 제품  포장은 업체에서 처리한다.

다. 납품과정에서 시설물(호이스트, 소금저장탱크 등) 사용에 주의를 기울여야 하며, 업체의 잘못으로 사업소의 시설물이 파손되었을 경우 이를 변상한다.

라. 업체는 납품 작업자에 대한 안전사고 방지를 위한 교육 등 제반조치를 하여야 하며, 사고․재해 발생에 대하여는 업체의 책임으로 한다.

마. 제품 입고 시 계량증명업소에서 계량한 공인계량증명서, 품질검사 성적서, 거래명세표를 첨부하여 제출하고, 비용은 납품업체가 부담하여야 한다.

아. 품질검사

(1) 검사성적서 : 납품시마다 공인기관의 품질검사 성적서를 제출하여야 한다.

(2) 검사방법

- 성분규격 (1) 염화나트륨 ~ (10) 페로시안화이온은 식품의약품안전처 「식품공전」 등에 준하여 실시한다.

자. 대금지급

대금지급은 각 수도사업소별(배수지) 현장 입고물품에 대한 품질검사 및 물량 검수 완료 후 정산 지급토록 한다.

차. 반품처리

(1) 품질검사 결과 부적합으로 판정될 경우, 즉시 교체 납품하여야 하며 이에 필요한 제반 비용은 납품업체가 부담으로 한다.

카. 기타사항

(1) 구매조건에 있어서 별도의 규정이 없는 것은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에  관한 법률」에 준하며, 기타 해석상 이의가 있을 때는 상호 협의하여 결정한다.

(2) 수도사업소 배수지 운영조건 및 수질에 따라 구매수량은 변경될 수 있으며 초과 사용에 대하여는 상호 협의에 의해 기존 단가를 적용하여 구매할 수 있도록 한다.