붙임 2. ’14년 1월 경보음발생내역 및 추이

’14년 1월 경보음발생내역

연번	관할	지 점	종류	항목	측정값	발생일시	해제일시	발생원인
1	중부	서빙고동	꼭지	잔류염소/pH	0/0	01/29 15:00	01/29 17:30	일시적 전원 차단
2	중부	정릉2	배수지	잔류염소/탁도	0.09/9.52	01/29 14:20	01/29 16:25	일시적 전원 차단
3	서부	백련	배수지	pH	8.52	01/23 15:35	01/24 9:55	pH 케이블 불량
4	동부	전농동	꼭지	탁도	0.66	01/17 16:25	01/17 17:10	누수공사로 단수
5	북부	4.19	배수지	잔류염소	0.07	01/15 15:00	01/15 16:05	누수공사로 단수
6	중부	성북1	가압장	탁도	1	01/14 18:15	01/14 19:20	누수공사로 단수
7	북부	4.19	배수지	잔류염소	0.09	01/11 11:55	01/11 12:45	수위감소로 인한 오측정
8	강동	길동	배수지	탁도	0.52	01/07 15:35	01/07 16:30	측정기점검 설정 오류
9	북부	공릉	배수지	잔류염소	0.1	01/06 23:00	01/07 0:25	시료유입불량

경보음 발생 추이(’12.12월~)