(양식1)

배수설비 점검결과 보고

○ 점검기간 : 2018. 2. 1. ~ 2. 23.

○ 점검인원 : 강서도로사업소 12명, 배수펌프, 발전기 등 전문업체

○ 점검대상 : 지하차도 총16개소

○ 점검결과

연번	대 상	지 적 사 항	조치결과
1	서부트럭터미널앞지하차도	펌프 압력계 불량	압력계 교체완료
2	국회앞지하차도	1. 배관 고무조인트 불량 2. 비상발전기 배터리 불량	1. 고무조인트 교체완료 2. 배터리 교체완료
3	구로지하차도	1. 펌프 압력계 불량 2. 비상발전기 배터리 불량	1. 압력계 교체완료 2. 배터리 교체완료
4	구로역지하차도	1. 체크밸브 불량 2. 비상발전기 배터리 불량	체크밸브 교체완료 배터리 교체완료
5	고척2지하차도	비상발전기 배터리 불량	배터리 교체완료
6	개화지하차도	비상발전기 배터리 불량	배터리 교체완료
7	공항지하차도	비상발전기 배터리 불량	배터리 교체완료
8	오금지하차도	비상발전기 배터리 불량	배터리 교체완료
9	오목지하차도	비상발전기 배터리 불량	배터리 교체완료
10	화곡터널	비상발전기 배터리 불량	배터리 교체완료

□ 점검 및 정비 사진	※ 전․후 대비 사진 첨부

사진설명(국회앞지하차도, 고무조인트 교체)	정비 후
사진설명(구로역지하차도 체크밸브 교체)	정비 후
사진설명(고척2지하차도, 발전기 배터리 교체)	정비 후

사진설명(개화지하차도, 발전기 배터리 교체)	정비 후
사진설명(공항지하차도, 발전기 배터리 교체)	정비 후
사진설명(오금지하차도, 발전기 배터리 교체)	정비 후

사진설명(오목지하차도, 발전기 배터리 교체)	정비 후
사진설명(화곡터널, 발전기 배터리 교체)	정비 후