문서번호	계획설계과-839
결재일자	2019.1.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	계획설계과장	급수부장		상수도사업본부부본부장
협 조	수질과장
	급수설비과장

『2019년 저수조 급수학교』 저수조 위생관리 실태점검 계획

2019. 1.

상수도사업본부

(급 수 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

『2019년 저수조 급수학교』 저수조 위생관리 실태점검 계획

학생들의 수돗물 음용환경을 개선코자 저수조 급수 학교에 대해 저수조 위생조치를 철저히 하도록 지도․감독코자 함

Ⅰ		학교 급수 현황 (’18. 10월말 기준)

❍ 총 학교 현황 : 1,357 개교

소 계	초 교	중 교	고 교	기 타
1,357	604	385	320	48

※ 휴교학교 포함 (가락초, 강덕초, 고일초, 위례초, 둔촌초, 개포초, 개포중)

※ ’18년 개교학교(내곡중, 오디세이학교, 효정학교, 어울초등학교)

❍ 급수방식 현황

- 직 결 급 수 : 916 개교(67.5%)

※ ’18. 4월 말 904개교

- 저수조급수 : 441 개교(32.5%)

❍ 음수대설치 현황

- 음수대설치학교 : 1,289 개교(95.0%)

- 음수대미설치학교 :    68 개교(5.0%)

․ 직결급수 학교 :    41 개교(3.0%)

․ 저수조급수 학교 :    27 개교(2.0%)

※ ’18. 4월 말 69개교

❍ 사업소별 급수학교 현황                                    (단위 : 개교)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
총학교		1,357	173	157	180	182	199	183	135	148
직 결 급 수	음수대설치	875	102	108	135	136	126	128	76	64
	음수대 미설치	41	10	9	5	-	-	12	3	2
저수조 급 수	음수대 설치	414	51	39	38	42	70	40	54	80
	음수대 미설치	27	10	1	2	4	3	3	2	2

Ⅱ		’18년 개학직전·후 청소 등 위생관리 실태점검 결과

❍ ’18년 개학직전·후 저수조 급수학교 청소 결과(청소 100%이행)

- 개학직전·후 미시행 학교에 대해서 적정기간 청소 시행토록 독려하여

상반기 11개교에서 하반기 7개교로 감소

․ 상반기 2~3월 청소 미시행 : 11개교

․ 하반기 8~9월 청소 미시행 : 7개교

※ 개학직전·후 미시행 사유 : 교내 시설공사, 담당자 변경 등

❍ ’18년 음수대 미설치된 저수조 급수학교 수질검사 결과

- 저수조 수질검사 결과 적합율 100%

※ 잔류염소 부족(0.10mg/L)한 일부 학교는 적정체류시간 조절안내

❍ ’18년 음수대 미설치된 저수조 급수학교 위생관리 실태점검 결과

- 저수조 청소 및 관리상태, 위생상태 점검 결과 대부분 양호

․ 상반기 관리상태 지적 : 4개교

․ 하반기 관리상태 지적 : 없음

※ 지적사항(관리자교육 미이수 - 3개교, 방충망 설치 - 1개교) 조치 완료

Ⅲ		저수조 급수학교 위생조치 지도·감독 계획

❍ 개학직전·후 저수조 급수학교(441개교) 저수조 청소 유도

- 청소시기 : 겨울방학(2~3월), 여름방학(8~9월)

- 방    법 : 직접 방문 또는 공문 등으로 청소안내, 교육청에 협조요청

- 결과제출 : 겨울방학 4. 5.까지 / 여름방학 10. 4.까지(제출양식 붙임 2)

❍ 개학직전·후 저수조 청소 미실시 학교에 대한 저수조 위생관리 실태점검

- 점검기간 : 상반기 4. 1. ~ 4.15.까지, 하반기 10. 1. ~ 10.16.까지

- 점 검 자 : 수도사업소 직원

- 점검내용 : 개학 직전·후 청소 독려, 저수조 위생 관리실태 점검

- 결과제출 : 상반기 4.19.까지 / 하반기 10.21.까지(제출양식 붙임 3)

❍ 음수대 미설치 저수조 급수학교(27개교) 집중 위생관리

- 저수조 위생관리 실태점검 실시

․ 점검기간 : 상반기(4~6월), 하반기(10~12월)

․ 점 검 자 : 수도사업소 지역담당

․ 점검내용 : 저수조 청소 및 관리상태, 위생상태 점검 및 관리자교육이수 여부 등

․ 결과제출 : 상반기 7. 5.까지 / 하반기 ’20. 1. 7.까지(제출양식 붙임 3)

- 수질검사 실시(수질과 협조)

․ 검사기간 : 개학 직전 연 2회(겨울방학 2월, 여름방학 8월)

․ 검사기관 : 수도사업소 수질팀

․ 검사항목 : 5개 항목(잔류염소, 탁도, pH, 철, 구리)

․ 결과제출 : 겨울방학 3. 8.까지 / 여름방학 9. 6.까지(제출양식 붙임 4)

- 직결음수대 설치 독려(급수설비과 협조)

붙임  1) 학교 급수방식 및 음수대 설치 현황 1부.

2) 개학 직전·후 저수조 청소 결과(제출양식) 1부.

3) 음수대 미설치 저수조 급수학교 위생관리 실태점검 결과(제출양식) 1부.

4) 음수대 미설치 저수조 급수학교 수질검사 결과(제출양식) 1부.  끝.