2016년 하반기

민방위 비상급수시설 점검결과 지적사항

□ 시·구 합동점검 결과(지적건수 : 5개소)

연번	자치구	시 설 명	지 적 사 항	비 고
1	광진구	중곡아파트(5, 6, 7동)	예비용 유류 미비치
2	은평구	폭포동	안내표지판 미부착
3	동작구	학수약수터	안내표지판 미부착
4		녹천약수터	안내표지판 미부착
5	강서구	월정초등학교	수중펌프 고장(코일소손)

□ 자치구 자체점검 결과(지적건수 : 8개소)

연번	자치구	시설명	위치	지적 및 조치사항(계획)
1	도봉	장미공원	창동 553-8	예비 배터리 방전(시동불가) ⇒ 교체 완료
2	양천	꾸이꾸이	등촌로 86, 4동 (목동 730-2)	시설고장 ⇒ 지정해지
3	서초	어린이놀이터	서초2동 1343-8	발전기 시동불량 ⇒ 수리완료 (캬브레타 교체)
4	강남	압구정초등학교	압구정로39길 29 (압구정동)	바닥 방수상태 불량 ⇒ 방수작업 조치
5		한솔아파트	학동로64길 7 (삼성동)	바닥 방수상태 불량 ⇒ 방수작업 조치
6		대치아이파크	선릉로 222 (대치동)	바닥 방수상태 불량 ⇒ 방수작업 조치
7		힐스테이트 2단지	삼성로111길 8 (삼성동)	옥상 방수상태 불량 ⇒ 방수작업 조치
8		세곡어린이공원	세곡동 185번지	발전기 시동불량 ⇒ 수리완료 (체크밸브 교체)