00구 000로 도로함몰 조치결과 보고

(작성 예)

□ 발생개요

○ 일    시 : 2018.3.1.(목) 22:31경

○ 장    소 : 봉은사로86길 6 앞(00구 00동 147-2)

○ 규    모 : 가로 3.0m, 세로 4.0m, 깊이 1~1.5m

○ 피해사항 : 도로함몰 주변 융기 및 균열, 재산 및 인명피해 없음

○ 언론보도 : KBS 뉴스 외 다수

○ 진행경과

- 23:00 : 도로함몰 신고접수(시민→ 119·00구 당직실→ 00구 도로관리과)

- 23:10 : 00구 도로관리과 현장도착 및 차량통제

- 23:15 : 한국지역난방공사(열수송 시설부) 현장 도착

□ 위치도 및 현장사진

함몰지점

□ 발생원인

○ 원인조사 예정 일정을 작성

□ 조치사항

○ 조치예정인 사항을 기재(예 : 지하시설물 관계자와 합동점검)

작 성 자	도로관리과장:박문희 ☎ 2133-8150 도로굴착관리팀장:김근용 ☎ 8180 담당:최현 ☎ 8169

□ 현장 조치 사진

도로함몰 발생(최초)	도로함몰 근경 및 원경 사진

00구 000로 도로함몰 조치결과 보고

(작성 예)

□ 발생개요

○ 일    시 : 2018.3.1.(목) 22:31경

○ 장    소 : 봉은사로86길 6 앞(00구 00동 147-2)

○ 규    모 : 가로 3.0m, 세로 4.0m, 깊이 1~1.5m

○ 피해사항 : 도로함몰 주변 융기 및 균열, 재산 및 인명피해 없음

○ 언론보도 : KBS 뉴스 외 다수

○ 진행경과

- 3.1, 23:00 : 도로함몰 신고접수(시민→ 119·00구 당직실→ 00구 도로관리과)

- 3.1, 23:10 : 00구 도로관리과 현장도착 및 차량통제

- 3.1, 23:15 : 한국지역난방공사(열수송 시설부) 현장 도착

- 3.2, 09:10 : 유관기관 긴급 합동점검 실시

- 3.2, 23:00 : 지역난방공사에서 누수지점 확인 및 배관 교체 작업

- 3.3, 19:00 : 가시설 및 복공판 작업 후 차량통행 재개

- 3.6, 13:30 : 지역난방공사에서 포장복구 완료

□ 위치도 및 현장사진

함몰지점

□ 발생원인

○ 한국지역난방공사 노후 열배관(Φ600mm) 노후파손으로 함몰 발생

□ 조치사항

○ ’18.3.6.(화) 한국지역난방공사에서 열배관 원상복구 후 포장복구 완료

작 성 자	도로관리과장:박문희 ☎ 2133-8150 도로굴착관리팀장:김근용 ☎ 8180 담당:최현 ☎ 8169

□ 현장 조치 사진

도로함몰 발생(최초)	굴착 원인조사
원인확인 : 열배관 노후 손상	열배관 복구완료
되메우기	포장복구완료