제18차 좋은빛위원회 회의록

2018. 5. 15.

도 시 계 획 국

(도 시 빛 정 책 과)

작성자	도시빛정책과	과장 : 김영수 (☎2133-1920)	팀장: 김대권 (☎2133-1922)	담당: 임태복 (☎2133-1927)

｢제18차 좋은빛위원회｣ 회의록

	<회의개요>
□ 회의명 : 제18차 좋은빛위원회 □ 일 시 : 2018.05.15.(화), 14:00∼17:00 □ 장 소 : 서소문청사 2동3층 도시빛정책과 회의실 □ 참 석 : 배민호, 김현주, 임종엽, 라미, 김춘근, 도시빛정책과장, ,도시빛정책팀장(간사) □ 상정안건 ① 18-1. 마포구 노후 보안등 정비사업 ② 18-2. 영등포동 보안등 설치공사 ③ 18-3. 영등포구 당산로 가로등 개량사업 ④ 18-4. 고덕강일 공공주택지구 택지 전기공사 ⑤ 18-5. 성동구 매봉산 공원등 개선사업 ⑥ 18-6. 보라매공원 LED조명 개선사업 ⑦ 18-7. 장위5구역 주택재개발정비사업 ⑧ 18-8. 효창 제4구역 주택재개발정비사업 ⑨ 18-9. 서초동 글로리안과 대수선사업 ⑩ 18-10. 장안교 경관조명 설치 사업 ⑪ 18-11. 개화산 근린공원 공원조명 정비사업 ⑫ 18-12. 성동구 응봉산 공원등 개선사업 ⑬ 18-13. 은평구 백련근린공원 공원등 교체 사업 ⑭ 18-14. 장위1구역 주택재개발 정비사업 ⑮ 18-15. 동작구 보안등 개선사업 □ 결정사항 - 원안동의 7건(18-1, 3, 7, 9, 12, 14, 15) - 미상정 1건(18-8) - 조건부동의 6건(18-2, 4, 5, 10, 11, 13) / - 재심의 1건(18-6)

<간사> 성원보고

- 좋은빛위원회 성원이 되었음을 보고 드립니다.

- 시작에 앞서 먼저, 위원회에 참석해 주신 위원님을 좌석 순으로 소개해 드리겠습니다.

- 금회 참석 위원님은 배민호 위원님 등 총 6명입니다.

- 본 위원회는 공개 위원회로 녹음기록으로 보관하며, 위원회의 토론 내용이 회의록으로 작성되어 시민에게 공개될 수 있습니다.

<위원장> 개회선언

- 그럼, 지금부터 2018년 제18차 좋은빛위원회를 시작하겠습니다.

<간사> 안건보고

- 금일 심의할 제18차 좋은빛위원회 상정 안건은「마포구 노후 보안등 정비사업」등 총 15건 입니다.

<위원장> 그러면 좋은빛위원회 심의를 시작하겠습니다. 첫 번째 안건에 대해 심의를 하겠습니다.

① 18-1. 마포구 노후 보안등 정비사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 액세서리의 용도는 무엇인가요?

<발표자> 후사광이 조금 있는 등기구로 조명기구의 설치 시 주거지연직면조도 10lx를 초과하지 않도록 시설하고, 버스 노선도를 잘 보이기 위해 후사광이 일부 필요한 노선은 주간 미관을 훼손하지 않도록 진행하겠습니다.

<위  원> 테스트는 진행하셨는지요?

<발표자> 5m높이에서 보이지 않았습니다.

<위  원> 주간미관을 훼손할 우려는 없는지요?

<발표자> 색상을 어둡게 하도록 검토하겠습니다.

<위  원> 기구의 색과 액세서리의 색상이 유사하게 검토해 주시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 두 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

② 18-2. 영등포동 보안등 설치공사

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 액세서리의 크기는 얼마인가요?

<발표자> 9.5cm입니다.

<위  원> 가림막의 형태는 풍압의 영향을 받을 우려가 있습니다.

<발표자> 시설시 나사를 단단하게 고정하도록 하겠습니다.

<위  원> 가림막을 사용하지 않는 등기구로 검토해 보셔야 합니다.

<발표자> 전, 후사광을 고려해 계획하였습니다.

<위  원> 공공 시설물은 안전성을 고려해 계획해야하며, 전체 개소에 액세서리를 설치하는 것보다 주거지가 아닌 곳은 사용하지 않는 것으로 주간미관을 함께 고려해 주시가 바랍니다.

<발표자> 고려하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의 하겠습니다.

<위원장> 그러면 세 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

③ 18-3. 영등포구 당산로 가로등 개량사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 지상철이 있는 구간의 분진으로 인한 조명기구의 효율이 떨어질 문제는 없는지요?

<발표자> 3년에 1회 등기구 세척을 실시하고 있습니다.

<위  원> 색온도는 차도와 보도가 동일한가요?

<발표자> 보행로는 3,500 ~ 3,600K로 계획하였습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 네 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

④ 18-4. 고덕강일 공공주택지구 택지 전기공사

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 기구별 중로, 대로 주변의 타워형 건축물이 있을 경우 건축물의 저층 세대 빛공해 여부를 검토하셔야 합니다.

<발표자> 상향광을 제한한 컷오프형 등기구로, 도로 안쪽에 시설되어 침입광의 영향은 적습니다.

<위  원> 보도측 보행등은 차도의 색온도와 다르게 4,000K이하로 적용하는 것이 좋겠습니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 1지구의 종합균제도가 기준에 충족되도록 검토해 주시기 바랍니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 다섯 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑤ 18-5. 성동구 매봉산 공원등 개선사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 핸드레일에 부착되는 등기구는 취약자에게 방해 요소가 될 수 있습니다. 안쪽으로 매입하여 시설하는 것이 좋겠습니다.

<발표자> 기둥부에만 부착되어 핸드레일 사용에는 문제가 없습니다.

<위  원> 돌출되어 연속적으로 있지 않더라도 사고가 발생할 우려가 있습니다. 핸드레일 하부에 설치를 검토해 주시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 공원등이 75W용량이 시설되는 이유가 있는지요?

<발표자> 팔각정 주변의 공원등 용량이 70W로 시설되어 있어, 연속적인 측면과 20m의 경간을 고려해 충분한 밝기를 확보하도록 계획하였습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 여섯 번째 안건에 대해 심의하도록 하겠습니다.

⑥ 18-6. 보라매공원 LED조명 개선사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 개선전 폴을 재사용하고, 암대와 등기구를 교체하는 사업으로, 서로 어울리는 모습인지 여부에 대해 검토해야 합니다.

<발표자> 보라매공원의 공원등 일부만 교체하는 사업으로, 주물과 목재 복합 등주에 암대을 체결하는 형태로, 일부 구간에 기 설치되어 있어 동일하게 시설할 계획입니다.

<위  원> 공원은 전체적으로 조도확보가 되어야하나, 등기구의 뒤쪽이 어두워질 우려가 있습니다.

<발표자> 전반 확산형 형태 및 램프만 교체하여 시설해 어두워질 우려는 없습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 일곱 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑦ 18-7. 장위5구역 주택재개발정비사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 해당 지구의 마스터플랜에 따라 설계 검토하셨는지요?

<발표자> 그렇습니다.

<위  원> 차량 진출입구간은 섬세한 배려가 필요하며, 입구부의 가시거리 확보를 위해 계획된 사항인지요?

<발표자> 검토 반영하겠습니다.

<위  원> 50W 등기구의 설치 높이는 얼마인가요?

<발표자> 4.5m입니다.

<위  원> 50W 용량의 등기구가 과도하지 않는지요?

<발표자> 자전거 도로 등이 있어 폭에 따라 용량을 계획하였습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 여덟 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑧ 18-8. 효창 제4구역 주택재개발정비사업

<위원장> 해당 안건의 관계자가 참석하지 않아 미상정토록 하겠습니다.

<위원장> 그러면 아홉 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑨ 18-9. 서초동 글로리안과 대수선사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 내부에서 외부를 조망할 때 창문으로써의 기능이 없을 것으로 보이는데요?

<발표자> 창으로서 기능이 없습니다.

<위  원> 자석으로 고정하는가요?

<발표자> 산업용 자석으로 기구를 사용하지 않는 이상 떨어지지 않습니다.

<위  원> 휘도가 낮은 것 같습니다.

<발표자> 모양이 잘 표현될 수 있도록 밝기를 정하였습니다.

<위  원> 외장 마감재는 무엇인가요?

<발표자> 금속 마감재입니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 열 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑩ 18-10. 장안교 경관조명 설치 사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 고보조명의 변화 간격인 얼마정도 인가요?

<발표자> 5초~1분 간격으로 5초 정도의 변화 간격을 줄 계획입니다.

<위  원> 고보조명의 주로 조망하게 될 이용자는 누구인가요?

<발표자> 보행자가 보이도록 4m폭에 시설됩니다.

<위  원> 고보조명은 머물러 있는 공간에 시설하는 것이 좋습니다. 또한 문양 중 과도는 바닥면에 표시할 수 없으며, 우리 위원회 심의 대상이 아닙니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 핸드레일 조명의 인도폭에 따라 조도확보가 가능하도록 투사각도 조정이 필요할 것으로 보입니다.

<발표자> 현장 설치 시 각도를 잘 조정하도록 하겠습니다.

<위  원> 자전거를 이용하는 주민이 불편하지 않도록 함께 고려해 주시기 바랍니다.

<위  원> 지중등은 돌출되어 유지관리의 어려움이 있을 수 있어 매입을 권장합니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

⑪ 18-11. 개화산 근린공원 공원조명 정비사업

<위원장> 본 안건은 소규모 공원등 개선사업으로 서면심의로 진행하도록 하겠습니다.

<위  원> 교체 완료구간과 연속적으로 이어지도록 등기구 형태를 동일한 것으로 하는 것이 좋겠습니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

⑫ 18-12. 성동구 응봉산 공원등 개선사업

<위원장> 본 안건은 소규모 공원등 개선사업으로 서면심의로 진행하도록 하겠습니다.

<위원장> 해당안건에 대한 별도의 의견이 없어 위원님의 의견에 따라 원안동의로 하겠습니다.

⑬ 18-13. 은평구 백련근린공원 공원등 교체 사업

<위원장> 본 안건은 소규모 공원등 개선사업으로 서면심의로 진행하도록 하겠습니다.

<위  원> 도로조명용 등기구를 사용하는 것보다 주간미관을 고려해 등기구 형태를 검토하는 것이 좋겠습니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

⑭ 18-14. 장위1구역 주택재개발 정비사업

<위원장> 본 안건은 소규모 공원등 개선사업으로 서면심의로 진행하도록 하겠습니다.

<위  원> 이전 장위5구역 주택재개발 정비사업 구간과 동일한 조건의 조명계획입니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 하겠습니다.

⑮ 18-15. 동작구 보안등 개선사업

<위원장> 본 안건은 소규모 공원등 개선사업으로 서면심의로 진행하도록 하겠습니다.

<위  원> 도로면을 벗어난 빛으로 인해 침입광이 발생하지 않도록 해야합니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 하겠습니다.

<위원장> 심의결과는

- 원안동의 7건(18-1, 3, 7, 9, 12, 14, 15) - 미상정 1건(18-8)

- 조건부동의 6건(18-2, 4, 5, 10, 11, 13)    - 재심의 1건(18-6)

이상으로 오늘의 심의를 모두 마치겠습니다. 수고하셨습니다.  끝.