점검결과 부적합(미흡) 사항

(2014. 하반기)

□ 시·구 합동점검(부적합 : 18건)

구 별	설 치 위 치	부적합(미흡) 사항	점검일자
광진 (1)	중곡아파트	- 발전기 밧데리 방전(디지털 충전기 수리 중)	11.3.
중랑 (4)	성덕사(약수터)	- 비상급수시설 안내표시판 표시 불량	11.25.
	중랑경찰서 (광역수사대)	- 비상급수시설 안내표시판 표시 불량	11.25.
	경남아파트	- 비상급수시설 안내표시판 표시 불량	11.25.
	극락사(공공)	- 음용수질 부적합(총대장균군 검출) ▸ 적합판정 받을 때 까지 취수대 바로 앞에 음용부적합 안내문 추가 부착 필요(관리부서인 공원녹지과에 통보)	11.25.
성북 (2)	동대문세무서 별관	- 건물 내부 불량(페인트 벗겨짐)	11. 4.
	서울사대부 중학교	- 건물 내부 불량(페인트 벗겨짐)	11. 4.
노원 (2)	수락산동막골 약수터(공공)	- 음용수질 부적합(총대장균군 검출) ▸ 적합판정 받을 때 까지 취수대 바로 앞에 음용부적합 안내문 추가 부착 필요(관리부서인 공원녹지과에 통보)	11.25.
	충숙약수터 (공공)	- 음용수질 부적합(총대장균군 검출) ▸ 적합판정 받을 때 까지 취수대 바로 앞에 음용부적합 안내문 추가 부착 필요(관리부서인 공원녹지과에 통보)	11.25.
마포 (1)	한마음공원 (한솔공원)	- 발전기 밧데리 방전(충전 필요)	11.17.
양천 (1)	파리공원	- 비상급수시설 안내표시판이 건물 보호벽과 외벽 사이에 부착되어 잘 보이지 않음(건출 외벽에 설치 필요)	11.17.
강서 (2)	코오롱아파트	- 내부 바닥상태 불량	11.24.
	명덕고등학교	- 학교 기숙사 신축으로 철거 예정 (대체부지 선정 후 이전설치 필요)	11.24.

구 별	설 치 위 치	부적합(미흡) 사항	점검일자
구로 (1)	중앙전파관리소	- 비상급수시설 안내표시판 글씨 잘 안 보임.	11.24.
영등포 (1)	당산공원	- 비상발전기 엔진고장(‘90년대 설치 노후)	11.19.
관악 (1)	민방위교육장	- 비상급수시설 안내표시판 불량 (음용수 → 생활용수로 변경 기재 필요)	11.19.
강남 (1)	아이파크 아파트	- 수중모터펌프 고장	11.20.
강동 (1)	천호2동 제2 자치회관 앞	- 발전기 고장	11.21.

점검결과 부적합(미흡) 사항

(2014. 하반기)

□ 자치구 자체점검(부적합 : 12건)

구 별	설 치 위 치	부적합(미흡) 사항	비 고
종로 (1)	삼환빌딩	- 지하수 수원부족	민간, 생활용수
도봉 (2)	도봉소방서	- 안내표지판 망실	공공, 생활용수
	월천초등학교	- 안내표지판 노후	공공, 생활용수
양천 (4)	현대아아파크	- 양수시설 고장	민간, 생활용수
	광장빌딩	- 양수시설 고장	민간, 생활용수
	현대백화점	- 양수시설 고장	민간, 생활용수
	신정네거리역	- 외부양수시설 부재	공공, 생활용수
구로 (3)	구로구청	- 배터리 방전	정부, 생활용수
	영림중학교	- 배터리 방전	정부, 생활용수
	침례교총회관	- 사용 중지 중	민간, 생활용수
강남 (1)	일원소공원	- 수중펌프 고장	자치, 생활용수
송파구 (1)	탄천빗물펌프장	- 분전함 주변 등 청소 불량	공공, 생활용수