○○동 일대 수질사고에 따른 수질검사 실시계획

○○동 일부 아파트에서 발생한 적수와 관련하여 수질안전성 확인을 위하여 비상 대응체계 유지 및 긴급 현장 수질검사를 실시하고자 함

□ 사고발생 개요

○ 일    시 : ○○○○. ○. ○○.(○) ○○:○○

○ 위    치 : ○○구 ○○동 일부지역

○ 사고내용 : 동 위치 일부지역에 적수 유입

○ 사고원인

-

-

-

○ 혼탁수 발생지역

□ 현장 수질분석반 편성

			수질분석반장 (생산부장)
			현장 운영 책임자 (○○과장)
수질검사 총괄팀			현장 수질검사팀			정밀 수질검사팀
생산부 수질과(4명)			(기본) 수도사업소 수질팀(28명)			(기본) 서울물연구원(8명)
◦ 근무조 : 2개조 4명 - 주간 1개조 2명, 야간 1개조 2명 ◦ 팀별, 조별 업무분장 ◦ 현장상황실 관리 (인력 및 물자 지원요청 등) ◦ 수질분석반 소통방(눈) 운영 ◦ 수질검사 결과 정리 및 본부 상황실 검사결과 전파, 상황 유지 등			◦ 근무조 : 14개조(조별 2명) 28명 - 사업소별 2개조(해당 사업소 제외) ※ 야간 수질검사는 상황에 따라 별도 편성 운영 ◦ 현장 수질검사 실시 : 탁도, 잔류염소 ※ 수질검사장비 및 차량은 각 사업소 자체 준비			◦ 근무조 : 2개조 8명 - 주간 1개조 4명, 야간 1개조 4명 ◦ 탁도 0.3NTU 이상에 대해 현장 수질검사팀에서 채수한 시료 수질 검사 실시

□ 수질검사계획

○ 수질검사 대상 :   개소(아파트○○개소, 학교○○개소)

※ 민원(전화 등) 수질검사는 ○○ 수도사업소에서 실시

○ 수질검사 방법

- 일반수질검사 : 인입수, 저수조, 수도꼭지 대상으로 2항목(탁도, 잔류염소)

※ 필요시 항목 추가

- 정밀수질검사 : 일반수질검사 결과 탁도 0.3NTU 초과되는 지점 위주로 검사 실시

※ 검사항목 탁도, 필요시 항목 추가

- 먹는물 수질기준 60개 항목 수질검사 (물연구원) : 대표지점에 대해 사고시부터 상황종료 시까지 검사실시(최소 2지점(인입수, 수도꼭지))

※ 사고 발생범위 등을 고려하여 검사지점 횟수 등을 물연구원과 협의 진행

- 이동형 수질검사 차량 지원(물연구원)

○ 수질검사 주기

- 탁도 수질기준 초과 지점의 경우 3시간 주기로 하되 현장 여건을 반영하여 수질분석반장 판단하여 탄력적 운영

※ 야간 수질검사는 현장 상황에 따라 대상 및 횟수 조정 실시

○ 수질검사 장비

- 현장수질 검사팀 : 휴대용 탁도계, 잔류염소측정기, 하이드로채수기, 채수병

- 정밀수질 검사팀 : 이동형 수질검사 차량1대, 탁상용탁도계 2대(연구원)

○ 테이터 관리 및 정보제공 일원화

- SNS 등을 활용하여 현장 수질검사 결과를 신속하게 수집

- 자료 본부 상황실에 제공 및 본부 수질분석반에서 분석 및 정리된 자료 공유

붙 임 : 수질검사결과(양식) 1부. 끝.

수질검사결과(양식)

연번	구분	건물명	주소			관리자	연락처	동수/세대수	1회						2회
			도로명 주소	동	번지				검사 지점	검사자		검사결과			검사 지점	검사자		검사결과
										소속	성명	시간	탁도	잔류염소		소속	성명	시간	탁도	잔류염소
1	공동주택	○○아파트	○○로 ○길 ○○	○○동	○○-○				유입수						유입수
									저수조						저수조
									수도꼭지						수도꼭지
2	공동주택	○○아파트	○○로 ○길 ○○	○○동	○○-○				유입수						유입수
									저수조						저수조
									수도꼭지						수도꼭지
3	공동주택	○○아파트	○○로 ○길 ○○	○○동	○○-○				유입수						유입수
									저수조						저수조
									수도꼭지						수도꼭지
4	학교	○○초등학교	○○로 ○길 ○○	○○동	○○-○				유입수						유입수
									저수조						저수조
									수도꼭지						수도꼭지
5	어린집	○○어린이집	○○로 ○길 ○○	○○동	○○-○				유입수						유입수
									저수조						저수조
									수도꼭지						수도꼭지