2018년 ISO 22000/14001 세부목표 및 추진계획서

부서명 : 정수과                                       작성일 : 2018. 3.     작성자 : 이준호, 박준호, 김유선,윤좌헌

ISO 22000 (식품경영목표)	세 부 목 표	추 진 계 획
		추 진 방 법	기 간	예산 (천원)	예상효과	시행부서	책임자	전년도실적 / 목표
정수 수질관리	○ 정수탁도 유지관리 - 송수탁도 0.1NTU이하 1시간 평균 95%이상 유지	○ 수질변화에 따른 효율적 운영관리 - 정수약품 적정 투입 - 원ㆍ정수 수질검사 강화 - 공정별 수질감시 및 관리 철저 - 갈수기, 장마철 수질관리 강화 - 직원 수질관리 교육실시 ○ 여과지 운영상태 최적화 - 여과사 오염도 조사(년 2회) ○ 정수시설 청소 및 청결 유지 ○ 수질자동분석기 유지관리 철저	2018.1.1 ～12.31	-	깨끗한 수돗물 공급 및 신뢰도 향상	정수과	이준호박준호	100% / 100%
	○ 송수잔류염소유지관리 - 송수잔류염소 0.2~0.8mg/L이하 1시간 평균값의 95%이상 유지	○ 송수 잔류염소 관리강화 - 지역배수지 및 관내수도꼭지 송수 잔류염소 상시 모니터링 - 관할 사업소 연계 계절별 목표량 조정 및 상시 감시강화 - 월 1회이상 피드백 관리	2018.1.1 ～12.31	-	수돗물안전성 확보	정수과	김유선 윤좌헌	100% / 100%

부서명 : 정수과                                             작성일 : 2018. 3.     작성자 :  이준호, 이승제, 김유선

ISO 22000 (식품경영목표)	세 부 목 표	추 진 계 획
		추 진 방 법	기 간	예산 (천원)	예상효과	시행부서	책임자	전년도실적 / 목표
정수 수질관리	○ 냄새물질 최소화 - 송수(지오즈민, 2MIB) 8ng/L 이하 달성율 100% 이상	○ 여름철 이․취미 관리 -수질검사 강화 : 맛․냄새물질 1회/일, 조류 회/일 -오존주입 강화와 활성탄흡착지 역세시간을 단축 맛․냄새물질 제거효율 증대 ○ 조류주의보 발령 및 냄새물질 증가시 주입 강화 -평상시 : 오존0.3ppm 이하 -비상시 : 0.3 ~1.5 ppm	2018.1.1 ～12.31	-	깨끗한 수돗물 공급 및 신뢰도 향상	정수과	이준호 이승제	100% / 100%
	○ 총트리할로메탄 기준 준수 - 송수 총트리할로메탄 최대 0.08㎎/L 이하 달성율 100% 이상	○ 염소공정 운영 최적화 - 잔류염소 0.2~0.80㎎/L 유지로 적절한 소독능 확보 - 지역배수지 및 관내수도꼭지 송수 잔류염소 상시 모니터링 - 월 1회이상 피드백 관리	2018.1.1 ～12.31	-	수돗물안전성 확보	정수과	이준호 김유선	100% / 100%

부서명 : 정수과                            작성일 : 2018. 3.       작성자 : 정갑평, 박준호, 이준호, 김유선, 채민수

ISO 22000 (식품경영목표)	세 부 목 표	추 진 계 획
		추 진 방 법	기 간	예산 (천원)	예상효과	시행부서	책임자	전년도실적 / 목표
정수처리 기준달성	○ 여과수 탁도기준 준수 - 통합 여과수 탁도 0.15 NTU이하 유지 1시간 평균 95% 이상유지	○ 수질변화에 따른 효율적 운영관리 - 정수약품 적정 투입 - 원ㆍ정수 수질검사 강화 - 공정별 수질감시 및 관리 철저 - 갈수기, 장마철 수질관리 강화 - 직원 수질관리 교육실시 ○ 여과지 운영상태 최적화 - 여과사 오염도 조사(년 2회) ○ 정수시설 청소 및 청결 유지 ○ 수질자동분석기 유지관리 철저	2018.1.1 ～12.31		깨끗한 수돗물 공급 및 신뢰도 향상	정수과	정갑평 박준호	100% / 100%
	○ 소독공정 불활성화비 1 이상 유지 - 불활성화비(추가소독능 지점포함)1이상 달성율 100%	○ 오존처리공정 최적운영 ○ 염소공정 운영 최적화 - 잔류염소 0.20~0.80㎎/L 유지로 적절한 소독능 확보	2018.1.1 ～12.31	-	수돗물안전성확보	정수과	이준호 윤좌헌	100% / 100%
정수 약품관리	○ 정수약품관리 (안전점검 및 교육) - 안전점검: 4회/일 이상 - 안전교육: 1회/월 이상	○ 정수약품 자동투입시스템 운영 (쟈-시험에 의한 수정 보완) ○ 약품누출시 자동경보체제 유지 ○ 약품 재고량 적정 확보 ○ 정기적인 안전점검 및 안전교육 실시	2018.1.1 ～12.31	1,351,000	깨끗한 수돗물 공급 및 안전사고 예방	정수과	채민수 김유선	100% / 100%

부서명 : 정수과, 정수시설과                            작성일 : 2018. 3.   작성자 :  정갑평, 홍기웅, 이승제, 서광호

ISO14001 (환경목표)	세 부 목 표	추 진 계 획
		추 진 방 법	기 간	예산 (천원)	예상효과	시행부서	책임자	전년도실적 / 목표
원ㆍ정수 절약	○ 유효율 유지관리 -유효율 97.5%이상유지	○ 생산량 조정 및 분석 철저 - 유량계 등 기기관리 철저 - 정수장내 배관 등 누수여부조사 ○ 여과지 역세척수 전량 재활용 - 여과지 등 역세척수 회수량 증대 - 침전슬러지 최적 배출량 조정	2018.1.1 ～12.31	-	예산절감 및 수자원 효율적 사용	정수과	정갑평 홍기웅	100% / 100%
폐기물 감량 및 적정관리	○ 지정폐기물 적정관리 - 서울물연구원과 연계 전량 위탁처리	○ 폐유, 폐시약 등 지정폐기물 관리 - 별도 용기에 보관 - 폐유 전량 위탁처리 - 폐시약 서울물연구원 전량 위탁처리	2018.1.1 ～12.31	-	폐기물발생저감 및 환경오염 방지	정수과	이승제	100% / 100%
	○ 오니케익함수율 저감 - 연평균 70.0% 이하유지 - 오니케익 전량 재활용	○ 탈수기 운영관리 강화 - 적기 노후부품 교체 및 수리 - 여포 이동속도 적정운전 ○ 슬러지 케익 재활용처리	2018.1.1 ～12.31	650,000	폐기물발생저감 및 환경오염 방지	정수과 정수 시설과	홍기웅 서광호	100% / 100%

부서명 : 정수과, 정수시설과                                        작성일 : 2018. 3.      작성자 : 홍기웅, 김인준

ISO14001 (환경목표)	세 부 목 표	추 진 계 획
		추 진 방 법	기 간	예산 (천원)	예상효과	시행부서	책임자	전년도실적 / 목표
방류수 수질관리	○ 방류수수질 적정관리 (기준이하 유지) - COD : 7.0 ppm - S S : 6.0 ppm	○ 원격감시 시스템(TMS) 관리 (실시간 방류수 수질감시) - COD, SS, pH 항목 측정 ○ 배출수처리시설 안정적 균등운영 및 시설보완 ○ 응집보조제 적정 주입	2018.1.1 ～12.31	254,000	수질오염방지	정수과	홍기웅	100% / 100%
온실가스 감축	○ 온실가스 감축량 목표 - 온실가스 35,000ton CO2/년 이하 배출	○ 취․송수펌프 및 저효율 생산설비 성능개선 및 효율적 운전 - 취․송수펌프 최대 효율점에서 운전 - 생산설비 최적상태 유지 및 운영관리 ○ 신재생에너지 사용(지열) ○ 불필요한 냉난방기구 사용 지양 ○ 공공건물 에너지절약 생활화 - 적정 실내온도 준수 ․ 동절기 : 실내온도 18℃이하 ․ 하절기 : 실내온도 28℃이상	2018.1.1 ～12.31	-	온실가스 저감 기후변화 대응 및 에너지절약	정 수 시설과	김인준	100% / 100%