붙임 2-1	조류경보 단계별 조치사항 (상수원구간)

관심 단계

【기준 : 남조류 세포수 1,000 세포/mL 이상】

기관별	조 치 사 항
물재생 시설과	○ 발령상황전파 - 상수도사업본부 등 36개 기관 및 부서 (물재생시설과, 치수안전과, 상수도사업본부, 서울물연구원, 한강사업본부, 25개 구청, 한강유역환경청, 한국수력원자력, 한국수자원공사, 인천광역시(상수도사업본부), 경기도(수자원본부), 성남시(맑은물관리사업소))
전체 관계기관	○ 일일조치사항, 특이사항 보고 (→물재생시설과)
상수도 사업본부	○ 발령상황전파 : 아리수정수센터 등 관계 부서 ○ 유관기관 비상연락체계 유지 ○ 수질검사 및 정수처리 강화 - 조류 및 냄새물질(지오스민, 2-MIB) 검사 강화: 주1회 → 일1회 이상 - 엽록소자동측정기 등을 활용 클로로필-a농도 모니터링 - 조류 다량 발생대비 취수구 주변 조류차단막 설치 등 - 중간염소 주입, 오존처리 강화, CO2주입(최적 응집)등 고도 최적운영 - pH=9이상 증가 시 Jar-Test 강화, 적량 약품 투입 - 배․급수 공급계통별 잔류염소 농도 모니터링 및 피드백 철저 (수도꼭지 잔류염소 0.1~0.3㎎/L유지) - 수돗물 맛․냄새 민원 발생시 즉시 본부보고 (본부 : 주민공지)
한강 사업본부	○ 조류 제거조치 - 선박을 이용한 조류분산 : 1일 2회 이상 - 상수원보호구역 등 한강 육상 및 수상순찰 강화: 1일 2회 이상 - 조류 심한지역 펜스(방어막) 설치
서울 물연구원	○ 조류측정 및 수질검사 강화 - 분석항목: 수온, pH, DO, 투명도, 탁도, 클로로필-a, 유해남조류 세포수, 유해 남조류 우점종 및 세포수(속별), 냄새물질(지오스민, 2-MIB), 조류독소(총 Microcystin-LR) ※ 권고항목: 전체우점종, 분류군별(규조류, 남조류, 녹조류, 기타조류) 우점종 및 세포수 - 주기: 주 1회 이상 - 지점: 상수원구역 4지점(미사, 강동, 광진교, 잠실철교)
해당 자치구	○ 한강 지류천 순찰 강화 ○ 폐수배출업소 지도․점검 실시

경계 단계

【기준 : 남조류 세포수 10,000 세포/mL 이상】

기관별

조  치  사  항

물재생

시설과

○ 발령상황 전파

- 상수도사업본부 등 36개 기관 및 부서

○ 조류대책본부 설치 운영

- 설치장소: 서울특별시 서소문청사 1동 8층 물재생시설과

- 운영기간: 조류경보 ‘경계’ 단계 발령일～해제 시까지

- 상황실 근무

□ 근무시간: 평일 09:00~18:00, 공휴일 10:00~16:00

□ 근무인원: 3명(상황총괄반)

- 상황반 구성: 5개반 ※ 각 현장에 자체 상황반 설치

지역사고수습본부 (한강유역환경청)					지원 → ←		서울시 조류대책본부 (본부장 : 행정2부시장)
							상황실장 (물순환안전국장)
상황총괄반				사고수습반					측정분석반			수도대책반				홍보지원반
물재생시설과장				한강사업본부 운영부, 자치구					물연구원 수질분석부장 보환연 물환경연구부장			상수도사업본부 생산부장				언론담당관
◦ 조류대책 총괄 ◦ 대처 방향설정 ◦ 유관기관 지원요청				◦조류제거 ◦현장 시민홍보 ◦지류·지천 순찰 강화 ◦오염원 지도·단속 ◦일일조치사항 보고					◦조류측정 및 단계별 수질검사 강화 ◦환경영향 사후관리 ◦일일조치사항 보고			◦조류경계 발령(해제) 상황 전파 ◦상수도 수질검사 및 정수처리 강화 ◦일일조치사항 보고				◦홍보업무총괄 ◦사고수습상황 홍보 ◦언론기관협조

전체

관계기관

○ 일일 조치사항 결과보고 (→ 물재생시설과)

- 보고서식

일자별 (발령일수)	조치사항	조치기관	조류동향 및 향후계획

상수도

사업본부

○ 상황실 설치운영

- 설치장소: 생산부(수질과)

- 근무시간: 평일 09:00~18:00, 공휴일 10:00~16:00

- 근무인원: 2인

- 주요업무

□ 조류경보 발령(해제) 상황전파

□ 정수처리 강화내역 및 수돗물 맛․냄새 발생여부 파악

□ 경보발령에 따른 조치사항 보고

□ 상황발생시 비상연락

기관별	조 치 사 항
상수도 사업본부	○ 수질검사 및 정수처리 강화 - 조류 및 냄새물질(지오스민, 2-MIB) 검사 강화: 일 2회 이상 - 조류 다량 발생대비 취수구 주변 조류차단막 설치 등 - 오존처리 강화, CO2주입(최적 응집)등 고도 최적운영 - 남조류, 방선균에 의한 냄새발생 및 소독부산물 다량 발생 시 중염소 투입 강화(전염소 투입 최소화) - 정수처리 장애 조류 발생시 여과보조제 사용 및 역세척 적기 실시 - 가정방문 수질검사시 수돗물 냄새 발생 여부 확인 및 시민 홍보 - 수돗물 맛․냄새 민원 발생 시 즉시 본부보고 (본부 : 주민공지)
한강 사업본부	○ 상황실 설치 운영 - 장 소: 환경수질과 사무실 (2인 이상) - 근무시간: 평일 09:00~18:00, 공휴일 10:00~16:00 - 임 무 □ 시청 물재생시설과 및 해당지구 연락체계 유지 □ 발령구역에 대한 조치사항 수합 및 보고 ○ 조류경보 ‘관심’단계 발령시 대책 상황 유지 ○ 조류 제거조치 강화 - 선박을 이용한 조류분산 및 제거: 1일 2회 이상 - 필요시 조류제거물질(황토 등) 살포 - 상수원보호구역 등 한강 육상 및 수상순찰 강화: 1일 2회 이상 - 한강본류 및 둔치 쓰레기 제거 ○ 시민홍보 - 공원내 안내방송 실시(발령상황) 및 현장조치
서울 물연구원	○ 상황실 설치 운영 (필요시) ○ 조류측정 및 수질검사 강화 - 분석항목: 수온, pH, DO, 투명도, 탁도, 클로로필-a, 유해남조류 세포수, 유해 남조류 우점종 및 세포수(속별), 냄새물질(지오스민, 2-MIB), 조류독소(총 Microcystin-LR) ※ 권고항목: 전체우점종, 분류군별(규조류, 남조류, 녹조류, 기타조류) 우점종 및 세포수 - 주 기: 주 2회(월요일, 수요일) 이상 - 채수방법: 수심별 3지점 통합채수 ⇒ 좌우, 수심별 9지점 통합채수 - 지 점: 상수원구역 4지점(미사, 강동, 광진교, 잠실철교) ○ 시험분석 결과를 관계기관에 신속히 보고
해당 자치구	○ 주민 홍보 및 한강 지류천 순찰 강화 ○ 지속적인 폐수배출업소 지도․점검 실시

조류대발생 단계

【기준 : 남조류 세포수 1,000,000 세포/mL 이상】

기관별	조 치 사 항
물재생 시설과	○ 발령상황전파 - 상수도사업본부 등 36개 기관 및 부서 ○ 조류경보 ‘경계’단계 발령시 대책 상황 유지 ○ 조류경보 발령에 따른 대시민 행동요령 등 대중매체를 통한 홍보 - 수상스키, 수영, 낚시, 취사 등의 활동 금지 - 어패류 어획 및 식용 금지(대중매체 홍보), 현수막 설치 등
상수도 사업본부	○ 조류경보 ‘경계’단계 발령시 대책 상황 유지 ○ 수질검사 및 정수처리 강화 - 조류 및 냄새물질(지오스민, 2-MIB) 검사 강화: 일 3회 이상 - 조류 다량 발생 대비 취수구 주변 조류차단막 설치 등 - 오존처리 강화, CO2주입(최적 응집)등 고도 최적운영 - 남조류, 방선균에 의한 냄새발생 및 소독부산물 다량 발생 시 중염소 투입 강화(전염소 투입 최소화) - 정수처리 장애 조류 발생시 여과보조제 사용 및 역세척 적기 실시 - 여과지 역세척수 회수금지 및 전량 방류 - 가정방문 수질검사시 수돗물 냄새 발생 여부 확인 및 시민 홍보 - 수돗물 맛․냄새 민원 발생 시 즉시 본부보고 (본부: 주민공지) ○ 일일 조치사항 보고 ⇒ 서울시 물재생시설과 - 보고사항: 정수처리 강화내역, 취수구의 방어막 설치 사항 등 - 조치결과 일일보고
한강 사업본부	○ 조류경보 ‘경계’단계 발령시 대책 상황 유지 ○ 조류 제거조치 강화 - 선박을 이용한 조류분산 및 제거: 1일 2회 이상 - 분말황토 살포를 통한 조류제거 - 상수원보호구역 등 한강 육상 및 수상순찰 강화: 1일 2회 이상 - 한강본류 및 둔치 쓰레기 제거 ○ 시민홍보 - 공원내 안내방송 실시(발령상황) 및 현장조치 ○ 일일 조치사항 보고 ⇒ 서울시 물재생시설과 - 한강변 순찰 상황, 조류분산작업 내역 등 - 조치결과 일일보고

기관별	조 치 사 항
서울 물연구원	○ 조류경보 ‘경계’단계 발령시 대책 상황 유지 ○ 조류측정 및 수질검사 강화 - 분석항목: 수온, pH, DO, 투명도, 탁도, 클로로필-a, 유해남조류 세포수, 유해 남조류 우점종 및 세포수(속별), 냄새물질(지오스민, 2-MIB), 조류독소(총 Microcystin-LR) ※ 권고항목: 전체우점종, 분류군별(규조류, 남조류, 녹조류, 기타조류) 우점종 및 세포수 - 주기: 주 2회(월요일, 수요일) 이상 - 채수방법: 좌우, 수심별 9지점 통합채수 - 지점: 상수원구역 4지점(미사, 강동, 광진교, 잠실철교) ○ 시험분석 결과 유관기관에 신속히 보고 ○ 일일 조치사항 보고 ⇒ 서울시 물재생시설과
해당 자치구	○ 조류경보 ‘경계’단계 발령시 대책 상황 유지 ○ 주민홍보 및 한강 지류천 순찰 강화 ○ 지속적인 폐수배출업소 지도․점검 실시 ○ 일일 조치사항 보고 ⇒ 서울시 물재생시설과 - 하천순찰 및 폐수배출업소 단속 실적 등 - 조치결과 일일보고

해제단계

【기준 : 남조류 세포수 1,000 세포/mL 미만】

기관별	조 치 사 항
서울 물연구원	○ 시험분석 결과 신속하게 보고 ⇒ 서울시 물재생시설과
물재생 시설과	○ 경보 해제 및 대중매체 등을 통한 홍보