【붙임 2-4】

<별지 1>

4/4분기 정수센터 수질비교평가 총괄 점수 현황

(기간 : 2013. 10월 ~ 12월)

정수센터	총 계		정수수질	SWN수질 자동계측기관리	기타 (수질분석능력,생산단가등)	감 점
	평 점	그 룹	평 점	평 점	평 점
배 점	100.00	-	63	19	18	-
광 암	99.58	A	63.00	19.00	17.58	0
암 사	99.58	A	63.00	19.00	17.58	0
구 의	99.79	A	63.00	19.00	17.79	0
뚝 도	100.00	A	63.00	19.00	18.00	0
영등포	99.79	A	63.00	19.00	17.79	0
강 북	100.00	A	63.00	19.00	18.00	0

<별지 1-2>

정수장 수질 평가 집계표

정수 장명	계	탁 도(NTU)			잔류염소(mg/L)			입자계수(개/mL)			THMs(mg/L)		잔류알루미늄(mg/L)		관말수도 꼭지잔류염소(mg/L)		맛냄새 물질(ng/L)						총유기탄소 (mg/L)
																	지오스민			2-MIB
	평점	수질 평균	수질 최대	평점	평균 편차값	최대 편차값	평점	수질 평균	수질 최대	평점	수질 평균	평점	수질 평균	평점	수질 평균	평점	수질평균	수질최대	평점	수질평균	수질최대	평점	수질 평균	평점
배 점	63.0	0.042	0.050	12 (11)	0.00	0.04	12 (11)	12.9	26.0	11	0.01	6	0.02	6	0.24	6	2.65	7.80	5 (4)	1.66	4.20	5 (4)	0.82	- (4)
광 암	63.0	0.043	0.050	11.0	0.00	0.04	11.0	13.5	26.0	11.0	0.015	6.0	0.017	6.0	0.24	6.0	0.00	0.00	4.0	0.00	0.00	4.0	0.78	4.0
암 사	63.0	0.040	0.040	12.0	0.01	0.03	12.0	10.7	22.0	11.0	0.012	6.0	0.018	6.0	0.23	6.0	4.22	7.00	5.0	1.98	2.90	5.0	-	-
구 의	63.0	0.045	0.050	12.0	0.01	0.02	12.0	15.7	24.0	11.0	0.012	6.0	0.028	6.0	0.25	6.0	4.00	7.00	5.0	1.90	4.20	5.0	-	-
뚝 도	63.0	0.041	0.050	12.0	0.00	0.00	12.0	12.2	16.0	11.0	0.018	6.0	0.028	6.0	0.25	6.0	4.15	7.80	5.0	2.68	3.90	5.0	-	-
영등포	63.0	0.041	0.050	11.0	0.01	0.04	11.0	11.1	23.0	11.0	0.010	6.0	0.017	6.0	0.23	6.0	0.00	0.00	4.0	0.00	0.00	4.0	0.85	4.0
강 북	63.0	0.043	0.050	12.0	0.00	0.02	12.0	14.3	17.0	11.0	0.012	6.0	0.028	6.0	0.24	6.0	3.53	6.20	5.0	3.40	3.40	5.0	-	-

※ 상수도연구원 월2회 검사 결과에 의한 평가

※ 잔류염소 평가는 정수장 자체 선정한 목표값의 평균 및 최대편차값 적용(평균편차값 6점, 분기 최대편차값 5점)

※ 광암, 영등포아리수정수센터는 고도정수처리 평가방법에 의해 평가(탁도 11, 잔류염소 11, 맛․냄새물질 8, 총유기탄소 4점)

<별표 1>

정수 수질검사분야 세부평가표

<별표 1-1> <탁도> : 평가배점(11, 12점)

(단위 : NTU)

구 분	10월		11월		12월		평균 탁도	최대 탁도	평점 및 순 위
	1차	2차	1차	2차	1차	2차			평균	최대
광 암	0.040	0.050	0.040	0.050	0.040	0.040	0.043	0.050	6.00	5.00
암 사	0.050	0.050	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	6.00	6.00
	0.050	0.050	0.040	0.040	0.040	0.040
구 의	0.040	0.040	0.050	0.050	0.040	0.040	0.045	0.050	6.00	6.00
뚝 도	0.040	0.040	0.040	0.050	0.040	0.040	0.041	0.050	6.00	6.00
	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040
영등포	0.050	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.041	0.050	6.00	5.00
	0.040	0.040	0.040	0.050	0.040	0.040
강 북	0.040	0.050	0.040	0.050	0.040	0.040	0.043	0.050	6.00	6.00

※ 평가방법

1. 평균탁도 : 0.06NTU이하 6점, 0.08NTU이하 5.75점, 0.10NTU이하 5.5점, 0.10NTU초과 5.25점

2. 최대탁도 : 0.08NTU이하 6점, 0.10NTU이하 5.75점, 0.12NTU이하 5.5점, 0.12NTU초과 5.25점

3. 상수도연구원 월간 적용(암사, 구의, 뚝도, 영등포의 월별값은 공장수에 따른 월평균값으로 산정되여 최대값과 상이하게 표시 될 수 있음)

4. 광암, 영등포아리수정수센터 고도정수처리 평가배점(평균 6점, 최대 5점) 적용

<별표 1-2>  <잔류염소> : 평가배점(11, 12점)

(단위 : mg/L)

구 분	측정자료						목표값						평균편차 잔류염소	최대편차 잔류염소	평 점
	10월		11월		12월		10월		11월		12월
	1차	2차	1차	2차	1차	2차	1차	2차	1차	2차	1차	2차			평균	최대
광 암	0.350	0.350	0.310	0.260	0.280	0.290	0.330	0.330	0.300	0.300	0.300	0.300	0.003	0.040	6.00	5.00
암 사	0.550	0.510	0.510	0.510	0.510	0.490	0.550	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.006	0.030	6.00	6.00
	0.560	0.500	0.500	0.530	0.500	0.500
구 의	0.550	0.530	0.430	0.440	0.400	0.390	0.550	0.550	0.450	0.450	0.400	0.400	0.010	0.020	6.00	6.00
뚝 도	0.630	0.600	0.570	0.570	0.550	0.550	0.630	0.600	0.570	0.570	0.550	0.550	0.003	0.000	6.00	6.00
	0.630	0.600	0.570	0.570	0.550	0.550
영등포	0.500	0.450	0.480	0.470	0.480	0.520	0.490	0.490	0.490	0.490	0.490	0.490	0.005	0.040	6.00	5.00
	0.520	0.460	0.440	0.430	0.420	0.420	0.490	0.450	0.450	0.410	0.410	0.410
강 북	0.660	0.590	0.530	0.500	0.460	0.460	0.670	0.570	0.540	0.500	0.460	0.460	0.000	0.020	6.00	6.00

※ 평가방법

1. 상수도연구원 수질검사결과,  목표값은 정수장 자체기준 적용, 최대값 평점은 공장별 분기 최대편차값중 최고값으로 절대평가

2. 평균편차값 : ±0.04mg/L이하 6점, ±0.08mg/L이하 5.75점, ±0.12mg/L이하 5.50점, ±0.12mg/L초과 5.25점

3. 최대편차값 : ±0.10mg/L이하 6점, ±0.14mg/L이하 5.75점, ±0.18mg/L이하 5.50점, ±0.18mg/L초과 5.25점

4. 광암, 영등포아리수정수센터 고도정수처리 평가배점(11점) 적용

<별표 1-3> <입자수> : 평가배점(11점)

(단위 : 개/mL)

구 분	10월		11월		12월		평균 입자수	최대 입자수	평 점
	1차	2차	1차	2차	1차	2차			평균	최대
광 암	8.000	15.000	14.000	26.000	12.000	6.000	13.500	26.000	6.00	5.00
암 사	10.000	16.000	8.000	9.000	10.000	8.000	10.660	22.000	6.00	5.00
	7.000	22.000	10.000	8.000	8.000	12.000
구 의	24.000	8.000	22.000	10.000	22.000	8.000	15.660	24.000	6.00	5.00
뚝 도	5.000	7.000	11.000	16.000	14.000	13.000	12.160	16.000	6.00	5.00
	16.000	15.000	12.000	11.000	11.000	15.000
영등포	17.000	6.000	11.000	14.000	9.000	12.000	11.080	23.000	6.00	5.00
	10.000	7.000	5.000	23.000	12.000	7.000
강 북	16.000	13.000	11.000	15.000	14.000	17.000	14.330	17.000	6.00	5.00

※ 평가방법

1. 입자수(평균) 30개이하 6점, 40개이하 5.75점, 50개이하 5.50점, 50개 초과 5.25점

2. 입자수(최대) : 100개이하 5점, 120개이하 4.79점, 140개이하 4.58점, 140개초과 4.37점

3. 상수도연구원 월간 검사결과 적용(암사, 구의, 뚝도, 영등포의 월별값은 공장수에 따른 월평균값으로 표기되여 최대값과 상이하게

표시됨)

<별표 1-4>  <THMs> : 평가배점(6점)

(단위 : mg/L)

구 분	10월		11월		12월		평균	평점
	1차	2차	1차	2차	1차	2차
광 암	0.024	0.017	0.014	0.012	0.011	0.009	0.015	6.00
암 사	0.022	0.011	0.011	0.012	0.009	0.009	0.012	6.00
	0.021	0.012	0.011	0.011	0.008	0.009
구 의	0.021	0.011	0.013	0.011	0.008	0.006	0.012	6.00
뚝 도	0.030	0.016	0.020	0.017	0.012	0.013	0.018	6.00
	0.033	0.016	0.019	0.015	0.011	0.009
영등포	0.016	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007	0.010	6.00
	0.014	0.008	0.009	0.007	0.009	0.007
강 북	0.022	0.014	0.013	0.009	0.007	0.007	0.012	6.00

※ 평가방법

1. THMs 0.030㎎/L이하 6점, 0.040㎎/L 5.75점, 0.050㎎/L 5.50점, 0.050㎎/L초과 5.25점

2. 상수도연구원 월간 수질검사결과

<별표 1-5> <잔류알루미늄> : 평가배점(6점)

(단위 : mg/L)

구 분	10월		11월		12월		평균	평점
	1차	2차	1차	2차	1차	2차
광 암	0.030	0.020	0.030	0.020	0.000	0.000	0.017	6.00
암 사	0.030	0.020	0.020	0.020	0.000	0.000	0.018	6.00
	0.030	0.030	0.020	0.020	0.000	0.020
구 의	0.060	0.040	0.050	0.020	0.000	0.000	0.028	6.00
뚝 도	0.060	0.060	0.030	0.020	0.000	0.000	0.028	6.00
	0.060	0.060	0.030	0.020	0.000	0.000
영등포	0.030	0.030	0.040	0.020	0.020	0.000	0.017	6.00
	0.020	0.020	0.020	0.000	0.000	0.000
강 북	0.050	0.040	0.040	0.020	0.020	0.000	0.028	6.00

※ 평가방법

1. 알루미늄 0.060㎎/L이하 6점, 0.070㎎/L이하 5.75점, 0.080㎎/L이하 5.50점, 0.080㎎/L초과 5.25점

2. 상수도연구원 월간 검사결과 적용

3. 정량한계0.02㎎/L이하값도 참값을 적용한 평균값 산출

<별표 1-6> <관말잔류염소> : 평가배점(6점)

구 분	잔류염소(mg/L)	평점
광 암	0.24	6.00
암 사	0.23	6.00
구 의	0.25	6.00
뚝 도	0.25	6.00
영등포	0.23	6.00
강 북	0.24	6.00

※ 평가방법

1. 관말수도꼭지 총검체수대비 낮은 70%직수지점 낮은농도 평균값평가

2. 0.1~0.3㎎/L 6점, 0.31~0.4㎎/L 5.75점, 0.4㎎/L초과 5.50점, 0.1㎎/L미만 직수지점이 5% 이상시 5.25점

3. 상수도연구원 월간검사결과 적용

<별표 1-7> <지오스민> 및 <2-MIB> : 평가배점(8, 10점)

<지오스민(ng/L)>

구 분	10월		11월		12월		평균	최대	평 점
	1차	2차	1차	2차	1차	2차			평균	최대
광 암	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
암 사	7.00	6.20	4.90	4.10	1.60	1.50	4.22	7.00	2.50	2.50
구 의	7.00	6.10	4.60	3.10	1.80	1.40	4.00	7.00	2.50	2.50
뚝 도	5.90	7.80	5.40	2.80	1.60	1.40	4.15	7.80	2.50	2.50
영등포	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
강 북	6.20	4.60	4.00	3.40	1.80	1.20	3.53	6.20	2.50	2.50

<2-MIB(ng/L)>

구 분	10월		11월		12월		평균	최대	평 점
	1차	2차	1차	2차	1차	2차			평균	최대
광 암	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
암 사	2.70	1.70	1.70	2.90	1.80	1.10	1.98	2.90	2.50	2.50
구 의	4.20	1.40	2.80	0.00	1.00	2.00	1.90	4.20	2.50	2.50
뚝 도	3.90	1.70	3.40	3.50	1.50	2.10	2.68	3.90	2.50	2.50
영등포	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
강 북	1.90	3.40	2.00	2.60	1.60	0.00	1.92	3.40	2.50	2.50

※ 평가방법 : 1. 지오스민, 2-MIB 평균 8ng/L 이하 5점, 10ng/L이하 4.83점, 12ng/L이하 4.66점, 12ng/L초과 4.49점(고도 4ng/L이하)

2. 지오스민 및 2-MIB 최대 15ng/L이하 5점, 17ng/L이하 4.83점, 19ng/L이하 4.66점, 19ng/L초과 4.49점(고도 8ng/L이하)

3. 상수도연구원 월간 검사결과 적용, 영등포아리수정수센터 고도정수처리 배점(8점) 적용

<별표 1-8> <총유기탄소(TOC)> : 평가배점(4점)

(단위 : mg/L)

구 분	10월		11월		12월		평균	평점
	1차	2차	1차	2차	1차	2차
광 암	0.61	-	0.95	-	0.84	-	0.80	4.00
영등포	0	-	0	-	0	-	0.90	4.00
	0.90	-	0.97	-	0.82	-

※ 평가방법 : 1. 총유기탄소 평균 1.0mg/L이하 4점, 1.1mg/L이하 3.83점, 1.2mg/L이하 3.66점, 1.2mg/L초과 3.49점

2.. 상수도연구원 월간 검사결과 적용

3. 광암, 영등포아리수정수센터 배점(4점) 적용

<별지 1-3>

서울워터나우 수질자동계측기 관리분야 집계표

정수 장명	계	정수수질 자동측정기관리				자동측정기관리
		탁도측정기		잔류염소측정기		기타 수질측정기		원수 수질측정기		오경보음 발생비율
	평점	가동율(%)	평점	가동율(%)	평점	가동율(%)	평점	가동율(%)	평점	발생비율(%)	평점
배 점	19	99.99	4	99.99	4	99.98	3	99.79	3	0.00	5
광 암	19.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	3.00	100.00	3.00	0.00	5.00
암 사	19.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	3.00	100.00	3.00	0.00	5.00
구 의	19.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	3.00	100.00	3.00	0.00	5.00
뚝 도	19.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	3.00	100.00	3.00	0.00	5.00
영등포	19.00	99.95	4.00	99.95	4.00	99.95	3.00	99.96	3.00	0.00	5.00
강 북	19.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	3.00	100.00	3.00	0.00	5.00

※ 평가방법

1. 서울 Water Now 시스템 활용(상수도연구원 점검자료)

2. 가동율(%)=(가동시간/총가동시간)*100,  ※총가동시간=계측기수*24시간*가동일수

<별표 2>

서울Water Now수질자동계측기관리 세부평가표

<별표 2-1> 정수자동측정기 가동율 : 평가배점(8점)

구 분		광 암	암 사	구 의	뚝 도	영등포	강 북
탁도측정기 (4점)	가동시간	2,208	6,624	2,208	6,624	4,414	2,208
	총가동시간	2,208	6,624	2,208	6,624	4,416	2,208
	가동율(%)	100.00	100.00	100.00	100.00	99.95	100.00
	평점	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
잔류염소 측정기 (4점)	가동시간	2,208	6,624	2,208	6,624	4,414	2,208
	총가동시간	2,208	6,624	2,208	6,624	4,416	2,208
	가동율(%)	100.00	100.00	100.00	100.00	99.95	100.00
	평점	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00

※ 평가방법

1. 서울 Water Now 시스템 활용(상수도연구소 점검자료)

2. 가동율(%)=(가동시간/총가동시간)*100, ※총가동시간=계측기수*24시간*가동일수

3. 수질자동측정기 가동율 98%이상 4점, 97%이상 3.83점, 96%이상 3.66점, 96%미만 3.49점

<별표 2-2> 원수 및 기타수질자동측정기 가동율 : 평가배점(6점)

구 분		광 암	암 사	구 의	뚝 도	영등포	강 북
원수수질 자동측정기 (4점)	가동시간	15,456	22,080	17,664	19,872	15,449	15,456
	총가동시간	15,456	22,080	17,664	19,872	15,456	15,456
	가동율(%)	100.00	100.00	100.00	100.00	99.95	100.00
	평점	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
기타수질 자동측정기 (4점)	가동시간	41,952	119,232	33,120	33,120	59,490	37,536
	총가동시간	41,952	119,232	33,120	33,120	59,616	37,536
	가동율(%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	평점	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00

※ 평가방법

1. 서울 Water Now 시스템 활용(상수도연구소 점검자료)

2. 가동율(%)=(가동시간/총가동시간)*100, ※총가동시간=계측기수*24시간*가동일수

3. 가동율 97%이상 3점, 96%이상 2.87점, 95%이상 2.74점, 95%미만 2.61점

<별표 2-3> 원․정수 오경보음 발생비 평가배점(5점)

구 분		광 암	암 사	구 의	뚝 도	영등포	강 북
오경보음 발생비율 (5점)	측정기수	6	13	6	12	8	10
	분기 총 발생건수	0	0	0	0	0	0
	오경보음 발생건수	0	0	0	0	0	0
	평점	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00

※ 평가방법

1. 서울 Water Now 시스템 활용(상수도연구원 점검자료)

2. 오경보음 발생건수 : 분기 총오경보음발생건수/경보음 설정 측정기수

3. 1건이하 5점, 1.01 ~ 2.00건 4.79,  2건 초과 4.58

<별지 1-4>

기타(수질분석능력, 약품 생산단가 등) 세부 평가표

정수장	계	수질분석능력	단가 (약품사용액/생산량)	SWN 입력관리	리스크발생 조치사항
	평 점
배 점	18.00	5	5	5	3
광 암	17.58	5.00	4.58	5.00	3.00
암 사	17.58	5.00	4.58	5.00	3.00
구 의	17.79	5.00	4.79	5.00	3.00
뚝 도	18.00	5.00	5.00	5.00	3.00
영등포	17.79	5.00	4.79	5.00	3.00
강 북	18.00	5.00	5.00	5.00	3.00

※ 분석정도 관리평가는 상수도연구원의 정도측정 결과적용

<별표 3-1> 수질분석 정도관리 : 평가배점(5점)

구 분	오 차 율 (%)		분기별 평점
	2-MIB	지오스민	4/4분기
광 암	1.00	-2.50	5
암 사	-1.50	-1.25	5
구 의	2.00	2.75	5
뚝 도	3.00	3.00	5
영등포	3.00	-2.50	5
강 북	2.50	2.00	5

※ 평가방법

1. NH3-N 오차율 3%이하 5점, 10%이하 4.79점, 20%이하 4.58점, 20%초과 4.37점

2. 2-MIB, 지오스민, TOC 오차율 5%이하 5점, 15%이하 4.79점, 30%이하 4.58점, 30%초과 4.37점

3. 미생물 오차율 30%이하 5점, 40%이하 4.79점, 40%초과 4.58점

4. 정도관리가 여러항목 동시에 실시될 경우의 배점은 각각 산출하여 평균값으로 평가

5. TOC 1/4분기, NH3-N 2/4분기, 미생물 3/4분기, 2-MIB, 지오스민 2/4, 4/4분기 정도관리 실시

<별표 3-2>약품사용금액/생산량=단가 : 평가배점(5점)

구 분	약품사용금액(원)	생산량(㎥)	단가(원/㎥)	평점
광 암	89,877,510	19,958,600	4.50	4.58
암 사	428,725,004	102,705,500	4.17	4.58
구 의	65,666,541	16,653,491	3.94	4.79
뚝 도	133,971,252	35,373,892	3.79	5.00
영등포	157,010,268	39,039,129	4.02	4.79
강 북	266,637,273	72,736,175	3.67	5.00

※ 평가방법 : 1. 단가가 가장 낮은 상위 2개소 5점, 차순위 2개소 4.79점, 차차순위 2개소 4.58점

2. 응집제, 액체염소 한정(정수센터 공통사용)

<별표 3-3> SWN 입력관리 : 평가배점(5점)

구 분	입력일수	총일수	일력비율(%)	평점
광 암	92	92	100.00	5.00
암 사	92	92	100.00	5.00
구 의	92	92	100.00	5.00
뚝 도	92	92	100.00	5.00
영등포	92	92	100.00	5.00
강 북	92	92	100.00	5.00

※ 평가방법 : 1. 입력비율 100% 5점, 99%이상 4.79, 98%이상 4.58, 98%미만 4.37점

2. 냄새경보제 운영기간 맛․냄새물질 일단위, 그외 주단위,  3. 암모니아성질소 일단위

<별표 3-4> 리스크 조치사항 : 평가배점(3점)

구 분	단계별 조치사항	평 점
광 암	적 정	3.00
암 사	적 정	3.00
구 의	적 정	3.00
뚝 도	적 정	3.00
영등포	적 정	3.00
강 북	적 정	3.00

※ 평가방법

1. 단계별 조치 적정 3점, 미흡 2.7점

2. 경보발령 기준에 따른 조치의 적정성 판단

3. 원수pH(9.5이상), 원수 맛․냄새물질 25mg/L, 원수 암모니아성질소 0.472mg/L, 정수 잔류염소 0.85mg/L, 정수 탁도 0.16NTU