공사원가(설계예산서) 검토결과 및 보완 요청사항

□ 사업명 : 창작연극지원센터 건립공사

□ 분  야 : 건  축

□ 검토자 : 박태욱(☏2133-3343)

공사원가 산출내역 검토결과
연번	검토 내용	보완요청사항
1	○ 공 통 - 총괄공사원가계산서 제출 · 건축, 토목, 조경, 합계로 구분 제출 · 공사기간 표기 및 공사규모 표기하고 제비율 반영 ※ 추정가격 50억~300억미만, 공사기간 ○○개월 - 원가계산 제비율 적용 오류 수정 · 산재보험료: 4.05%→3.75%, 국민건강보험료: 3.12%→3.23% · 노인장기요양보험료: 7.38%→8.51% - 100억이상으로 국토교통부·한국건설기술연구원 표준시장단가 적용 - 2019년 상반기 건설업 시중노임단가 적용 - 비교견적서 2개업체 이상 제출(견적서 리스트 작성)	공사원가계산서 비고란에 공사기간 및 공사규모 표기 조달청 원가계산 제비율 적용기준은 2019년 1.7 발표분 적용 - 2019년 상반기 표준시장단가적용(재∙노∙경 비율 구분) 2018년 하반기 노임단가 → 2019년 상반기 노임단가 적용
2	○ 가설구조물(비계, 동바리 등) 설계도서 제출 - ‘16년 건설공사 표준품셈 개정시 가설물(비계, 동바리 등) 단위수량 삭제되어 가설구조물(비계, 동바리 등)에 대하여 설계서(설계도면 등) 작성 후 원가산출	설계도서 작성 후 수량산출을 통한 공사원가산출
3	○ 내역서 및 일위대가 - 근로자 편의시설(식당,화장실,탈의실,샤워장 등) 공사비 반영 - 내역서 및 일위대가 비고란의 코드번호를 해당 일위대가 호표로 변경 표기하고 일위대가 목록 비고란에 표준시장단가, 표준품셈 적용 번호, 견적 등으로 표기	도시철도토목부-6563방침 참조하여 공사비반영 내역서 및 일위대가 등에 적용기준(표준시장단가, 표준품셈 등) 표기
4	○ 기타 - 건설기술진흥법 시행규칙 제60조 및 “건설공사 안전관리 업무수행 지침(국토교통부 고시)”에 의한 안전관리비 반영 ※ 대상 : 연면적 5,000㎡이상의 문화 및 집회시설, 지하 10m이상을 굴착하는 건설공사 등에 해당됨 ▶ 안전관리계획서 작성 비용 ▶ 안전관리계획서 검토 비용 ▶ 안전점검 비용	- 항목 비용 산출 반영 (주 공정 내역서 산출 경비에 반영) ※ 안전관리비는 산업안전보건관리비와 다른 별도 반영 대상임

공사원가(설계예산서) 검토결과 및 보완요청사항

□ 사업명 : 창작지원센터 건립공사

□ 분  야 : 토목분야

□ 검토자 : 임홍필(☏2133-3333)

공사원가 산출내역 검토결과
연번	검토 내용	보완요청사항
1	○ 공통 - 표준시장, 노임단가 - 자재단가(견적서 포함) 2개 이상 가격비교	-2019년 상반기 단가 적용 -수정 제출
2	○ 토공 - 내역서에 반영된 운반(반출(잔토), 리핑암, 발파암, 반입(잔토) 관련하여 운반위치와 구간별 운반경로를 명확히 제시	-내역서 규격란에 사토장, 토취장 등 주소, 거리 명기 -사업설명서에 사토장, 토취장, 등 운반경로 명기
3	○ 가시설 - 지지철물 설치 및 철거	-세부 도면 제시
4	○ 철거공사 - 조경석 반출시 반출위치와 구간별 운반경로 명확히 제시	-수정 제출
5	○ 운반비 - 시멘트, 철근, 강재 운반 등 운반경로 및 구간별 운반경로 명확히 제시	-수정 제출
6.

공사원가(설계예산서) 검토결과 및 보완요청사항

□ 사업명 : 창작연극 지원센터 건립

□ 분  야 : 조경

□ 검토자 : 배명권

공사원가 산출내역 검토결과
연번	검토 내용	보완요청사항
1	교목류 식재	통기관 설치
2	수목제거	수형이 양호한 수목 존치
3	조경시설물 관리창고	조경관리용 자재창고 및 인부대기실 확보
4
5
6.
7
8
9

공사원가(설계예산서) 검토결과 및 보완요청사항

□ 사업명 : 창작연극지원센터건립

□ 분  야 : 기계, 기계소방

□ 검토자 : 김경일 (☏2133-3347)

공사원가 산출내역 검토결과
연번	검토 내용	보완요청사항
1	○ 노무비 산출 : 기계설비/기계소방 공통 ㆍ공량방식 → 표준품셈, 서울형품셈 적용 ㆍ동일 품목 동일규격 → 공통단가 적용 - 정화조 공사 STS D80x3.0T 13,287원 - 공조배관공사 STS D80x3.0T 21,233원 ㆍ견적단가, 1식 적용 → 표준품셈 적용 - 정화조공사, 우수조공사 등	수정내역서 제출
2	○ 기계소방공사 ㆍ 내진설치공사 → 자재, 노무비 구분 산출 - 노무비 : 서울형품셈 적용	수정내역서 제출
3	○ 보일러공사 ㆍ 캐스케이드 연통 납품 및 설치 → 재료비와 설치비 분리 적용	수정내역서 제출
4	○ 설비, 기계소방 공통사항 ㆍ 조달청 파일(XML) 제출 - 자재단가코드 : 조달청 코드 사용 ㆍ 견적서 2개사 이상 제출	XML파일, 견적서 제출

공사원가(설계예산서) 검토결과 및 보완요청사항

□ 사업명 : 창작문화센터

□ 분  야 : 전기/통신/소방

□ 검토자 : 정대진

공사원가 산출내역 검토결과
연번	검토 내용	보완요청사항
1	ㅇ (공통) 원가계산 제비율 2019년 상반기 기준으로 적용	수 정
2	ㅇ (전기) 차세대 퍼라이트 접지모듈 → 탄소 접지봉으로 변경 검토	변경 검토
3	ㅇ (전기) 쌍극자피뢰침 → 일반 접지봉으로 변경 검토	변경 검토
4	ㅇ (전기) 건물접지 설비공사 인건비(내선전공, 배전전공) 산출근거 제시 요망	변경 요함
5	ㅇ (전기) 전동기결선 공량 산정 근거?
6.	ㅇ (소방) R형 화재수신기 상세 회로(508)수 표기 요망
7		-
8		-