공사원가(설계예산서) 검토결과 및 보완 요청사항

□ 사업명 : 동작 청년주택 복합건물 신축

□ 분  야 : 건  축

□ 검토자 : 박태욱(☏2133-3337)

공사원가 산출내역 검토결과
연번	검토 내용	보완요청사항
1	○ 공 통 - 2018년 하반기 건설업 시중노임단가 적용(2018.9.1. 발표) - 공사원가 제비율 오류 수정(간접노무비, 기타경비, 산업안 전보건관리비, 일반관리비, 이윤) ※ 적용기준 : 공사규모별 기준, 추정가격 기준 등 확인 - 건축, 토목, 기계 내역서 분리 제출(조달청 XML 파일 포함) - 비교견적서 제출(2개업체 이상, 목록표 포함)	- 2018하반기 건설업 시중노임단가 적용 2018.8.1.입찰공고분 건축공사원가계산제비율 적용기준 적용 - 조달청공사 공사원가계산 시스템 검증후 제출 비교견적서 제출
2	○ 가설구조물(비계, 동바리 등) 설계도서 제출 - ‘16년 건설공사 표준품셈 개정시 가설물(비계, 동바리 등) 단위수량 삭제되어 가설구조물(비계, 동바리 등)에 대하여 설계서(설계도면 등) 작성 후 원가산출	설계도서 작성 후 수량산출을 통한 공사원가산출

공사원가(설계예산서) 검토결과 및 보완요청사항

□ 사업명 : 동작구 청년주택 복합건물 신축공사

□ 분  야 : 토  목

□ 검토자 : 방대환(☏2133-3327)

공사원가 산출내역 검토결과
연번	검토 내용	보완요청사항
1	○ 2018년 하반기 시중노임단가 적용여부	2018.9.1.공표된 하반기 노임 적용
2	○ 유류대 : 최근 유류대 적용여부 (무연휘발유 1,406.47원/L, 경유 1,210.80원/L)	9월 유류대 적용 (무연휘발유 1,557.6원/L, 경유 1,377.8원/L)
3	○ 토공 : 운반경로 및 운반 위치(지번) 제시 - 토사, 풍화암, 연암운반 : 외부 사토장 위치 - 되메우기토사반입 : 외부 사토장 위치 - 운반속도(적재, 공차) 일률적용 : 경로 구간별 구분적용	운반경로 구간별로 거리·속도 적용한 운반비 산출
4	○ 계측공 : 2개 이상 견적서 제시 및 단가비교	견적단가 검토 보완
5	○ 배수공 : 우∙오수관의 공공하수관 접합방법(천공 후 몰탈바름)	단지관 접합방법 검토 보완

공사원가(설계예산서) 검토결과 및 보완요청사항

□ 사업명 : 동작구 청년주택 복합건물 신축공사 전기공사

□ 분  야 : 전기

□ 검토자 : 황문연(☏2133-3344)

공사원가 산출내역 검토결과
연번	검토 내용	보완요청사항
1	[원가계산서] ○ 2018년 전반기 노임 단가 적용 ○ 건강보험료 요율: 표기 6.55% ↔ 수식 7.38%	2018년 하반기 노임단가 적용(2018.9.1.) 표기 수정: 6.55%→7.38%
2	[도면-내역서] ○ 도면(E3-01, E3-03)과 내역서 간 전선관 규격 불일치 - 104C × 2 ↔ ELP 125㎜ ○ 도면(E2-01, E3-01)과 내역서 간 맨홀 규격 불일치 - 1000×1000×1000 ↔ 2000×1500×1500 [도면] E2-01 ○ 인입케이블 입상보호관 및 보호접지 상세도 - 입상보호관에 빗물 침투 방지 대책	검토 후 수정 상세도 및 내역 반영 검토
3	[도면] E5-01 ○ 제품 모델명 및 물품 식별번호	모델명 및 식별번호 삭제 검토
	[도면] E9-02 ○ LCD 모니터	LED 모니터로 변경 검토

공사원가(설계예산서) 검토결과 및 보완요청사항

□ 사업명 : 동작구 청년주택 복합건물 신축공사 통신공사

□ 분  야 : 통신

□ 검토자 : 황문연(☏2133-3344)

공사원가 산출내역 검토결과
연번	검토 내용	보완요청사항
1	[원가계산서] ○ 2018년 전반기 노임 단가 적용	2018년 하반기 노임단가 적용(2018.9.1.)
2	[내역서] ○ 도면과 내역서 등의 핸드홀 규격 상이 950×450×700 ↔ 600×600×600	검토 후 수정

공사원가(설계예산서) 검토결과 및 보완요청사항

□ 사업명 : 동작구 청년주택 복합건물 신축공사 통신공사

□ 분  야 : 전기소방

□ 검토자 : 황문연(☏2133-3344)

공사원가 산출내역 검토결과
연번	검토 내용	보완요청사항
1	[원가계산서] ○ 2018년 전반기 노임 단가 적용	2018년 하반기 노임단가 적용(2018.9.1.)
2	[도면 및 내역] ○ 도면(EF-002) 주기사항에는 “본 도면에서 사용되는 모든 전선관은 특기없는 한 HI-PVC(내충격성 강화 경질비닐전선관)을 사용한다. 단, 노출 배관은 STEEL CONDUCT(후강 아연도 전선관)을 사용한다.“로 명기되어 있고, 그 외 “자동화재탐지설비 및 유도등설비 평면도” 에는 별도 배관에 대한 주기사항 없으나, 자동화재탐지설비 및 유도등설비 내역서에는 강제전선관, HI-PVC, 합성수지제 가요전선관이 반영되어 있어 명확한 구분이 안됨	평면도에 전선관 및 전선 범례(상세 규격) 추가

공사원가(설계예산서) 검토결과 및 보완요청사항

□ 사업명 : 동작 청년주택복합건물 신축공사(기계)

□ 분  야 : 기  계

□ 검토자 : 김경일 (☏2133-3347)

공사원가 산출내역 검토결과
연번	검토 내용	보완요청사항
1	[내역서] ○ 기계설비 : 열선설치공사 - 기계설비, 기계소방 내역 분리 및 노무비 표준품셈 반영 ○ 소방공사 - 연도설치공사 내역서 반영 - 자동확산소화기 : 내역서, 도면 수량 일치	수정도서 제출
2	[일위대가 산출 : 서울형품셈 반영] ○ 전기온수기(30Liter) ○ 소방내진설비공사 : 헤드흔들림방지버팀대 외 10종	수정도서 제출
3	[규정 검토] ○ 서울특별시 수도조례[서울특별시조례 제6700호, 2018.1.4.] - 제17조 역류방지밸브의 설치 : 급수의 역류에 따른 수돗물의 오염 등을 방지 조치	반영시 수정도서 제출
4
5