낙산배수지 건설공사(전기공사)

계장제어장치 제작구매설치

( 지    침    서 )

2019. 03.

서울특별시 상수도사업본부

- 목   차 -

제 1 장  일 반 사 항.............................. 1

제 2 장  특기사항 및 자재사양...................... 5

1. 일반사항

1.1 적용범위

본 규격서는 서울특별시 상수도사업본부에서 발주하는『낙산배수지 건설공사(전기공사)-[계장제어장치 제작구매설치]」의 설계, 제작, 납품, 설치, 시험, 검사 등의 일반적인 사항에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

1.2 공사범위

본 공사에 포함되는 주요내용은 다음과 같으며, 본 공사에 대한 설계도서가 해당 관계법령과 상이한 부분이 있을 경우에는 관계법령에 따라 시공하여야 하며 공사 기간 중 관계법령이 개정될 경우에는 개정되는 법령에 따라 설계 변경하여야 한다.

1) 낙산배수지 원격감시제어반 개량    1식

2) 낙산가압장 원격감시제어반 개량    1식

1.3 적용 법령, 규격 및 기준

1) 본 공사에 적용될 규격 및 표준은 시방서에 별도 언급이 없는 사항에 대하여도 다음에 열      거한 법령 및 규정 등에 위배됨이 없어야 한다.

2) 전기공사업법, 동 시행령 및 시행규칙

3) 전기사업법, 동 시행령 및 시행규칙

4) 전력기술관리법, 동 시행령 및 시행규칙

5) 전기설비기술기준 및 판단기준

6) 내선규정, 배전규정

7) 전기통신기본법, 동 시행령 및 시행규칙

8) 정보통신공사업법, 동 시행령 및 시행규칙

9) 소방기본법, 소방시설 공사업법, 동 시행령 및 시행규칙

10) 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률, 동 시행령 및 시행규칙

11) 지진재해대책법, 동법 시행령

12) 사회적기업 육성법

13) 국가화재안전기준

14) 전기용품안전관리법, 동 시행령 및 시행규칙

15) 산업안전보건법, 동 시행령 및 시행규칙

16) 위험물 안전관리법, 동 시행령 및 시행규칙

17) 한전 전기공급약관

18) 한국산업규격(K.S)

19) 건설교통부 제정 건축전기설비 설계기준

20) 지자체 조례규정 및 협의사항

21) 기타 동 공사와 관련된 법령, 법규 및 설계기준

1.4 공급범위

이 규격서는 공급, 설치 검사 및 시운전에 관한 사항을 규정한 것으로 공급범위는 아래와 같다.

1) 규격서에 규정된 품목의 설계, 제조, 구매, 운반, 시험운전

2) 기존 현장설비의 연결, 시험 및 조정

3) 시스템 운용상 필요한 S/W 작성 및 자료입력

4) 운영, 유지보수를 위한 기술지도 및 교육

5) 하자보수 및 기타 계약서에 명시된 사항

1.5 제출서류

계약자는 설계도서를 기본으로 계약 후 제작 승인도서를 제출하여 승인을 득한 후 제작에 착수하여야 하며 납품과 동시에 유지 관리 및 보수에 필요한 최종 사양 및 도면, 관련 자료를 제출하여야 한다.

1) 승인도서

(1) 계약자는 계약 후 15일 이내에 아래의 승인도서("승인신청용" 표기)를 발주처에 제	출하여 승인을 득한 후 제작에 착수하여야 한다

가) 제작 공정계획표	: 3부

나) 기기 제작 지침서 및 관련도서	: 3부

다) Connection Diagram 및 계통도	: 3부

라) 단선도, 삼선도, Sequence도	: 3부

마) 판넬 및 기기외형도(정면도, 측면도, 내부배치도 등)	: 3부

바) 카다로그	: 3부

(2) 승인신청용 제작도서를 검토한 결과 사양, 도면 및 관련자료 등의 미비로 승인이 불	가한 경우에는 계약자에게 보완 제출을 요구할 수 있으며, 이런 경우 발주자의 통보일로	부터 5일 이내 "재승인 신청용"이라 표기한 보안도서를 제출하여야 한다.

(3) 승인이 완료된 제작도서를 계약자 임의대로 변경하여 물품을 제작, 조립 할 수 없으	며 현장여건 등을 고려하여 변경이 불가피할 때는 변경에 대한 상세내용을 발주처에 제	출한 후 승인을 득하고 변경하여야 한다.

2) 준공도서

계약자는 물품 납품과 동시에 유지관리에 필요한 준공도서 및 관련서류 일체를 제출하여야

한다.

(1) 최종 납품도면(단선도, 삼선도, 시퀸스 결선도)	: 3부

(2) 유지관리 지침서	: 3부

(3) 최종 HMI, PLC, 통신서버 Software Program 디스켓(CD)	: 3매

(4) 제작공정 및 설치사진	: 3부

(5) 시험성적서	: 3부

(6) 납품 전후 사진                                              : 3부

1.6 기술범위

계약자는 설치목적에 부합되는 최상의 시스템이 도입되도록 아래 조건을 충분히 반영하여 설계, 제작하여야 한다.

1) 감시제어설비는 기존 현장설비에 대한 연계성 및 호환성과 시스템의 효율적 운영관리 측

면에 관한 사항을 사전에 충분히 검토 반영하여야 한다.

2) 정수센터 시설물의 효율적 관리를 위해 중앙제어실에서 각종 설비에 대한 종합적인 감시

제어가 가능하도록 제작하여야 한다.

3) 시설의 일부에 고장이 발생하더라도 전체시설이 작동불능 상태를 초래하지 않는 구조이어

야 하며, 모든 기기는 고 신뢰도의 제품으로 선정하여 시용하여야 한다.

1.7 현장조사

1) 계약자는 계약 후 현장조사를 실시하여 물품의 제작, 운반, 분해, 조립, 설치에 필요한

제반사항을 검토한 후 제작에 착수하여야 한다.

2) 감시제어설비 설치목적을 명확히 하고 대상 시설의 규모, 특성의 적합성을  면밀한 사전

조사를 실시한 후 시스템 운영관리 측면에 관한 사항을 충분히 검토하여 반영하여야 한다.

3) 타 공종과 관련된 사항에 대해서는 사전에 관련자와 충분히 협의하여 물품을 제작하여야

한다.

1.8 공정관리

1) 계약 후 승인도서를 발주처에 제출 시 주요 공정의 단계별로 구분된 예정공정표를 첨부하

여 승인을 득한 후 제작에 착수하여야 한다.

2) 계약자는 예정공정표에 의한 추진실적을 발주처에서 요구 시 서면으로 제출하여야 한다.

3) 계약자의 사정으로 실제공정이 계획공정과 대비하여 10% 이상 지연될시 납기일 이내에서

공정만회를 위한 대책 및 변경 예정공정표를 작성하여 발주처의 승인을 득하여야 하며 공정

지연으로 인한 불이익에 대하여는 계약자가 책임진다.

4) 계약자는 당해 사업과 연관된 다른 계약자(있을 경우)와 상호간의 마찰을 방지 하고 본

사업이 계획대로 완성될 수 있도록 타 사업과의 준비사항, 착수시기, 시공한계, 시공순서,

진행상태, 시설물 보호 및 가설시설 등의 적합성에 대하여 모든 사업 관련자들과 면밀히 협

의 ․ 조정하여 사업 전체의 진행에 지장이 없도록 협력하고 최선의 방안을 도출한 후에 사업

을 추진하야야 한다.

5) 기기를 설치하는 부분에 대해 콘크리트구조물 사용 시 타 계약상대자(토목, 건축)와 충분

한 협의를 하고 항상 입회하여 관련 기기 설치에 문제점이 없도록 조치하여야 한다. 만일 타

계약상대자 시공분의 구조물의 파손이나 시설의 변경 사항이 발생 시 본 계약자 비용으로 즉

시 원상복구를 하여야 한다.

6) 계약자는 관련자 상호간의 협의 및 조정을 소흘히 함으로서 발생한 재시공 또는 수정, 보

완에 대한 책임을 진다.

7) 계약자는 착공부터 준공까지 공사 전체의 원활한 추진을 위하여 감독자가 행하는 종합 공

정관리 계획 및 운영에 적극 협조하여야 한다.

1.9 기기배치

1) 각 기기 및 기구의 규격은 제작도면 승인 시 확정된 제품(기종) 사용을 원칙으로 하며 제

품의 성능저하, 단종 등으로 변경이 불가피 할 때는 당초 승인된 제품보다 성능이 우수한 제

품을 선정하여 발주처(감리포함)에 승인을 득한 후 사용하여야 한다.

2) 각 기기 및 기구는 외부조건(충격, 온도 등)에 충분히 견디는 기계적강도 및 전기적으로

매우 안전하며 유지관리에 편리하도록 기기, 기구를 배치하여야 한다.

3) 계측설비 제작, 조립에 있어서 간단한 배선 변경 및 추가 등 경미한 사항은 제작 또는 분

해, 조립에 반영하여야 한다.

1.10 제어배선

1) 제어용 배선은 압착단자를 사용하고 배선 단말에는 백색 PVC Tube에 흑색 문자 표기된

Hot Marker를 사용하여 구분한다.

2) 배선방식은 PVC Duct 또는 다발식으로 하여 문을 통과하는 부분은 비닐 Tube, Cover 등으

로 보호하여 문 개폐 시 손상을 방지하여야 한다.

3) 단자대에는 전개접속도의 단자 부호와 동일한 부호로 Mark 번호를 삽입하여 점검 및 보수

가 용이하도록 하여야 한다.

4) 단자대는 내전압, 전류용량을 가진 것을 사용하고 신호 및 제어용에는 10% 이상의 예비단

자를 부착한다.

1.11. 자격조건

본 사업은 상수도 급수시설의 중요성을 감안하고 원활한 사후관리를 위해 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한법률시행령 제22조에 의거 한국계측제어협동조합의 추천을 받은 업체간 경쟁에 의하여 납품토록 한다.

- 계장제어장치(물품분류번호 3912118901) 직접생산확인 증명서

- 정보통신공사업 면허

1.12 하자기간

준공일로부터 2년으로 한다.

1.13 납품 기한

계약일로부터 60일로 한다.

1.14 수급인의 책무

(1) 설계서 검토

① 수급인은 공사 착수 전에 설계서를 면밀히 검토하고, 설계상의 오류, 누락 등으로 인하여 공사에 잘못이 발생하거나 공기가 지연되지 않도록 조치를 하여야 한다.

② 수급인은 공사착공과 동시에 설계서의 내용이 현장 여건에 적합한지를 확인하여 이상유무를 즉시 발주자에게 보고하여야 한다.

③ 수급인은 설계서 검토결과 아래와 같은 경우가 있을 때에는 검토의견서를 발주자에게 제출하고 발주자의 해석 또는 지시를 받은 후에 공사를 시행하여야 한다.

가. 하자 발생이 우려되는 경우

나. “지방자치단체공사계약일반조건 제19조” 및 “1.1.5 설계변경”에서 규정된 설계변경사유 및 계약기간 연장사유외에 설계변경사유 및 공사기한 연기사유가 있는 경우

④ 수급인은 발주자에게 통지하지 아니하거나 발주자의 해석 또는 지시를 내리기 전에 임의로 수행한 공사에 대하여는 공사기성량으로 인정하지 않는다. 또한 수급인이 임의로 시행한 공사에 대하여 공사감독자의 원상복구나 시정지시가 있는 경우 수급인은 수급인 부담으로 즉시 이를 이행하여야 한다.

(2) 법령의 준수

① 수급인은 공사와 관계되는 법률, 시행령, 시행규칙, 훈령 및 예규 등을 항상 숙지하고, 이를 준수하여야 한다.

② 수급인은 자신이나 그의 고용인이 상기의 법률, 시행령과 시행규칙, 훈령 및 예규를 위반함으로써 민원이나 책임문제가 야기되었을 경우에는 그에 대한 책임을 진다.

1.15 설계변경

(1) 설계변경 사유

설계변경은 다음에 해당하는 경우로서 발주자에서 승인하였을 경우에 한하여 한다.

① “지방자치단체공사계약일반조건 제19조 제1항"에 해당되는 경우

② “1.1.3 법령 우선준수”에 따라 설계서의 내용이 관련법규 및 조례와 달라서 설계서대로 이행할 수 없을 경우(건설공사중에 관련법규가 변경되고 변경된 규정에 따라야 할 경우를 포함한다)

③ “1.2 공사관리 및 조정 1.2.12 협의 및 조정에 따른 설계변경”에 따라 발주자에게 설계변경을 요청하 였을 경우

④ 설계서와 지급자재구입계약서의 내용이 일치하지 아니하는 경우

⑤ 기타 이 지침서에서 명시된 설계변경 사유가 발생하였을 경우

(2) 변경요청서류

설계변경요청에 필요한 제출서류, 부수 및 시기 등은 “1.3 공무행정 및 제출물 1.3.13 (1) 설계변경승인 요청"에 따른다.

1.16 공사기한 연기

(1) 연기 요청일수

수급인이 “지방자치단체공사계약일반조건 제32조 제1항"에 따라 계약기간(공사기한) 연장을 발주자에게 요청할 수 있는 일수는 해당 연기사유로 인하여 “1.3 공무행정 및 제출물 1.3.4 공사 예정공정표”의 주공정이 불가피하게 지연되는 일수를 초과할 수 없으며, 발주자와 협의하여 정한다.

(2) 제출

공사기한 연기 요청시의 제출서류, 부수 및 시기 등은 "1.3 공무행정 및 제출물 1.3.13 (2) 공사기한 연기원"에 따른다.

1.1.10 기성량의 조정

발주자가 지정한 검사원이 검사한 결과, 기성량 부족 및 부적합 시공부분에 대하여는 기성량을 조정하여 공사금액을 지불할 수 있다.

1.17 준공 (납품완료)

1.2.1 준공검사 내용

(1) 발주자가 시행하는 준공검사시에 아래 사항에 대하여 검사하고 적정성을 평가한다.

① 납품의 정확도, 마감상태, 적정자재 사용여부

② 제반설비기기의 작동상태 등 기능점검

③ 승인 조건사항 이행상태

④ 기타 계약문서에 명시된 사항

1.2.2 운전 및 유지관리 시범교육

(1) 수급인은 발주자에게 공사목적물인 장비 또는 설비시스템의 시동, 가동중지, 제어, 조정, 문제점의 발견, 비상시 운전 및 안전유지, 유지관리지침을 보는 방법 등 운전 및 유지관리에 필요한 전반적인 사항에 대하여 시범 및 교육을 시행하여야 한다.

(2) 교육 대상 장비, 시스템의 종류, 기타 상세한 사항은 해당 시설물 유지관리 지침에 명시하여야 한다. 이에 대한 교육장소 및 일시는 발주자와 협의하여 정한다.

E12000 감시제어 공사

E12010 전력자동제어 공사

1.  일반사항

1.1  관련시방절

이 공사와 관련이 있는 사항 중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 시방서의 해당 사항에 의한다.

(1)  E02000 “배관공사”

(2)  E03000 “배선공사”

(3)  E11020 “접지공사”

1.2  참조 규격

1.2.1  한국산업표준(KS)

KS C 3330 제어용 케이블

KS C 4514 리모트 콘트롤 릴레이 및 리모트 콘트롤 스위치

KS C 4516 제어용 스위치 통칙

KS C 4517 제어용 버튼 스위치

KS C 4519 제어용 캠 스위치

KS C 8304 상자 개폐기(저압회로용)

KS C 1204   전력량, 무효전력량 및 최대수요전력 표시장치(분리형)

KS C 1602   열전대

KS C 1603   측온 저항체

KS C IEC 60364   건축전기설비

KS C IEC 60249   인쇄회로용 기판재료

KS C IEC 60255   전기릴레이

KS C IEC 60614-1 전기설비용 전선관

KS C IEC 60512   전자기기용 커넥터 시험 및 측정

KS C IEC 60747   반도체 소자

KS C IEC 61000   전기자기적합성(EMC)

KS C IEC 61010   측정 제어 및 연구실용 전기기기의 안전성

KS C IEC 61020   전자기기의 사용을 위한 전기기계식 개폐기

KS C IEC 61754   광섬유 커넥터의 접속부

KS C IEC 62040   무정전 전원장치(UPS)

2.  자재

2.1  전력감시제어

구 분	명 칭	단위	수량	개략시방	비 고
중부사업소 감시제어설비	OS & EWS	Set	7	Core 2 Duo 3.33GHz HMI Software (감시제어)	HMI Software 개량
	TM/TC-M	Set	1	DSU	기존이용
배수지 감시제어설비	TM/TC-Slave	Set	1	32Bit CPU 전원, 통신, CPU DSU Modem	신설

2.2  계측기기

2.2.1 양적 계측기기

공 정	계기번호	계 측 항 목	수량	계측기형식	측정범위
배수지 설 비	FIT-201	유출 유량계	1	초음파식 400A	0~2㎥/분
	LIT-201A,B	착수정 수위계	2	초음파식	0~6m

2.2.2 질적 계측기기

공 정	계기번호	계 측 항 목	수량	계측기형식	측정범위	설치위치
배수지 설 비	TIT-202	착수정 온도계	1	Pt 100Ω	0~50℃	WQP-101 수질계측기실
	pHIT-202	원수 수소이온농도계	1	유리 복합전극식	1~14pH
	ALIT-201	원수 알칼리도계	1	중화 적정식	0~50/100ppm
	TbIT-101	원수 탁도계	1	표면 산란광방식	0~100/1,000NTU	기존이설
	RCLIT-101	원수 잔류염소계	1	시약식	0~10ppm

2.2.3  일반사항

(1) 전력감시제어시스템은 전력계통의 효율적인 관리와 에너지 절약을 목적으로 건물에 설치되는 전력계통을 일괄 감시제어하는 시스템이다.

(2) 전력감시 및 제어기능은 다음(2.1.2, 2.1.3)에 의하되 건축물의 규모, 기능, 용도 별로 설계도서와 공사시방서에 따른다.

2.2.4  감시기능

전력감시제어시스템의 감시기능은 다음과 같으며, 각 감시기능은 공사시방서에 따른다.

(1) 각종 차단기 및 개폐기의 상태감시

(2) 통전상태 감시

(3) 각종 전기량 계측값 감시

(4) 발전기 부하 상태 감시

(5) 스위치 상태

(6) 변압기 등의 온도표시 기능

(7) 연동되는 각종 차단기류의 개폐 및 표시기능

(8) 계전기류의 동작 및 경보기능

(9) 발전기의 운전상태 및 전원 표시기능

(10) 제어전원 표시기능

(11) UPS의 운전상태 표시기능

2.2.5  제어기능

전력감시제어시스템의 제어기능은 다음과 같으며, 각 제어기능은 공사시방서에 따른다.

(1) 정․복전 제어

정전 후 순차적인 차단기 개방과 비상발전기의 가동 및 부하투입, 복전시 선택적으로 차단기를 순차 투입하고 비상발전기를 정지시킨다. 이 기능은 비상용발전기의 자체제어 기능에 포함된 경우는 제외한다.

(2) 비상발전기 운전시 프로그램에 의해 부하를 적절한 상태로 유지한다.

(3) 변압기 온도 계측 및 경보

변압기의 적정 온도를 설정하여 항시 감시하며, 온도가 설정치 이상으로 상승 할 경우 경보를 발생시켜 준다.

(4) 화재시 동력정지

화재 발생 시 소화에 필요한 동력 외의 회로를 차단시킨다.

(5) 가동시간 적산 및 사용 전력량 적산

(6) 차단기 ON-OFF 제어

운용자가 원격으로 차단기를 ON-OFF 시키는 기능으로, 현장에서 모드선택시는 타 장소에서 이를 ON-OFF 시키지 않는 기능으로 한다.

2.2.6  원격 감시제어 설비(TM/TC System)

(1) 일반사항

① 본 설비는 낙산배수지를 원격 감시제어하기 위한 설비이다. 제반설비에 대해 충분히 조사 파악하고, 기존 및 신설 원격 감시제어 설비(이하 TM/TC System)와의 연계성을 검토 파악하여 하나의 총괄 System이 되도록 하여야 한다.

② 중부수도사업소에 설치되는 TM/TC Master는 원격지에 설치되어 있는 TM/TC Slave에서 Data를 취득하며, 사업소 Data Way를 통하여 OS로 Data를 전송하여야 하며 원격지 TM/TC Slave로 제어신호를 전송하여야 한다.

③ TM/TC Master는 전송장치와 직렬통신으로 연결하여 Data를 송․수신하여야 한다.

④ TM/TC Master는 기존시설을 재사용하여야 한다.

(2) TM/TC System Hardware 사양

① PLC

가. Main CPU

․ CPU : 32 Bit Micro-Processor

․ 제어방식 : 저장된 프로그램 반복 연산, 정주기 연산, 인터럽트 연산

․ 입출력 제어방식 : 스캔 동기 일괄 처리 방식

․ 연산처리속도 : 0.12㎲/Step 이하

․ 프로그램 Memory 용량 : 512kbyte 이상

․ 입출력점수 : 7,000점 이상

․ 자기진단 기능 : 운전상태 감시, 연산지연감시, 메모리 이상, 입출력 이상, 배터리 이상, 전원 이상 등

․ 마스터/스탠바이 전환시간 : 20ms 이내

나. 전원공급 장치

․ 입력전압 : AC 220V, 60Hz

․ 출력전압 : DC 5V, 12A

․ 내전압 : 1500V, 1 Min

․ 냉각방식 : 강제 공냉식

다. 입출력 Module

(가) D/I Module

ㆍ입력 점수 : 32점

ㆍ정격입력전압 : DC 24V

ㆍ동작표시 : LED 표시

ㆍ절연방식 : Photo Coupler

(나) D/O Module

ㆍ출력 점수 : 32점

ㆍ정격입력전압 : DC 12V/24V

ㆍ출력형식 : 트랜지스터 출력

ㆍ동작표시 : LED 표시

ㆍ절연방식 : Photo Coupler

(다) A/I Module

ㆍ입력점수 : 8 Ch.

ㆍ절연방식 : Photo Coupler

ㆍ입력 신호 범위 ; DC 1~5V 또는 DC 4~20mA

ㆍDigital 변환값 : Binary 12 Bit

ㆍ정밀도 : ±0.5% (F.S 기준) 이하

(라) A/O Module

ㆍ입력점수 : 4 Ch.

ㆍ절연방식 : Photo Coupler

ㆍ입력 신호 범위 : DC 1~5V 또는 DC 4~20mA

ㆍDigital 변환값 : Binary 12 Bit

ㆍ정밀도 : ±0.5% (F.S 기준) 이하

(마) Serial 통신 Card

(바) Card당 수구 : RS-232C 및 RS-422 각 1 Port

(사) Connection : RJ-45 Modular Jack

(아) 기능 : Computer Link, 전송장치 Link

② 전송장치(DSU)

가. 전송속도

ㆍ동기식 : 2.4k~64kbps

ㆍ비동기식 : 2.4k~56kbps, 57.6kps

나. 통신방식 : 동기식 및 비동기식

다. 운용방식 : DDS (Digital Data System)

라. Test 기능 : Self Test, Pattern Test, RDLB, ALB, DLB

마. 단말기 접속 : ITU-T V.24/28(ISO 2110), ITU-T V.35(ISO 2593), ITU-T V.10/V.11

바. 등화기능 : 자동 적응식 등화 기능

사. 수신레벨 : 12.4k~64kbps, 0~-34dBm

아. 선로 임피던스 : 135Ω

자. 선로출력레벨

ㆍ2.4k, 4.8k, 19.2k, 56k, 64kbps : ±1.4V ±10%(135Ω 종단 시)

ㆍ9.6kbsp : ±0.78V ±10%(135Ω 종단 시)

차 입력전원 : AC220V ±10%(60Hz±5%)

카. 동작온도 : 0~40℃

타. 상대습도 : 95%이하, Non-Condensing

파. 선로입력 : 4개

③ 서지보호기 (Surge Protector)

․서지보호기 설치 대상 : 통신 Line (Line별 각각 설치)

․서지보호기 종류별 규격 : 본 시방서 ‘서지보호기 사양’중 용도별 규격에 적합할 것.

2.2.7  계측기기

(1) 일반사항

① 현장에 설치되는 계측기는 원칙적으로 발신기는 가능한 한 검출단에 가깝게, 지시변환기는 그 주체가 되는 계기에 가까운 곳에 설치하여야 하며, 발신기는 피측정체의 상태를 고려하여 그 설치장소를 선정하여야 한다.

② 설치조건

․ 온도 : 실내 0~40℃, 실외 -20℃~40℃

․ 습도 : 실내 20~85 % RH

․ 분진 : 0~1 mg/m2

․ 부식Gas : 유화수, 염소, 메탄가스등에 유의하여야 한다.

③ 신호

계측기의 모든 Analog 신호는 4 ~ 20mA DC를 원칙으로 하며, 질적 계측기의 출력신호는 직렬(Serial 통신) 통신 방식을 원칙으로 한다.  유량계 신호는 4 ~ 20mA DC 및 직렬 통신방식을 모두 적용한다.

④ 방폭구조

방폭형 Gas가 존재하는 지역에 설치되는 검출기는 방폭 구조로 설계하여야 한다.

⑤ 방진방수구조

비산먼지가 많고 습도가 높은 지역이나 방수를 요하는 지역에 설치되는 검출기들은 방진방수 구조로 설계 하여야 한다.

⑥ 내부식성

부식성 Gas로 인한 부식을 방지할 수 있도록 내산성, 내알카리성 설계를 하여야 한다.

⑦ 모든 변환기는 현장에서 계측 할 수 있도록 Analog 또는 Digital 지시계를 부착하여야 하며, 유량계 및 수위계의 변환기는 침수되지 않도록 설치하여야 한다.

⑧ 모든 현장 계장 기기는 현장 조건에 맞게 설계되어야 한다.

⑨ 모든 계측기는 공급전압의 변동, 순간적이 Surge와 RFI/EMI로 부터 보호를 받거나 영향을 줄일 수 있도록 적당한 안전회로(IEEE-472/C 37.90 Surge Protection)를 장치(예, 서지보호기 등)하여야 한다.

⑩ 계측기기는 변환기 Box를 취부 할 수 있는 Pipe Stanchion, 옥내 및 옥외용 변환기함 등 부속설비를 포함하여야 하며 승인도서 제출 시 상세사양을 제출하여야 한다.

⑪ 지시변환기용 외함 구조

가. 지시변환기용 외함은 양적 계측기기용과 질적 계측기기용으로 구분 제작하여야 한다.

나. 지시변환기용 외함에는 기본적으로 계측기 지시변환기, 계측값 전송장치, 전기설비, 서지보호기등 보호설비 등을 구성하여야 한다.

다. 양적 계측기의 현장지시계반의 재질은 STS 304, 2t 이상으로 제작하고 2중 Door 형식이어야 하며 Size등 상세는 도면을 참조한다.

라. 수질을 측정하는 질적 계측기의 현장지시계반 일반사양은 다음과 같다.

․ 재질 : SS410, 모든 부분에서 2.3t 이상

․ 형식 : 옥내 자립형, 2-Door

․ 도장 및 도장색 : 정전분체 도장 후 투명 엑폭시 도장으로 마감하고, 도장색은 공사감독관과 협의 후 지정

․ 도장두께 : 80미크론 이상 (@ All Parts)

․ 각 수질자동분석기반에는 수질자동분석기 출력신호(Serial 통신)을 취합해서 상위 System인 TM/TC로 전송하기 위한 Gateway 및 각 수질자동분석기에 전원을 공급하기 위한 전원 공급반을 설치하여야 한다.

․ 전원공급반의 각 전원공급 Line에는 차단기 및 계측기 전원용 서지보호기를 설치하여야 한다.

․ 기타 크기, 설치위치, 배관구성 등은 관련도면을 참조한다.

마. 변환기용 함에는 Fan과 히터(Heater) 설비를 갖추어 함 내부온도를 일정하게 유지할 수 있도록 구성하여야 한다.

⑫ 유량계는 본 공사가 준공되어 정상적인 통수가 이루어진 후 24시간이 경과된 후에 검정된 표준 비교 유량계를 사용하여 비교 측정시험을 수행하고 그 결과를 보고서로 작성하여 제출하여야 한다. 또한, 순시 값 및 적산 값이 표시되고, 중앙운영실에 순시 값 및 적산 값이 모두 전송되어야 한다.

⑬ 계측기 및 계측기 관련설비의 설치, 검출기에서 지시변환기간 전용케이블 공급 및 설치는 계측기 공급 계약상대자가 수행한다. 유량계는 형식별로 상수도시설기준에 제시된 필요한 직관부를 확보하여 설치하여 한다. 계측기 지시변환기반에서 외부로 인입 인출 되는 전원선 및 신호선의 공급, 포설, 지시변환기반내 단자 결선은 전기공사 계약상대자가 수행하며, 계측기 공급 계약상대자는 단자결선에 필요한 자료를 전기공사 계약상대자에게 사전에 공급하여야 하며 단자결선 시 입회하여 협조하여야 한다.

⑭ 계약상대자는 낙산배수지 기존 수질자동분석기를 지정된 장소로 이설하여야 하며 이설에 필요한 제반 비용은 계약금액에 포함된 것으로 간주한다.

⑮ 기존 수질자동분석기 이설

가. 계약상대자는 기존 낙산배수지 외부에 설치되어 있는 수질자동분석기 및 부대설비를 지정된 장소로 이설하여야 한다.

나. 이설할 수질자동분석기 항목은 다음과 같다.

․원수용 : 잔류염소계, 탁도계

다. 수질자동분석기에서 측정된 측정수의 퇴수를 위한 저류조를 설치하여야 하며, 저류조는 기계 분야에서 설치하는 퇴수배관에 연결하여야 한다.

라. 계약상대자는 상기 수질자동분석기 및 부대설비를 이전하기 전에 현장조사를 통해 이전품목, 설치사진 및 이설계획서 등을 공사감독관에게 제출하여 확인을 득한 후 이설하여야 한다.

(2) 양적 계측기기 제작 시방

① 초음파 유량계

가. 일반사항

․사용수명에 미치지 않는 기기 부품은 교체 및 보수가 용이하도록 하여야 하며, 예비품을 명시하여야 한다.

․기타 부속설비 일체를 공급하여야 한다.

나. 검출기

․측정방식 : 초음파 전파시간차 방식

․형    식 : 외부 부착형

․측정관경 : 구입내역참조

․최소 유속 측정범위 : 0.3m/s

․유속범위 : -20m/s~+20m/s

․직 관 부 : 상류 10D/하류2D이상

․주 파 수 : 200kHz ~ 1.5MHz

․방수등급 : IP68

다. 변환기

․화면표시 : 그래픽LCD

․정 밀 도 : ±0.2%~±1.0%

․동작온도 : -20~60℃

․사용전원 : AC110/220V, 60Hz

․데이터저장 : 1MB (32,000개 이상)

․신호출력 : 0,4~20mA. Pulse, Alarm, Relay, RS-232C 또는 RS-422 또는 RS-485

․방수등급 : IP67

② 초음파 수위계

가. 검출기

․측정방식 : 초음파 반사 방식

․측정범위 : 0.3~30m

․불 감 대 : 약 300mm

․Beam각도 : ±3도 이내

․주파수 : 20~43kHz

․재질 : PP 또는 동등 이상

․구 조 : IP 65 이상

․설 치 : 프렌지 Mounting or Bracket Mounting

․기타 결로방지 기능

나. 변환기

․측정주기 : 5~10회/sec

․측정정도 : ±0.25%(@F.S) 이내

․기    능 : 자기 진단 기능, 액정 밝기 조정 기능

․동작온도 : -30~+70°C

․출     력 : DC 4~20mA(서지보호기 내장), 접점 출력 (HH, H, L, LL), RS-232C 또는 RS-422 또는 RS-485

․분 해 능 : 1mm 이내

․표    시 : LCD 표시( Level, Temp, Trend, Graph)

․구    조 : IP67(NEMA 4) 이상

․전    원 : AC 90~240V, 60Hz

다. 기타

기타 부속설비 (신호케이블, 온도보정장치, 경보장치구조) 일체

③ 수위 Switch

․형   식 :  Quick Float식, 3극

․설치방법 : Top Mounting

․사용온도 : -10℃～70℃

(3) 질적 계측기기 제작 시방

① 수온계

․측정형식 : 측온저항체식 (Pt-100Ω)

․측정범위 : 0~100℃

․표시방식 : LCD

․정 확 도 : ±0.3% 이내 (@ F.S)

․출력신호 : DC4~20㎃, RS-232C 또는 RS-422

․전    원 : AC220V, 60Hz

․소비전력 : 10VA 이하

② pH계

․측정방식 : 복합유리전극식

․접액형식 : 침적형

․pH 측정범위 : 0.00~14.00pH

․온도 측정범위 : 0~100℃

․표시방식 : LCD

․최소표시 : 0.01pH

․정밀도 : ±0.1pH 이내

․샘플수 유속 : 0~2.0 m/s

․샘플수 압력 : 0~100psig

․온도보상 : 자동보상

․출력신호 : DC4~20mA, RS-232C 또는 RS-422

․전    원 : AC220V, 60Hz

․소비전력 : 5VA 이하

․자동세정장치 : Air Jet 방식

․변환기 구조 : IP55

③ 알카리도계

․측정방법 : 중화적정법

․측정범위 : 0~50/100ppm (선택운전 가능할 것)

․최소측정범위 : 0.1ppm

․출    력 : 4~20mA DC, RS-232C 또는 RS-422

․표    시 : 4 Digit 액정 디지탈 Display

․재 현 성 : ±2% FS 이내(표준액 기준)

․직 선 성 : ±3% FS 이내(표준액 기준)

․응답속도 : 5분 이내 90% 응답(시료수 입구에서 시료수 유량 3ℓ/min에 의함)

․구    성 : 알카리도계, 수 세정장치, 시약탱크, 설치 기기 및 표준부속품

․전    원 : AC220V, 60Hz

․펌    프 : 시료 및 시약펌프는 (교체)가 쉬운 튜브펌프 방식사용

․교    정 : 표준 교정액에 의한 Span자동교정(교정시간 약10분)

․세정기능 : Water에 의한 자동세정

․자기진단 : 레인지 표시, 보수 중, 세정 중, 교정 중, 계기이상 신호

․기    타  : Sensor, Controller 부속설비 일체

(4) 공통사항

① 모든 계측기는 현장지시계반을 설치하고 지시계반내에는 전원용 및 신호용 서지보호기를 설치하여야 하며, 서지보호기의 규격은 본 시방서 관련 시방을 만족하여야 한다. 현장지시계반에는 계측기 전원용 차단기 및 Fuse를 설치하여 계측기를 보호하도록 한다. 현장지시계반을 옥외에 설치할 때는 옥외형 Panel로 제작하여야 한다.

② 현장지시계반의 설치는 계측기 계약상대자가 시행하며 Anchor Bolt등으로 견고히 고정시켜야 한다.

③ 지시변환기와 검출기간은 전용 Cable로 연결하여야 한다.

④ Sensor 설치 및 보수 시 단수시켜서는 안되며 누수가 되지 않도록 사전에 충분한 조치를 취하여야 한다.

3.  시공

3.1  일반사항

3.1.1 함, 장치, 기기류의 설치, 전기배관 및 배선 등 공사범위에 대해서는 관련 공사와 협의하여 시공한다.

3.1.2 주위온도조건은 실내 0～50℃, 옥외 -20～50℃ 이며, 먼지, 습기, 진동충격이  없고 부식성기체가 없는 장소에 설치한다.

3.1.3 함, 장치, 기기 류의 상호간 또는 기기류와 함 등의 간격은 운전 및 보수상 지장 없는 간격으로 하고 감시조작이 용이하도록 배치한다.

3.1.4 함, 장치의 운반, 반입에 있어서는 외함의 오손이 없도록 하고 또 함 전면, 함 내부, 장치면, 장치내에 부착된 기기류에 나쁜 영향이 미치지 않도록 그 함, 장치의 크기, 중량 및 내용물에 따라 적절한 보호와 포장을 한다.

3.1.5 함, 장치의 설치 후 운전시까지 장기간 방치될 경우에는 먼지, 습기 등으로  인한 기능 저하를 방지하기 위하여 충분히 보호 조치한다.

3.1.6 옥외등 특수장소에 설치되는 함은 설치조건에 적절한 것이어야 하며 별개의 독립기초가 필요한 경우에는 강도 180㎏/㎤ 이상의 콘크리트를 타설 하고 가로 × 세로는 함의 가로 × 세로 크기보다 200mm 정도 커야하고 기초깊이는 동결선 이하 200mm이상에까지 설치하며 함의 밑 부분이 침수되지 않도록 하고 기초에는 함 고정에 필요한 앵카 볼트를 4개 이상 설치한다 또한 함 내로 입출 되는 전선관의 연결개소 및 종단은 물의 침입이 안되도록 적절한 방호조처를 취하여야 한다.

3.2  배선

3.2.1 외부배선과 함간의 배선은 전자유도 등의 전기적인 노이즈에 의한 장해를 일으키지 않도록 시공한다. 제어용 케이블은 KS 규격, NEC 340 등을 참조한다.

3.2.2  특수한 케이블을 사용하는 경우는 제조자가 지정하는 공법으로 시공한다.

3.3  종합동작시험 및 검사

3.3.1  시험 및 검사

(1)  구조검사

설계도서 및 제작도에 표시되어 있는 구조인가를 확인하고, 제작자 자체 성능시험을 실시하고 시험성적서를 제출한다.

(2) 동작시험 및 검사

자동제어 계통의 모든 장비에 대하여 요구되는 기능에 대하여 동작 시험, 검사 및 조정을 실시한다. 또한, 개별 동작 및 연동동작이 제작자의 규격 및 설계도면의 조건을 만족시키고 있는가를 확인한다.

① 종합조정전에 각 장치, 반, 기기 단위마다 모의입력신호 등을 주던가 또는 실제 입력을 주어 요구되는 기능의 동작시험, 검사 및 조정을 실시한다.

② 종합적인 조정은 각 장치, 함, 기기가 유기적으로 결합되어 설계도서 및 공사시방서에 표시되어 있는 기능을 만족시키고 있는가를 확인한다.

③ 조정단계에서 소정의 조건설정이 얻어지지 않는 경우는 모의 입출력 등으로 인한 방법으로 조정을 실시하며, 소정의 조건이 얻어진 때에는 미세조정 및 확인을 실시한다. 다른 설비와 관계가 있는 조정을 실시할 경우도 같은 방법으로 한다.

3.3.2  준공

계약자는 종합시운전 결과 이상이 없을 경우 준공도 및 각종 행정 서류를 제출하여 승인을 받은 후 준공하여야 한다.