2020년 한강공원

승강기 유지관리용역

과업지시서

2019 . 11

서울특별시 한강사업본부

(시설부 기전설비과)

승강기 유지관리용역 과업지시서

제 1 장  일반사항

제1조(목적) 한강공원의 접근을 용이하게 하기 위하여 설치된 승강기를 유지 관리하기 위한 점검을 하거나 승강기가 고장난 경우 수리함으로써 승강기 이용자를 보호하고 승강기시설의 안전성을 확보하기 위하여 승강기 전문업체에 위탁하여 효율적으로 관리하는데 목적이 있다.

제2조(용역 당사자) 서울특별시 한강사업본부(이하“승강기 관리주체”라 한다)를 “발주부서”이라 하고 승강기유지관리 전문업체를 “계약상대자”라고 한다.

제3조(용역대상) 한강공원 승강기 안전관리 및 유지보수에 대한 용역의 대상 및 범위는 한강공원에 설치된 25개소 37대의 승강기에 한한다. 다만, 승강기의 증설에 따른 추가수량이 발생할 경우에는 낙찰율을 적용한 설계변경에 의하여 대상 및 범위를 조정할 수 있다.

※ 한강공원 승강기 시설 현황

안내센터	합 계	강 서	난 지	생태과	양 화	이 촌	반 포	잠 원	뚝 섬	잠 실	망 원	광나루	기타 (운영과)	여의도샛강
수 량	37	4	1	2	3	6	2	4	3	3	2	1	4	2
승 강 기 위 치	25지역	가양구름다리2 가양나들목1 가양대교남단1	가양 대교북단1	야생탐사1 수변생태1	당산철교1 양화대교 상/하류2	옥수역1 한남나들목1 한강대교2 이촌육교2	동작대교상/하류2	성수대교1 한남대교1 청담나들목2	성수구름다리2 낙천정 나들목1	잠실나루역1 잠실철교1 잠실대교1	현 대 차 서비스앞	올림픽대교1	자벌레4	샛강-당산 보행육교
시설층수	2～4층	2층	2층	2～3층	2층	2～3층	3층	2～3층	2층	2층	2~3층	2층	2～4층	2층
탑승인원	15～24인승	15	20	15	17	15～17	17	17～20	15~24	15～17	15	24인승	17	20

※한강공원 승강기 위치도

샛강당산

보행육교

서부이촌

보행육교

낙천정

나들목

신청담

나들목

제4조(용역기간) 용역기간은 2020년 1월1일 부터 2020년 12월31로 하며 필요한 경우 연장 또는 단축이 가능하다.

제5조(신의성실의 의무) “계약상대자”는 “발주부서”의 승강기시설에 대하여 신의와 성실로서 관련 규정 및 과업지시서에 의한 철저한 안전점검 및 유지보수를 위한 작업을 실시하여야 한다.

제6조(계약의 해지) ① “발주부서”는 “계약상대자”가 다음 사항에 해당하는 경우 서면 통보에 의하여 본 계약의 일부 또는 전부를 해지할 수 있다.

가. “계약상대자”가 본 계약을 수행할 능력이 없다고 인정될 때

나. “계약상대자”가 본 계약을 이행하지 않거나 계약상 또는 법규상 중

대한 의무사항을 위반할 때

다. “계약상대자”가 고의 또는 과실로 인하여 중대한 사고를 야기하였다고

인정될 때

라. “발주부서”가 요구하는 「작업지시」에 따른 업무수행의 미비 및 응급

상황에 대한 지연 조치, 통지의무 등 “계약상대자”가 당연 해야 할 업무    에 태만적 행태를 보일 때

마. 업무수행을 위해「작업지시」를 2회 요청 에도, 이를 따르지 않을 경우

계약 해지를 통보하여 본 계약을 해지 할 수 있음

제7조(통지의무) ① “발주부서”는 다음 각 호와 같은 사항이 발생하였을 경우에는 “계약상대자”에게 그 내용을 통지하여야 한다.

1.  승강기 사고 또는 설비에 이상이 발생하였을 경우

2. 기타 이상발생으로 운전 및 조작을 행하여야 할 경우

② “계약상대자”는 다음 각 호와 같은 사항이 발생하였을 경우에는

“발주부서”에게 지체없이 그 내용을 통지하여야 한다.

1. 연락 전화번호의 변경

2. 상속․증여 기타사항으로 계약에 대한 권리의무가 승계되거나 업종,

대표자, 사업자의 명칭, 주소 등이 변경될 경우

3. 기타 업무상 필요한 사항

제8조(사고책임) “계약상대자”는 승강기 안전관리 및 유지보수를 수행하면서 “발주부서”의 시설을 파손하였을 때에는 “계약상대자”의 부담으로 원상복구 또는 변상조치 하여야 하며, 승강기 유지관리 소홀로 인해 사고가 발생할 경우 “계약상대자”가 책임을 진다.

제9조(용역비 지급방법) 승강기 안전관리 및 유지보수료 지급은 승강기 안전점검 결과표 및 점검사진 등을 첨부한 결과보고서를 제출한 후 매 2개월 마다 지급하는 것을 원칙으로 한다. 다만 승강기 유지관리용역업체가 요구할 경우에는 매월, 분기별 지급, 반기별 지급, 대행 종료시 일괄지급 등의 방법으로 대금을 지급할 수 있다.

1. 매월 용역 결과물을 제출받아 이를 근거로 검토하여 가감 후 지급한다.

2. 홍수로 인한 침수시 복구에 필요한 장비 및 인력의 활용 비용, 소모     부품 비용은 수방점검 비용에 일괄 포함 한다.

제10조(정산) 승강기 안전관리 및 유지보수에 따른 보수료는 계약서에 정한 금액을 지급하고 점검횟수의 변경이 있을 경우에는 변경계약 후 정산한다.

1. 고장율 20% 와 비 운행시간 108시간 초과시 유지관리 미흡으로    판단하여 페널티를 적용하여 당회 전체 용역금액의 10%를 감하여    지급한다.

2. 비 운행시간 초과가 1개월 연속일 경우 당회 전체 용역금액의 50%를 감하여 지급하며, 유지관리에 의지가 없다고 판단하여     해지할 수 있다.

3. 설계서 재료부품과 소모품의 경우 유지관리비에 포함 정산되며, 다만    중요 재료부품 초과 및 기타 중요 부품교체가 필요할 경우에는    우선조치 후 “발주부서”에서 지급할 수 있다.

제11조(용역비 변경) 다음과 같은 경우 월정 용역비를 변경할 수 있다.

1. 용역비를 증액하는 경우에는 변경계약하고 감액의 경우는 변경계약

없이 계약만료시 최종정산 지급한다.

2. 계약의 중간 해지시에는 일 계산하여 정산 처리한다.

제 2 장 승강기 유지관리

제12조(유지관리 점검) ① “계약상대자”는 승강기시설 안전관리법 제31조에 의한 “발주부서”를 대행하여 승강기 운행의 안전에 관한 점검(이하“자체점검”이라 한다)을 실시해야 한다.

1. 정기점검은 월 1회 실시 한다.

2. 승강로에 대하여 년 2회(4,9월)에 걸쳐 청소를 실시하여 승강기     안전관리는 물론 청결유지에 철저를 기해야 한다.

2-1. 제어반, 피트, 승강로, 카 상부 등(승강기 수동 조작이 필요한 작업)을	청소하여 청결을 유지한다.

3. 수방 점검은 5회 실시(5~9월)하여 여름 안전사고에 사전대비 하여야

하며, 한강공원의 특수한 상황인 홍수시 승강기 침수에 대비하기         위하여 승강기 카 및 1층 승강기 출입문을 홍수위 레벨위로 인양토록          하며, 홍수 해제시는 승강기 복구 조치(피트 배수 및 뻘 제거 등) 및 승강기          안전 상태 점검 후 정상 운행(가동) 조치를 취해야 한다.

제13조(점검 및 보수방법) 승강기시설의 점검 및 보수방법은 다음 각 호와          같다.

1. “계약상대자”는 승강기 자체점검은 승강기시설 안전관리법 제31조

에 의하여 월1회 이상 실시하고 그 점검 기록을 작성하여 2년간 보존

할 수 있도록 “발주부서”의 요구사항에 협조해야 한다.

2. 승강기 자체점검 시에는 반드시 “발주부서”에게 1주일 전 점검계획표를

제출하고 점검 시에는 발주부서 입회하에 승강기시설을 점검한다.

3. “계약상대자”가 행하는 승강기 자체점검은 승강기시설 안전관리법

제31조에 의하여 시행하되 점검기준 및 방법은 한국승강기안전공단

서식에 의한 승강기 자체점검표를 준용한다.

4. “계약상대자”가 행하는 점검은 “발주부서”의 요청이 있을 경우 상호 협의

하여 점검횟수를 추가할 수 있다.

5. 승강기에 대한 운행 및 보존상태 등을 수시 점검하여 안전운행에 지장이

없도록 조치하여야 하며, 고장 발생시에는 즉시 수리하여야 한다.

6. 승강기 안전점검 시에는 승강기 이용승객 갇힘 사고 발생을 방지하기

위하여 안내센터 승강기안전관리자에 대한 승강기 안전교육을 실시

후 점검 보고서에 기록 한다.

7. 승강기 안전 및 유지관리자는 승강기별 점검표에 의한 세부적인

점검을 실시하고 점검결과표에 양호, 주의바람, 수리바람 또

는 긴급수리로 구분하여 점검기록을 작성하여 기한내 제출 한다.

(점검표 원본 안내센터 제출)

제14조(준수사항) 승강기 유지보수업체는 다음 각 호의 사항을 준수하여 승강기 안전관리에 철저를 기한다.

1. 필요한 기술인력(야간 및 휴일의 고장대비 대기 인원 포함) 및 설비

를 보유하고 필요시 적시에 활용할 수 있도록 한다.

1-1.홍수 시에 활용가능한 장비(양수기, 세척 분사기 등) 및 인력을 보유하여 원상복구에 투입하여 활용해야 한다.

2. 승강기의 유지보수 기준은 승강기시설 안전관리법령에 적합해야하며

같은 법 제32조 제1항의 규정에 의한 정기검사에 합격할 수 있도록

사전에 안전관리 및 유지보수를 철저히 해야 한다.

3. 승강기 정기검사시에는 직접 입회하여야 하며 지적사항 발생시

즉시 조치해야 한다.

4. “계약상대자”는 부속품 및 재료조달을 이유로 가동에 지장을 초래하는

일이 없도록 계속하여 원활한 부품 등을 확보해야 한다.

5. “계약상대자”는 수리점검에 필요한 부속품 및 각종재료를 사용 전에

“발주부서”의 검사를 받아야 한다.

제15조(긴급조치) “계약상대자”는 승강기 안전관리를 위한 비상 발생시에는 다음 각 호의 조치를 취하여야 한다.

1. 승강기에 이상이 있거나 이상이 예견될 때 즉시 필요한 조치를 취한다.

2. "발주부서" 또는 승객으로부터 승강기 고장신고를 받으면 평일,휴일

야간은 물론 언제라도 즉시 출동(접수 후 1시간 이내 현장 도착)하여 응급조치를 하고 “발주부서”에 보고 한다.

2-1. 한강공원 승강기 시설 위치의 특수성을 고려하여 출동 후 1시간 내에 도착하여 조치할 수 있는 인력배치를 상시로 대비 한다.

3. “계약상대자”는 한강공원의 특수한 상황인 홍수시 침수에 대비하기 위하여 승강기(필요시 문) 등을 홍수위 레벨위로 인양토록하며, 홍수 해제시는 승강기 안전상태를 점검 후 정상가동 조치를 취해야 한다.

제 3 장 법규준수 및 기타사항

제16조(자체점검 및 유지보수 자격) ①“계약상대자”는 승강기시설안전관리법

제39조에 의하여 승강기 보수업의 등록을 필한 자여야 하며, 동법   시행령 제28조에 의한 자격을 갖춘자가 행해야 한다.

②승강기시설 안전관리법[법률 제13496호]에 의거 자체 점검내역은    “발주부서”를 대신하여 “승강기안전종합정보망”에 점검기록을 입력한다.

제17조(승강기 안전관리자 교육) ① “계약상대자”는 “발주부서”의 해당 승강기 안전관리자에 대한 승강기 운전 및 조작과 안전관리에 관한 교육을 실시하고 점검표에 기록해야 한다.

② “계약상대자”는 “발주부서”가 요구할 경우 승강기 안전관리자에 대한 집합교육 또는 한강공원 안내센터 순회교육에 협조 해야 한다.(구출 및 수방교육)

제18조(계획서 및 용역결과 제출) ①“계약상대자”는 “발주부서”에게 다음 사항을 작성하여 제출 한다.

1. “계약상대자”는 전일과 새벽에 출동 및 고장상황에 대한 대응·조치상황     보고를 “발주부서”에게 「일일상황보고서」붙임2)를 제출 한다.

2. “계약상대자”는 월별 용역수행계획서(위치별 점검계획서)를 작성하여      전월( 25일 )에 “발주부서”에 제출하고 승인을 득한 후 용역을 시행한다.

3. 용역결과[기성청구공문, 점검일지, 작업보고서, 고장처리 보고서 및 집계표,      부분(완수)준공신고서, 기성청구내역서(해당차수)등] 는 시설별, 점검횟수별     로 작성하여 “발주부서”에 당월 말일까지 제출한다.

4. 4월, 9월 정밀점검, 5-9월 수방점검 후 작업보고서, 점검사진을

당월 말일까지 제출한다.

② “계약상대자”는 “발주부서”에 다음 사항을 작성하여 용역 착수 전까지    제출하여 확인을 받는다.

1. 현장관리 조직도(비상연락망) 및 기술자 명단, 전담인력 명부

2. 공정예정표 및 작업계획서

3. 안전관리계획서

4. 자격요건 확인할 수 있는 증빙자료

5. 보험가입 증명서

제19조(전담인력 및 유지관리 한계) ①“계약상대자”는 한강공원의 특수성을

고려하여 전담인력 및 전담팀의 배치가 이루어져 안정적인 유지관리

가 이루어 질 수 있도록 한다.

② “계약상대자”는 “발주부서”가 요청하는 행사등에 전담인력 등을 배치·

운영하여 행사진행에 적극 협조할 수 있도록 한다.(불꽃축제 등)

제20조(법규의 적용) 본 과업지시서에 명기되지 아니한 사항은 “발주부서”와 “계약상대자”의 협의에 의하거나 승강기시설 안전관리법령을 적용한다.

붙임 : 고장설비 처리일지 1부

일일상황보고서 1부

전기식엘리베이터자체점검항목 1부. 끝.

<붙임 1>

승강기 고장처리 보고서(예시)

고 장 일 시	년 월 일	보고자	직위
			성명
고장발생장소		고장부위
고 장 내 용	동작불가( ), 층간정지( ), 승객갇힘( 명) 기타( )
접수시간	:	수 신 자
도착(수리) 시 각	:	보 수 자 성 명
조치(수리) 완료시각	:	비 운 행 시 간
고장내용
고장상태
고장원인
점검.조치 (수리)내용
대 책
기 타 (참조사항 및 전후 사진 등)

<붙임 2>

일일상황보고서(예시)

보고일자	2020. 1 . .
보 고 자	㈜한강지원		직위	대리			성명	승강기			연락처	*************
내용 (출동,조치등)	위치	접수시간			출동시간	도착시간			출동상황				처리내용
	ex)잠실철교	04:20			04:21	04:50			도어 열림상태로 정지				(05:10) 도어벨트 조정 후 정상운행
													( : )
													( : )
													( : )
													( : )
	조치사항	잠실철교 갇힘승객( 0 )명
		1. 도어벨트 장력 조정 2. 도어인터록 조정 3. 도어 씰 청소
추가사항	도어 컨트롤러 추가 점검 및 인버터 에러점검 등 인터페이스 확인
관련사진
	잠실철교 도어벨트 조정 (전)									잠실철교 도어벨트 조정(후)

<붙임 3>

전기식 엘리베이터 자체점검 항목 및 방법

No	점검항목 장치		B로 하여야 할것	C로 하여야 할 것	주기 (회/월)
1	기계실, 구동기 및 풀리 공간에서 하는 점검
1.1	통로, 출입문/점검문		ㅇ통로에 장애물이 있는 것 ㅇ계단의 상태가 불량한 것 ㅇ통로가 현저하게 어두운 것 ㅇ잠금 장치가 불량한 것	ㅇ잠금 스위치의 기능을 상실한 것.	1/1
1.2	환경		ㅇ엘리베이터 관계 이외의 물건이 있는 것 ㅇ현저히 어두운 것. ㅇ환기가 부족한 것 ㅇ실온이 +5℃ 미만 또는 40℃ 초과하는 것	ㅇB의 상태가 심한 것 ㅇ천정, 창 등에서 우수가 침입하여 기기에 악영향을 미칠 염려가 있는 것	1/1
1.3	제어 패널, 캐비닛 접촉기, 릴레이 제어 기판		ㅇ접촉기, 릴레이-접촉기 등의 손모가 현저한 것 ㅇ잠금 장치가 불량한 것 ㅇ고정이 불량한 것 ㅇ발열, 진동 등이 현저한 것 ㅇ동작이 불안정 한 것 ㅇ환경상태(먼지, 이물질)가 불량한 것 ㅇ제어 계통에서 안전에 지장이 없는 경미한 결함 또는 오류가 발행한 것 ㅇ전기설비의 절연저항이 규정 값을 초과하는 것	ㅇB의 상태가 심한 것 ㅇ화재발생의 염려가 있는 것 ㅇ퓨즈 등에 규격외의 것이 사용되고 있는 것 ㅇ먼지나 이물에 의한 오염으로 오작동의 염려가 있는 것 ㅇ기판의 접촉이 불량한 것. ㅇ제어계통에 안전과 관련된 중대한 결함 또는 오류가 발생한 것. ㅇ제어계통에서 안전과 관련된 중대한 결함 또는 오류를 초래할 수 있는 경미한 오류가 반복적으로 발생한 것	1/1
	㈜ 제어 프로그램의 오류 또는 결함 코드 및 고장 처리에 대한 사항은 제조사 제공
1.4	수권조작 수단		ㅇ수권조작 수단이 불량한 것		1/3
1.5	층상선택기		ㅇ각 부분의 손모가 현저한 것	ㅇB의 상태가 심한 것 ㅇ계속운전에 지장이 생길 염려가 있는 것	1/1
1.6	상승과속방지 수단		-	ㅇ기능 상실이 예상되는 것	1/3
1.7	의도하지 않은 움직임 보호수단		-	ㅇ검사기준 9.11.5에 부적합한 것 ㅇ기능 상실이 예상되는 것	1/3
1.8	권상기	감속기어	ㅇ누유가 심한 것 ㅇ윤활유가 부족 또는 노화되어 있는 것 ㅇ기어 이의 마모가 현저한 것 ㅇ트러스트량이 큰 것	ㅇB의 상태가 심한 것 ㅇ윤활불량으로 눌러 붙을 상태의 염려가 있는 것 ㅇ기어 이의 마모가 심한 것 ㅇ트러스트량이 심하게 큰 것	1/3
1.9		도르래	ㅇ로프홈의 마모가 현저한 것 ㅇ회전이 원활하지 못한 것 ㅇ보호수단이 불량한 것	ㅇ로프홈의 마모가 심한 것 또는 불균일하게 진행되어 있는 것 ㅇ로프가 미끄러질 위험성이 있는 것 ㅇ축의 상태가 불량한 것	1/6
1.10		베어링	ㅇ발열이 현저한 것 ㅇ이상음이 있는 것	ㅇB의 상태가 심한 것 ㅇ운전의 계속이 위험스러운 것 ㅇ제조사가 제시한 내구연한을 초과한 것	1/6
1.11		브레이크 라이닝 드럼 플런저 스프링	ㅇ라이닝에 기름부착이 있고 제동에 영향이 있는 것 ㅇ브레이크 드럼 등의 마모가 현저하여 라이닝의 닿는 면적이 부족한 것 ㅇ라이닝의 마모가 현저한 것	ㅇB의 상태가 심한 것 ㅇ솔레노이드/플런저의 작동이 불량한 것 ㅇ전원 공급/차단이 불량한 것 ㅇ카의 멈춤 유지가 불량한 것	1/1
1.12	고정 도르래, 풀리		ㅇ로프 홈의 마모가 현저하게 진행되고 있는 것 ㅇ회전이 원활하지 않은 것 ㅇ이상 음이 있는 것 ㅇ보호수단이 불량한 것	ㅇB의 상태가 심한 것 ㅇ로프 홈의 마모가 심한 것 또는 불균일하게 진행하고 있는 것	1/12
1.13	전동기		ㅇ발열이 현저한 것 ㅇ이상음이 있는 것	ㅇB의 상태가 심한 것 ㅇ운전의 계속에 지장이 생길 염려가 있는 것 ㅇ구동시간 제한장치의 기능 상실이 예상되는 것	1/1
1.14	전동발전기		ㅇ발열이 현저한 것 ㅇ이상음이 있는 것	ㅇB의 상태가 심한 것 ㅇ운전의 계속에 지장이 생길 염려가 있는 것	1/1
1.15	조속기	카측	ㅇ각부 마모가 진행하여 진동 소음이 현저한 것	ㅇB의 상태가 심한 것 ㅇ베어링에 눌러 붙음이 생길 염려가 있는 것 ㅇ캣치가 작동하지 않는 것 ㅇ작동치가 규정 범위를 넘는 것 ㅇ스위치가 불량한 것 ㅇ비상정지장치를 작동시키지 못하는 것.	1/6
1.16		균형추측	ㅇ각부 마모가 진행하여 진동 소음이 현저한 것	ㅇB의 상태가 심한 것 ㅇ베어링에 눌러 붙음이 생길 염려가 있는 것 ㅇ캣치가 작동하지 않는 것 ㅇ작동치가 규정 범위를 넘는 것 ㅇ스위치가 불량한 것 ㅇ비상정지장치를 작동시키지 못하는 것.	1/6
1.17	기계실 기기의 내진대책		ㅇ권상기, 전동발전기의 전도, 이동방지 스토퍼의 부착에 느슨해짐이 있는 것 또는 손상이 있는 것 ㅇ권상기 도르래의 로프가드 부착에 늘어짐이 있는 것 또는 손상이 있는 것 ㅇ제어반등의 전도방지 조치의 부착에 늘어짐이 있는 것	ㅇB의 상태가 심한 것 ㅇ전도, 이동의 염려가 있는 것 ㅇ로프의 벗겨질 염려가 있는 것	1/12
2.	카 실내에서 하는 점검
2.1	카 실내 주벽, 천장 및 바닥		ㅇ변형, 마모, 녹, 부식 등이 현저한 것	ㅇB의 상태가 심하고 안전상 지장이 있는 것 ㅇ난연재 이상의 것을 사용하지 않는 것	1/3
2.2	카의 문 및 문턱		ㅇ변형, 마모, 녹,부식 등이 현저한 것 ㅇ문짝사이의 틈새 또는 문짝과 문설주, 인방 또는 문턱 사이의 틈새가 10mm를 초과한 것 ㅇ문턱 틈새가 35mm를 초과하는 것 ㅇ문개폐동작이 현저하게 불량한 것	ㅇB의 상태가 심하고 안전상 지장이 있는 것 ㅇ착상 정확도가 ±10mm를 초과하는 것 ㅇ재착상 정확도가 ±20mm를 초과하는 것	1/1
2.3	카도어 스위치		-	ㅇ스위치의 부착에 늘어짐이 있는 것 ㅇ스위치의 작동위치가 적당치 않은 것 ㅇ스위치의 기능을 상실한 것	1/1
2.4	문닫힘안전장치		ㅇ반전동작이 둔한 것	ㅇ반전동작이 불안정한 것	1/1
2.5	카 조작반 및 표시기 버튼 스위치류		ㅇ누름버튼, 스위치류의 노화․손상이 현저한 것 ㅇ스위치류의 표시가 선명하지 않은 것 ㅇ잠금장치가 부착된 것으로서 잠금장치가 불완전한 것 ㅇ표시기의 표시가 부정확한 것	ㅇB의 상태가 심한 것 ㅇ누름버튼 기능 상실이 예상되는 것	1/1
2.6	비상통화장치		ㅇ경보장치, 통화장치의 감도가 저하된 것	ㅇ경보장치, 통화 장치의 기능을 상실한 것	1/1
2.7	정지스위치		-	ㅇ정지스위치의 동작이 불량한 것	1/1
2.8	용도, 적재하중, 정원 등 표시		ㅇ표시가 부정확한 것 ㅇ표시가 없는 것 ㅇ승강기 번호가 부착되지 않은 것	-	1/6
2.9	조명 예비조명		ㅇ50lx 미만인 것	ㅇ예비조명이 점등하지 않은 것 ㅇ예비조명의 조도가 2lx 미만인 것	1/1
2.10	카바닥 앞과 승강로 벽과의 수평거리		-	ㅇ검사기준 11.2.1에 부적합 것 ㅇ보호판의 부착에 늘어짐 또는 손상이 있는 것	1/3
2.11	측면 구출구		ㅇ구출구의 개폐가 곤란한 것 ㅇ전용 키 없이 열 수 있는 것	ㅇ스위치가 부착된 것으로서 구출구를 열어도 카가 정지하지 않는 것 ㅇ구출구가 파손되어 있는 것	1/3
3.	카 위에서 하는 점검
3.1	비상구출구		ㅇ구출구의 개폐가 곤란한 것	ㅇ스위치가 부착된 것으로서 구출구를 열어도 카가 정지하지 않는 것 ㅇ구출구의 덮개가 없는 것 또는 파손되어 있는 것	1/3
3.2	문의 개폐장치 전동기 벨트/체인 도어기판		ㅇ문의 개폐시의 소음,진동이 현저한 것	ㅇB의 상태가 심한 것 ㅇ개폐기구에 극심한 마모, 늘어짐이 있는 것 ㅇ정전시에 수동개방이 불가능한 것	1/1
3.3	도어잠금 및 잠금해제장치		ㅇ잠금장치의 마모, 노화가 현저한 것	ㅇB의 상태가 심하고 잠금 및 해제가 곤란한 것 ㅇ잠금 작용 부품의 기능 상실이 예상되는 것 ㅇ잠금 작용이 유지되지 않는 것	1/1
3.4	카 위 안전스위치		-	ㅇ스위치의 개폐기능이 불량한 것 ㅇ스위치를 꺼도 카가 정지하지 않는 것	1/1
3.5	상부 도르래, 풀리, 스프라켓		ㅇ로프 홈의 마모가 현저한 것 ㅇ회전이 원활하지 않은 것 ㅇ보호수단이 불량한 것	ㅇ로프 홈의 마모가 심하고 또는 불균일하게 진행하고 있는 것 ㅇ로프 슬립이 나타나고 위험성이 있는 것	1/6
3.6	비상정지장치 스위치		ㅇ녹, 부식 등이 현저한 것	ㅇB의 상태가 심하여 작동이 불안전한 것 ㅇ스위치의 기능의 상실이 예상되는 것	1/1
3.7	조속기 로프		ㅇ로프의 마모 및 파손이 승강기 검사기준 4.1.3(8)의 규정치 또는 부속서 XI에 가까운 것 ㅇ로프의 변형, 신장, 녹 발생이 현저한 것 ㅇ당김부 재료의 마모, 녹 발생, 부식이 현저한 것	ㅇ로프의 마모 및 파손이 승강기 검사기준 4.1.3(8)의 규정치 또는 부속서 XI를 초과하는 것 ㅇ상기 이외에도 B의 상태가 심하고 위험하다고 보이는 것 ㅇ2중너트, 핀 등의 견고함과 조임이 불량한 것 ㅇ단말처리가 불량한 것	1/6
3.8	카의 가이드 슈(롤러)		ㅇ섭동부(회전)의 마모가 현저한 것	ㅇB의 상태가 심하고 카 주행 및 다른 기기에 영향이 있는 것	1/12
3.9	주로프 및 부착부		ㅇ로프의 마모 및 파손이 승강기 검사기준 4.1.3(8)의 규정치 또는 부속서 XI에 가까운 것 ㅇ로프의 변형, 신장, 녹 발생, 부식이 현저한 것 ㅇ장력이 불균등 한 것	ㅇ로프의 마모 및 파손이 승강기 검사기준 4.1.3(8)의 규정치 또는 부속서 XI를 초과하는 것 ㅇ상기 이외에 B의 상태가 심하여 위험하게 보이는 것 ㅇ2중너트, 핀 등의 조임 및 장착이 불확실한 것 ㅇ단말처리가 불량한 것	1/6
3.10	과부하감지장치		ㅇ장치의 부착이 불합리한 것	ㅇ장치가 움직이지 않는 것 ㅇ스위치가 작동하여도 장치가 움직이지 않는 것 ㅇ스위치 자체의 기능을 상실한 것	1/1
3.11	가이드레일, 브라켓		ㅇ레일과 브라켓에 심하게 녹, 부식 등이 보이는 것 ㅇ부착에 늘어짐이 있는 것	ㅇB의 상태가 심한 것 ㅇ운행이 어려울 정도로 비틀림, 휨 등이 발생한 것	1/12
3.12	균형추 각부		ㅇ균형추의 이어지는 볼트 또는 틀의 늘어짐, 녹 발생, 부식이 현저한 것 ㅇ섭동부의 마모가 현저하게 진행하고 있는 것	ㅇB의 상태가 심하고 카의 주행 및 다른 기기에 영향이 있는 것	1/6
3.13	균형추측 비상정지장치 스위치		ㅇ녹 발생, 부식 등이 현저한 것	ㅇB의 상태가 심하여 작동이 불안정한 것 ㅇ스위치 기능의 상실이 예상되는 것	1/3
3.14	균형추 상부 도르래, 풀리		ㅇ로프 홈의 마모가 심한 것 ㅇ회전이 원활하지 않은 것 ㅇ보호수단이 불량한 것	ㅇB의 상태가 심한 것	1/6
3.15	상부 화이널리미트 스위치		-	ㅇ스위치의 부착에 늘어짐이 있는 것 ㅇ스위치의 작동위치가 적당하지 않은 것 ㅇ기능에 지장이 생길 염려가 있는 것	1/1
3.16	승강장의 문 및 문턱 도어 가이드슈		ㅇ변형, 마모, 녹발생, 부식 등이 현저한 것 ㅇ승강장 문과 출입문 틀과의 틈새가 현저하게 큰 것 ㅇ문의 개폐동작이 현저하게 불량한 것	ㅇB의 상태가 심하여 안전상 지장이 있는 것	1/1
3.17	도어잠금 스위치		ㅇ먼지의 축척이 예상되는 것	ㅇ부착부 부분의 녹 발생, 부식이 현저하여 기능이 저하하고 있는 것 ㅇ스위치의 기능을 상실한 것	1/1
3.18	도어클로저		ㅇ녹 발생, 부식, 노화가 심하여 도어클로저 기능이 부족한 것	ㅇ도어클로저 기능을 상실한 것 ㅇ도어클로저 관련 부품의 기능이 현저히 저하한 것	1/1
3.19	이동케이블 및 부착부		ㅇ케이블이 다른 기기, 돌출물과 접촉하여 손상을 받을 염려가 있는 것 또는 손상되고 있는 것 ㅇ케이블 끝부 및 당김부에 손상의 염려가 있는 것	ㅇB의 상태가 심하고 안전상 지장이 있는 것	1/6
3.20	승강로 주벽		ㅇ승강로 벽의 균열, 누수 등이 현저한 것	ㅇB의 상태가 심하고 운행에 지장이 생길 염려가 있는 것 ㅇ승강기 관계이외의 것이 설치되어 있는 것 주)스피커, 연기감지기는 승강기 관계설비로 본다.	1/12
3.21	점검문/비상문		ㅇ잠금장치가 불량한 것 ㅇ개폐가 곤란한 것	ㅇ승강로 내부로 열리는 것 ㅇ스위치의 기능 상실이 예상되는 것	1/3
3.22	승강로 조명		ㅇ 조도가 50lx 미만인 것	ㅇ조명이 점등되지 않는 것	1/3
3.23	비상통화장치		ㅇ경보장치, 통화장치의 감도가 저하된 것	ㅇ경보장치, 통화 장치의 기능을 상실한 것	1/3
3.24	승강로내의 내진 대책		ㅇ카 및 균형추차의 로프가드의 부착부에 늘어짐 또는 손상이 생기고 있는 것 ㅇ로프, 이동케이블, 테이프, 쇄의 보호장치가 불합리한 것	ㅇB의 상태가 심한 것 ㅇ로프가 벗겨질 염려가 있는 것 ㅇ레일을 이탈할 염려가 있는 것 ㅇ기능에 지장이 생길 염려가 있는 것	1/12
4.	승강장에서 하는 점검
4.1	승강장버튼 및 표시기		ㅇ누름버튼, 스위치류의 노후, 손상이 현저한 것 ㅇ표시기의 표시가 부적합한 것	ㅇ누름버튼, 스위치류의 기능이 심하게 저하하고 고장의 염려가 있는 것	1/1
4.2	잠금 해제 열쇠구멍		-	ㅇ전용 열쇠(삼각키)의 사용이 어려운 것 ㅇ전용 열쇠가 아닌 다른 수단의 사용이 가능한 것	1/1
4.3	에이프런		ㅇ부식이 심하고 고정 상태가 불량한 것	ㅇ이탈의 염려가 있는 것 ㅇ높이가 0.75m 미만인 것	1/3
5.	피트에서 하는 점검
5.1	완충기		ㅇ완충기 본체 및 부착부분의 녹발생이 현저한 것 ㅇ유압식으로 유량부족의 것	ㅇB의 상태가 심한 것 ㅇ완충기의 부착이 불확실한 것 ㅇ스프링식에서는 스프링이 손상되어 있는 것 ㅇ전기안전장치가 불량한 것	1/6
5.2	조속기로프 및 기타의 당김 도르래		ㅇ카의 주행중 동요, 소음 등이 현저한 것 ㅇ인장차의 틈새가 작게 된 것	ㅇB의 상태가 심한 것 ㅇ로프 등이 벗겨질 염려가 있는 것 ㅇ인장차가 바닥에 닿는 것	1/3
5.3	피트바닥		ㅇ청소상태가 불량한 것 ㅇ방수가 불량한 것	ㅇB의 상태가 심하여 기기의 기능에 영향을 주는 것	1/6
5.4	하부 화이널리미트 스위치		-	ㅇ스위치의 부착에 늘어짐이 있는 것 ㅇ스위치의 작동위치가 적당하지 않은 것 ㅇ스위치 기능을 상실한 것	1/1
5.5	카 비상정지장치 및 스위치		ㅇ녹 발생, 부식 등이 현저한 것	ㅇB의 상태가 심하고 작동이 불안정한 것 ㅇ비상정지장치 스위치가 작동하지 않는 것	1/1
5.6	하부 도르래		ㅇ로프 홈의 마모가 현저한 것 ㅇ회전이 원활하지 않은 것 ㅇ보호수단이 불량한 것	ㅇB의 상태가 심한 것	1/6
5.7	보상수단 및 부착부		ㅇ변형, 신장, 마모, 녹 발생이 현저한 것 ㅇ인장멈춤부 재료의 마모, 녹발생, 부식이 현저한 것 ㅇ튀어오름장치가 불량한 것	ㅇ인장장치가 불량한 것 ㅇ전기안전장치가 불량하거나 기능을 상실한 것 ㅇ이중너트, 핀 등의 조임 및 장착이 불합리한 것 ㅇ단말처리가 불량한 것	1/6
5.8	균형추 밑부분 틈새		ㅇ승강기 검사기준 별표1의 5.7의 규정치에 가까운 것 ㅇ완충기에 닿는 것	ㅇ규정범위를 초과하는 것 ㅇ스프링식에서는 화이널리미트 스위치의 거리를 밑도는 것 ㅇ완충기를 압축하고 있는 것	1/6
5.9	이동케이블 및 부착부		ㅇ케이블이 다른기기, 돌출물과 접촉하여 손상을 받을 염려가 있는 것 또는 손상하고 있는 것 ㅇ케이블 끝부 및 인장멈춤부에 손상의 염려가 있는 것	ㅇB의 상태가 심하고 안전상 지장이 있는 것	1/6
5.10	과부하감지장치		ㅇ장치의 부착에 늘어짐 또는 손상이 생긴 것	ㅇ장치가 움직이지 않는 것 ㅇ스위치가 작동하여도 장치가 움직이지 않는 것 ㅇ스위치 자체의 기능이 상실된 것	1/1
5.11	피트내의 내진대책		ㅇ카의 하강차, 균형로프 및 조속기로프의 인장차의 로프가드에 부착의 늘어짐 또는 손상이 있는 것	ㅇB의 상태가 심한 것 ㅇ로프가 이탈할 염려가 있는 것	1/12
6	비상용 엘리베이터 점검
6.1	카 호출장치		-	ㅇ호출운전이 되지 않는 것	1/1
6.2	소방운전스위치 (로비)		-	ㅇ열쇠구멍이 불량한 것 ㅇ1,2단계 운전이 불량한 것
6.3	1, 2차 소방운전		-	ㅇ1, 2차 소방운전이 불합리한 것
6.4	비상용표지 및 표시등		ㅇ비상용표지, 표시등(비상 운전등)이 선명하지 않은 것 ㅇ검사기준 16.2.7.1에 따른 알림표지가 불량한 것	ㅇ비상용표지가 없는 것 ㅇ표시등(비상 운전등)이 점등되지 않는 것	1/3
6.5	예비전원		-	ㅇ예비전원으로 엘리베이터를 운전할 수 없는 것	1/1
6.6	구출 수단		ㅇ검사기준 16.2.4.3에 따른 구출 수단이 불량한 것	ㅇ검사기준 16.2.4.3에 따른 구출 수단이 없는 것	1/1
6.7	탈출 수단		ㅇ카 외부에 부착된 사다리가 불량한 것 ㅇ카 내부에 보관된 사다리가 불량한 것	ㅇ사다리가 없는 것 ㅇ전기안전장치가 작동 하지 않거나 기능을 상실한 것	1/1
6.8	물에 대한 보호		ㅇ보호수단의 기능이 저하된 것	ㅇ보호수단의 기능 상실이 예상되는 것	1/1
7.	장애인용 엘리베이터 점검
7.1	음향 및 음성 신호장치		ㅇ음향 및 음성신호장치의 기능이 저하된 것 ㅇ층 선택 음성안내장치의 기능이 저하된 것	ㅇ기능 상실이 예상되는 것	1/1
7.2	문턱 틈새		ㅇ3cm를 초과하는 것		1/3
7.3	기타 설비		ㅇ손잡이가 불량한 것 ㅇ거울이 불량한 것		1/6
7.4	대기시간		ㅇ10초 미만인 것		1/1