2019. 2. 28.(목)

대응총괄팀

상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획

2019. 2.

성북소방서

(재난관리과)

- 2019년도 상반기〔해빙기〕 -

소방용수시설 일제점검·정비 계획

봄철 해빙기를 맞아 관내 소방용수시설에 대한 일제점검 및 정비를 실시 원활한 급수지원에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

○ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

○ 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

○ 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방청 훈령 제2호)

Ⅱ		조 사 개 요

○ 기    간 : 2019. 3. 4.(월) ~ 3.29.(금)

○ 점검구분 : 일제‧정밀조사(해빙기)

○ 점검대상 : 관내 소방용수시설 3360개소〔3,060개소(공설), 300개소(사설)〕

↳ 현장대응단 899개소, 돈암 857개소, 길음 840개소, 장위 764개소

○ 점검방법 : 현장대응단 및 각119안전센터 자체계획 의거 실시

․  공설 3060개소(소화전2,811, 저수조15, 급수탑5, 비상용수15, 비소장치214)

‥ 사설 300개소(소화전296, 저수조3, 급수탑1)

○ 안전센터 출동대원(146명) 소방용수시설 일제점검 설문조사

- 점검기간 : 2019. 2. 21. ~ 2. 26.(6일간)

- 설문방법 : 설문지 작성을 통한 의견 조사

- 다수의견 (조사방법/조사시간)

·주간근무 오후점검(출장), 당일야간 대기(초과) 146명 中 99명(67.80%)

·4시간 이내 146명 中 92명(63.01%)

Ⅲ		시 설 현 황

2.28.현재

○ 공설 : 3,060개소

구 분 센터별	계	소화전	저수조	급수탑	비 상 소화장치	비 상 소방용수
총 계	3,060	2,811	15	5	214	15
현장대응단	753	702	3	3	45	6
돈 암	803	728	7	0	63	5
길 음	763	689	3	1	66	4
장 위	735	692	2	1	40	-

○ 사설 : 300개소

구 분 센 터 별	계	소화전	저수조	급수탑
총 계	300	296	3	1
현장대응단	140	136	3	1
돈 암	54	54	0	0
길 음	77	77	0	0
장 위	29	29	0	0

○ 공설 소화전‧급수탑·저수조 현황 : 2,831개소

합 계	소 계 (지상+지하)	소화전(99.29%)		저수조 (0.52%)	급수탑 (0.17%)
		지상식(32.00%)	지하식(67.29%)
2831	2811	906	1905	15	5

○ 비상소화장치 : 214개소

구 분 센터별	소계	일체형(143)(66.82%)		분리형(33.17%)
		일반(85.31%)	호스릴(14.68%)
총 계	214	122	21	71
현장대응단	46	24	9	13
돈 암	63	36	5	22
길 음	65	44	3	18
장 위	40	18	4	18

○ 비상 용수시설 : 15개소

계	종로	중부	광진	용산	동대문	영등포	성북	은평	강남	서초	강서	강동	마포	도봉	구로	노원	관악	송파	양천	중랑	동작	서대문	강북	성동
204	11	3	5	12	13	18	15	1	7	2	1	1	4	4	18	39	3	10	9	1	13	4	6	4

Ⅳ		점 검 사 항

○ 소방용수시설 출수 확인을 통한 정상작동 여부 확인

○ 소방용수시설의 사용상 장애요인 현지 시정조치

○ 시설주변 토사 및 쓰레기 투기방지‧제거 등 환경정리 병행 실시

○ 뚜껑의 지반 침하 지상돌출로 인한 차량 운행, 보행장애 여부 등

○ 토출구 변형 및 토출구 및 전실내 이물질 퇴적 여부

○ 제수변 등 매몰 여부, 몸통의 균열 및 동파위험 여부

○ 스핀들 작동 확인, 누수 여부, 출수 및 적정수압 여부

Ⅴ		행 정 사 항

○ (점검실적) 소화전, 저수조, 급수탑, 비상소방용수, 비상소화장치 조사(붙임3)

○ (점검방법) 주간근무자 오후 점검(출장), 당일 야간근무자 출동대기(초과)

○ (검정제품) 비상소화장치 점검 시 검정제품 사용여부 확인(붙임4)

○ (노후소화전) 밸브 교체내역 확인 및 대상 조사(붙임5)

○ (보호틀) 설치 불량으로 인한 소화전 사용 장애여부 확인(붙임6)

○ 소방안전지도 내 사설 소방용수시설 위치 현행화(아파트, 학교 등) (붙임7)
○ (상반기성과평가) 소방용수시설 주변 5m 이내 주‧정차금지 단속 적극 추진

○ 점검 시 도색 및 보온 대상 선별 (센터당- 도색20개소, 보온- 10개소)

○ 비효율적인 비상소화장치 선별조사 (소방차 통행 곤란 지역 이설 관련)

○ 정밀조사 방법 및 주의사항 등은 사전교육을 통해 안전사고 방지

○ 출수 사진 등 최근 조사 정보 119행정정보시스템에 입력

○ 2017년 행정사무감사 지적사항 관련 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 병행 조사

○ (결과제출) 별첨 서식에 의거 2019. 5. 1.(수)까지 제출.  끝.

중점 1		노후 소화전 밸브 결과조사

노후 소화전 밸브 결과조사

○ 대    상 : 성북관내 34개소 교체(제수변=소화전 밸브)

○ 내    용 : 노후소화전 밸브 교체내역 확인 및 대상 조사 등

□ 점검 후 결과조치

○ 119행정정보시스템 고장 수리내역에 소화전몸통 및 제수변 보수

이력을 별도 관리할 예정이므로 대상관리 철저

노후 상수도관로 정비	소화전 정비

주의사항

□ 다용도 제수변(소화전) 조사 금지

다용도 제수변은 수도사업소에서 수도배관상 유량 및 수압측정을 하기 위하여  설치하여 유지․관리하는 시설로써 소방서에서 관리하지 않음. 이에 다용도  제수변을 잠글 시, 상수도 주배관이 막혀 그 일대가 단수가 되는 현상 발생.

↳ 돈암-4개소 (2615,2616,2617,2618), 길음-1개소(3618), 장위-1개소(4154)

※ 다용도소화전에 대한 관리 및 보수는 수도사업소에서 하는 것을 원칙으로 하고, 화재발생시 사용하는 수도사용료는 소방서에서 소화전 사용료로 지불

중점 2		일제 정밀조사 요령

현장도착

○점검도구(기자재) 활용

외관점검

(종별공통)

○용수시설의 위치 및 사용의 장애여부(5M이내 주차구획선 설치 등)

시설주변 조사

○파손, 매몰, 손괴, 변형 여부

○안전사고 발생 우려 여부

○도시환경 저해요인(도색 상태 등)

외관점검

(소화전)

○토출구 변형 및 토출구, 전실내 이물질 퇴적 여부

○지상식 소화전은 제수변 위치 및 매몰 여부

※ 매몰 시 원인자 및 경과기간을 조사하여 자인서 징구 등 원상 복구 조치

○몸통의 동파여부 및 균열 등 확인

○뚜껑의 소화전의 문자각인 및 황색야광표시 여부

○뚜껑의 지반침하, 지상 돌출로 인한 차량운행, 보행장애 여부 등

정밀점검

(기능 및 작동시험 포함)

○스핀들, 제수변 등 작동의 적정여부

○스핀들, 제수변, 배관이음부 누수여부 확인

○지하배관 누수여부 확인 방법 ➫ 소화전 토출구 캡을 막고 스핀들을      개방하여 몸통에 귀를 대면 물새는 소리가 난다.

○스핀들을 완전히 잠근 후 반 바퀴 정도 열어준다(고무바킹 협착)

○개폐가 힘든 것은 무리한 힘을 가하지 말고 주유(注油) 조치 후 천천히 작동

토출시험

○스핀들 개방 출수 확인 → 수압 측정

○스핀들을 잠그고 토출구 내 배수상태 확인

※ 소화전 관로 제수변 급격한 조작금지

- 급격한 밸브 조작은 상수도관 내 침전물의 유동을 일으켜 수질로 인한

민원 발생의 원인이 됨

- 밸브 개방 시 지상, 지하식 소화전용 밸브를 먼저 개방하고, 상수도 본관에서

분기된 제수밸브를 나중에 개방 [소화전 내 적수(녹물)의 상수도 본관 내

유입방지] - 조사 전 전직원 교육 철저

- 밸브 잠글시 개방의 역순으로 시행하고 스핀들 및 제수 밸브 잠금여부 확인 철저

현장이동

○주변 정리정돈 및 점검도구(기자재) 철수 후 현장이동